용산구 한강로 일대 방재시설 확충사업

Ⅰ		방재시설 확충사업 개요

추진사유

○ 2001년, 2010년 여름철 집중호우로 인해 신용산 지하차도, 신용산역, 용산우체국 등 한강로 일대침수되어 한강로 일대 배수체계 개선을 위한 방재시설 확충을 통해 반복적인 침수를 해소코자 추진

사업개요

○ 사업위치 : 한강대교 북단 ~ 한강대로 112

○ 사업규모 : - 유역분할(□2.0m×2.0m~D=2400mm, L=1.37km)

- 빗물펌프장 신설(유수지 면적 1,380㎡, 용량 860㎥/min)

○ 사업기간 : 2013년~2016년

○ 총사업비 : 50,258백만원

추진경위

○ 2010. 09.21 : 서울지역 기습호우 발생

○ 2011. 03.08 : 한강로일대 자연재해 위험지구 지정

○ 2011. 09.08 : 기본 및 실시설계 시행(‘13.2.28 완료)

○ 2013. 02.28 : 하천점용허가 업무협의 회신(제내지로 설치 재검토)

○ 2013. 06.17 : 방재시설 확충사업 주민설명회 개최

○ 2013. 06.26 : 빗물받이 확충공사 완료

○ 2013. 11.23  : 도시관리계획(방수시설) 결정

○ 2013. 12.27 : 빗물펌프장 공사계약 및 착공

Ⅱ		민원 해소방안 검토

사업반대 집단민원 발생 및 민원요지(대표 권상윤 등 400여명)

○ 2013.12.05일 : 주민제안서를 용산구청에 제시

○ 2014.01.17일 : 용산구청장 면담

○ 이후, 지속적으로 민원제기, 용산구 건설국장 면담 등 지속적으로 설득, 설명하고 있으나 조직적, 집단화 되고 있음

※ 요구내용

- 펌프장 설치반대 및 설치위치를 제외지로 이전요구

검토의견

○ 기 설계된 하나의 저류조를 2개 저류조로 분리하여 제 1저류조는 지하에 배치하고 제2저류조는 강변북로 제방하부 지하화 설치하는 방안

구 분	실시설계	변경제시안
펌프장 규 모	∙ 펌프용량 : 860㎥/min ∙ 유수지면적 : 1,380㎡	∙ 펌프용량 : 860㎥/min ∙ 유수지면적 : 1,750㎡
치수적 안정성	∙ 유수지 용량 : 5분체류 ∙ 설계빈도 호우에 따른 펌프운영시 관거내 통수능 확보가능	∙ 유수지 용량 : 9.5분체류(여유확보) ∙ 설계빈도 호우에 따른 펌프운영시 관거내 통수능 확보가능
시공성	∙ 펌프장 가시설 시공시 인근 중앙선 지하공간 간섭으로 별도 자문시행	∙ 대건로 일부 교통통제 필요(복공) ∙ 기존수문 철거후 재설치 필요
유 지 관 리	∙ 유수지(스크린) 및 펌프장 일체화로 펌프 가동시 운영관리 효율적	∙ 유수지(스크린) 및 펌프장 이원화로 펌프 가동시 운영관리 다소 불리
기 타	∙ 신설빗물펌프장 위치에 따른 집단 민원 발생, 공사진행 어려움	∙ 펌프장설치관련 일부 하천부지 저촉