강남수도사업소

□ 유수율 현황 및 분석

○ 유수율 현황

(단위 : 천㎥, %)

구 분	목 표	당 월 (2월)			누 계 (1 ~ 2월)
		공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
2014년	96.99	10,093	10,790	106.91	21,252	21,078	99.18
2013년	96.99	10,534	10,812	102.64	22,554	21,506	95.35
증 ․ 감	0	-441	-22	4.27	-1,302	-428	3.83
증감율	0	-4.2	-0.2	4.16	-5.8	-2.0	4.0

- 전년동기 대비, 공급량은 441천㎥(4.2%) 대폭 감소하였으나, 조정량은        22천㎥(0.2%) 감소하여, ‘14.2월 유수율은 4.27% 증가한 106.91%임

○ 유수율 분석

- ‘13.12월 중 테헤란로 인근 대기업 및 벤처업체와 그 협력업체의 사옥        이전 가속화로 ’14. 2월 공급량은 급감하였고, 조정량은 후행하여 그         공급량에 비하여 적게 감소함

	다량급수업체 사옥이전 현황
․ 삼성SDS의 삼성동 사옥인 아셈타워, 골든타워, 라이언타워 → 잠실 향군회관 ․ 삼성ENG의 도곡동 사옥인 삼성 SEI타워와 글라스타워 → 강동구 상일동 ․ NC소프트의 삼성동 사옥인 경암빌딩과 엔씨소프트빌딩 → 성남 판교 ․ 게임전문업체인 넥슨의 삼성동 사옥인 역삼아이타워 → 성남 판교 ․ 마이크로소프트의 대치동 사옥인 포스코센터 → 중구 광화문 ․ 포스코건설의 대치동 사옥인 대륭강남타워 → 인천 송도 ․ 한국감정원, 삼성테크윈, 동국제강 외 판교행 IT기업 줄이어 이전

□ 추진실적

○ 송․배․급수관 정비공사 추진현황

연번	공 사 명	공사개요	추 진 현 황
1	역삼동 606-7번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	D=80~400mm, L=1,668m	- 2014.03.24 공사착공
2	서초동 1576-2번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	D=80~300mm, L=1,182m	- 2014.03.24 공사착공
3	강남구청역~청담공원앞 배수관정비공사	D=80~400mm, L=982m	- 계약중
4	서초역~교대역간 배수관정비공사	D=100~500mm L=742m	- 2014.04.15. 공사착공
5	무지개아파트~사평대로간 송배수관정비공사	D=900mm, L=1,000m	본청 설계 심사중

○ 단위사업 유수율 추진현황(2014.3.31.현재)

- 다점형 누수탐지(42건/달성율 20%)

- 불용관 정비(130건/달성율 27.7%)

- 조례위반 추징(761㎥/달성율 42.3%)

○ 중블록간 유수율편차 해소를 위한 경계밸브 집중 점검

- 중블록간 경계밸브 현황

계	경 계 밸 브 (개소)								퇴수 밸브
	소 계	방배↔ 반포	방배↔ 방배가3	반포↔ 방배가3	방배↔ 남부	반포↔ 서초	서초↔ 청담	청담↔ 반포
108	93	9	11	15	1	9	23	25	15

- 점검기간 : 2014. 3.24 ~ 4.10

- 점검내용

․ 청음봉 누수음 확인 및 다점형 누수탐사 실시

․ 경계밸브 개․폐 상태 및 퇴수밸브 잠김 상태 확인

- 점검결과 및 조치사항

해당 중블록	점검결과	조치사항	비 고
방배3중블록	밸브 누수(2건)	복구 조치	유수율향상 및 편차해소

○ 가압급수구역 특별점검 실시

- 대 상 : 5개소(가압지역 3개소, 감압밸브 2개소)

- 방 법 : 고장여부, 자연수와의 밸브 개폐여부 및 감압밸브 점검

- 결 과 : 밸브이상 없으며, 감압밸브 정상 작동

□ 유수율 목표 달성대책

○ 누수다발지역 소블록 집중누수 탐사(기간제 근로자 운용)

- 탐사기간 : 2014. 3 ~ 12(연중)

- 대상 및 탐사 계획

․ 전년도 10~20건의 누수발생 17개 블록 3회이상 탐지

․ 전년도 21건 이상의 누수발생 4개 블록 4회이상 탐지

○ 대형관로 누수 탐사(탐지반 운용)

- 탐사기간 : 2014. 3 ~ 12(연중)

- 탐사대상 : 30년 이상된 노후 송배수관

․ 구경 500 ~ 2200mm 송수관(71km 중 10km)

․ 구경 400mm 송수관(26km 중 8km)

○ 유수율 90%미만 가압급수지역 유량계 단계별 교정검사

- 검사대상 : 5개 가압장(내곡, 논현2, 반포, 삼성, 세곡)

- 단계별 교정검사 : 1단계 : 자체 / 2단계 : 용역 실시

- 자체 휴대용 유량계 교정검사(1단계)

․ 검사일정 : 2014. 4.23 ~ 4.30(7일간)

․ 검사내용 : 유량계 설치 후 3시간 이상 유량 비교측정

- 용역 교정검사(2단계)

․ 검사일정 : 2014. 5.26 ~ 6.13(19일간)

․ 검사대상 : 배수지․가압장․증압장 유량계 19개소

○ 가압장 유수율 편차 해소(취약지역 유수율 집중관리와 연계)

- 해소대상 : 유수율 편차가 심한 가압구역

․ 유수율 90% 미만 : 내곡, 논현2, 반포, 삼성, 세곡

․ 유수율 100%이상 : 방죽1, 송동마을

- 단계별 추진계획

․ 가압구역 현장 점검 및 확인(1차)

․ 확인사항 반영(2차) - 인포시스템에 등재

○ 과수압지역 적정수압 유지(정점부위 2.5kg/㎠이하)

- 감압밸브(6개소) 작동상태 정기점검(월 1회)

- 감압밸브 토출수압 확인 및 관압 재조정 여부 판단 등

○ 소형 공기밸브 설치에 따른 공급량 감소여부 지속 관리 검토

- 대상 : 삼성 가압구역, 국민단지 가압구역

- 방법 : 월간 가압구역 유수율을 검토하여 소형 공기밸브 효용성 확인

○ 조정량 증대 추진

- 착오검침•신개전누락 및  격증격감 등에 대한 적정여부 등 심사 강화

- 인정조정 수전(3회이상) 정리

- 신개전 조정시기 적정여부 확인

- 수도계량기 빈번교체 수전조사

(교체사유의 타당성 및 정상적인 사용량여부 등 확인)

□ 금년도 유수율 전망

○ 공급량 주요 감소사유는

① 각종 공사시 적출된 불용관 정비

② 가압급수 지역의 균등수압 유지관리 노력에 기인하며

○ 조정량 주요 감소사유는

① 테헤란로 주변 벤처기업의 타지역 이전

② 서민경제의 영업부진에 따른 사용량 대폭 감소 등으로

○ 금년에는 전년과 대비하여 공급량은 소폭 감소하고, 조정량은 소폭 증가       함으로써 유수율은 조금 상승할 것으로 기대됨

○ 향후에도, 취약지역 집중 누수탐지, 불용관정비 등 누수방지에 철저를        기하고, 아울러 중블록 편차해소 등 기술적인 관리능력 제고로 유수율        향상에 최선의 노력을 하겠음.