문서번호	안전치수과-6479
보존기간	5년
결재일자	2014.04.10.
공개여부	공개

하수기전팀장

치수팀장

안전치수과장

안전건설교통국장

협조

<서울시 SDW시스템 자료 : 동대문구 법정동 인구분포현황>

전농․장안 빗물펌프장 노후에 따른

구조물 안전진단 결과 및 종합 시설개선계획(건축•토목등)

2014. 4.

안전건설교통국  안전치수과

전농․장안 빗물펌프장 노후에 따른

구조물 안전진단 결과 및 종합시설개선계획(건축•토목 등)

우리구에서 관리하는 「전농․장안 빗물펌프장」 수방시설 등 노후에 대해  구조물 안전진단 결과 및 종합적 시설 개선 계획을 수립하여 효율적인 수방업무에 만전을 기 하고자 함.

Ⅰ		시 설 현 황

위  치 : 전농, 장안 빗물펌프장(성동구 천호대로 78길 58)

건축분야

- 장안빗물펌프장 1동

- 전농1빗물펌프장 1동

- 전농2빗물펌프장 1동

토목 분야

- 하수 유입구 : 중랑 물재생센타 소관 매년  정기정비

- 토출구3개소 : 전농수문.장안1수문. 장안2수문

- 기타 유출입수로 등 1식

전기분야

- 특고압 통합변전실 외 3개소 전기시설 1식

Ⅱ		추진실적 및 향후 계획

분야별 안전진단 및 조치결과

건축분야 : 장안,전농1,전농2 빗물펌프장

- 2008년도 빗물펌프장 증설 계획에 의거 정밀안전진단 시행

건물별	건축규모 (면적:㎡)	준공년도	안전진단년도	안전점검결과	안전진단회사 (용 역 사)
장안빗물펌프장	513	1973	2008	안전에 지장이 없음 부분적 보수필요 C등급	제일엔지니어링 도화종합기술공사
전농1 빗물펌프장	996	1973	2008
전농2 빗물펌프장	271	1994	2008	개축 결정

- 건물개요 및 정밀안전진단 시행 현황

· 건축물에 대한 정밀안전진단실시는 “시설물의 안전관리에 관한 특별법” 대상이

아니나, 본 빗물펌프장은 지난 2008년도에 정밀안전진단을 시행하였음.

- 정밀안전진단에 따른 보수,보강 조치 결과

위 치(장소별)	보수보강시행년도	조 치 결 과	비 고
장안빗물펌프장	2010	용역사(제일,도화)의 정밀안전진단 보고서에 따라 결함부분을 정비완료하였음.	건축물 3동 외형적 리모델링 병행 실시
전농1 빗물펌프장	2010
전농2 빗물펌프장	2010 개축	용역사의 정밀안전진단보고서에 따라 기존건물을 철거하고 전면 개축하였음.

· 전농외 1개소 빗물펌프장 증설공사 : 2008년 기본 및 실시설계 용역완료

· 전농외 1개소 빗물펌프장 증설공사 준공(2010.10.6)

토목분야 : 수문, 제방, 유입 유출부

- 시설개요 및 정밀안전진단 시행현황

위 치(장소별)	시설규격 (m×h×문×연장)	준공년도	안전진단년도	안전점검결과	안전진단회사 (용 역 사)
전농수문 토출관로	4×4×3×51	1985년	2010	A등급	(주)한국구조물 진단연구원
장안2수문 토출관로	2×2×1×53	1973년	2010	A등급
장안1수문 토출관로	3×3.5×2×67	1973년	2010	B등급

· 토목(시설물)에 대한 “시설물의 안전관리에 관한 특별법”에 의거 지난 2010년에        실시하였음 - 참조 : A등급(우수), B등급(양호), C등급(보통)

- 정밀안전진단에 따른 보수,보강 조치결과

위 치(장소별)	시 설 규 격 (m×h×문×연장)	조 치 결 과	비 고
전농수문 토출관로	4×4×3×51	암거철근노출, 백태, 누수, 균열 보수완료	안전진단 내용에 따라 성능저하 방지를 위한 보수완료.
장안2수문 토출관로	2×2×1×53	콘크리트단면보수,균열보수,강재도장 보수완료
장안1수문 토출관로	3×3.5×2×67	암거철근 노출,백태,누수,균열 보수완료

전기분야 : 특고압설비, 고압설비, 수배전설비, 모터기동반, 자동제어설비

- 시설개요 및 정밀안전진단 시행현황

위치(장소별)	시설내용	안전진 단년도	안전점검결과	안전진단회사 (용 역 사)
특고압 통합변전실	특고압 변압설비	2008년 ~ 2012년	내구연한 경과로 교체	제일엔지니어링 도화종합기술공사 동양 TPT
장안빗물펌프장	고압반,수배전반,기동반		내구연한 경과로 교체
전농1 빗물펌프장	고압반,수배전반,기동반		내구연한 경과로 교체
전농2 빗물펌프장	고압반,수배전반,기동반		내구연한 경과로 교체

· 2008년도에는 건축분야 및 전기분야를 제일eng와 도화종합기술공사에서 정밀         안전진단을 실시하였으며,

· 2012년도에는 전기분야를 『전력기술관리법』 기간도래로 “동양TPT”에서        정밀안전진달을 실시하였음.

- 정밀안전진단에 따른 보수,보강 조치결과

위 치(장소별)	시 설 내 용	조 치 결 과	비 고
특고압 통합변전실	특고압 변압설비	예산이 없어 내구연한이 경과한 전기시설물을 현재 사용중에 있음.	2010년 증설공사 시에 예산부족으로 공사를 못함.
장안빗물펌프장	고압반,수배전반,기동반	예산이 없어 내구연한이 경과한 전기시설물을 현재 사용중에 있음.
전농1 빗물펌프장	고압반,수배전반,기동반	2010년에 전기시설 교체완료	2010년 증설공사 시에 정비 완료
전농2 빗물펌프장	고압반,수배전반,기동반	2010년에 전기시설 증설 및 개량 완료

※ 2010년 빗물펌프장 증설공사에 따라 전농1 및 전농2 수배전반은 교체

완료하였으나, 통합변전실 및 장안빗물펌프장은 예산 부족으로 내구연한이

경과 하였음에도 정비하지 못한 실정임.

예산 확보을 위한 추진 사항

- 2013.11.00 : 2014년 재난관리기금 심의 요청(시청 하천관리과)

- 2014.02.13 : 재난관리기금 운용 심의위원회 개최결과 통보(구청 안전치수과)

- 2014.03.20 : 전농,장안빗물펌프장 기전시설 노후에 따른 종합적인시설

개선 계획수립 및 재난 관리기금 배정요청(시청 하천관리과)

- 2014.04.07 : 전농, 장안 예산 배정 요청에 대한 회시(구청 안전치수과)

Ⅲ		종합의견

건축분야 : 안전진단 결과에 따른 증축 및 리모델링 완료

토목분야 : 안전진단 결과 안전에 이상이없고 성능저하 방지를 위한 부분적                 보수보강 완료 시특법 의거 주기적 진단 및 관찰

전기분야 : 2008년~2010년 전농장안빗물펌프장 증설시 미 교체 개량하였던                 내구연한 경과 노후된 통합변전실 및 전농빗물펌프장 수배전반은                 예산배정 후 정비할 계획임.

Ⅳ		공사시행 계획

전기분야

사업명 : 전농 장안 빗물펌프장 수배전반 개량 교체 공사 : 1,235백만원

- 전농·장안빗물펌프장 통합변전실 수배전반 개량 : 535백만원

- 장안 빗물펌프장 수배전반 개량              : 700백만원.

- 기타 부대공 1식(전력케이블 및 제어선로)

사업기간 : 2014년 04월 ~ 2014년 12월

첨부 : 1. 전농 장안 빗물펌프장 기전시설물 노후에 따른 종합적인 시설개선 계획

(동대문구청 안전치수과-5065(2014.03.20). 1부.

2. 전농장안 기본및실시설계보고서(전문가정밀안전진단보고서) 책자사진 1부

3. 전농배수지수문정밀안전진단보고서 책자사진 1부. 끝.