강남수도사업소

□ 유수율 현황 및 분석

○ 유수율 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	목 표	당 월 (3월)			누 계 (1 ~ 3월)
		공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
2014년	96.99	11,640	10,748	92.33	32,892	31,829	96.77
2013년	96.99	11,629	10,709	92.09	34,184	32,216	94.24
증 ․ 감	-	11	38	0.24	-1,292	- 387	2.53
증감율(%)	-	0.09	0.35	-	- 3.78	- 1.20	-

- 전년 대비, 공급량은 1,292천㎥(3.78%) 대폭 감소하였으나, 조정량은        387천㎥(1.2%) 감소하여, ‘14.2월 유수율은 2.53% 증가한 96.77%임

○ 유수율 분석

- ‘13.12월 중 테헤란로 인근 대기업 및 벤처업체와 그 협력업체의 사옥        이전 가속화로 ’14. 3월까지 공급량은 급감하였고, 조정량은 후행하여        그 공급량에 비하여 적게 감소함

	다량급수업체 사옥이전 현황
․ 삼성SDS의 삼성동 사옥인 아셈타워, 골든타워, 라이언타워 → 잠실 향군회관 ․ 삼성ENG의 도곡동 사옥인 삼성 SEI타워와 글라스타워 → 강동구 상일동 ․ NC소프트의 삼성동 사옥인 경암빌딩과 엔씨소프트빌딩 → 성남 판교 ․ 게임전문업체인 넥슨의 삼성동 사옥인 역삼아이타워 → 성남 판교 ․ 마이크로소프트의 대치동 사옥인 포스코센터 → 중구 광화문 ․ 포스코건설의 대치동 사옥인 대륭강남타워 → 인천 송도 ․ 한국감정원, 삼성테크윈, 동국제강 외 판교행 IT기업 줄이어 이전

□ 추진실적

○ 송․배․급수관 정비공사 추진현황

연번	공 사 명	공사개요	추 진 현 황
1	역삼동 606-7번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	D=80~400mm, L=1,668m	- L=739m 부설
2	서초동 1576-2번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	D=80~300mm, L=1,182m	- L=958m 부설
3	강남구청역~청담공원앞 배수관정비공사	D=80~400mm, L=982m	- 횡단굴착
4	서초역~교대역간 배수관정비공사	D=100~500mm L=742m	- L=590m 부설
5	무지개아파트~사평대로간 송배수관정비공사	D=900mm, L=1,000m	공사준비

○ 단위사업 유수율 추진현황(2014.5.20.현재)

구 분	누수탐지	불용관 정비	기존관 정비	유수장애 이설	조례위반 추징
목 표	210건	470건	4,340m	9건	1,799㎥
실 적	102건	245건	1,452m	4건	761㎥

○ 다량누수 블록 선정 지속적 탐지 시행

- 기 간 : 2014. 4.28 ~ 5. 9

- 대 상 : 누수의심 블록(공급량 증가 블록) 우선 추진

- 방 법 : 음청식 탐사 후 의심지역 다점형탐지

- 인 원 : 8명(탐지원 3, 공무직 1, 기간제근로자 4)

- 실 적 : 탐지적출 9건, 방지량 846㎥/일

○ 중블록별 경계밸브 점검

- 대상 : 방배, 반포, 방배가3, 서초, 청담중블록

- 기간 : 2014. 4.28 ~ 5. 2

- 점검결과 및 조치사항

해당 중블록	점검결과	조치사항	비 고
5개중블록	89개소 이상없음	-	-

○ 취약지역 유수율 집중관리(90%미만 가압구역 정비)

- 조사기간 : 2015. 5.12 ~ 6.30

- 취약대상 : 논현2, 삼성, 세곡, 내곡, 반포 가압장

- 조사결과 및 조치사항

해 당 수 전	당 초	변 경
세곡동 96-1(2개 수전)	자연수계	세곡 증압펌프 구역
세곡동 96-2(2개 수전)	“	“

○ 지하철 공사구간 순찰강화 및 주요공정 추진시 입회 확인

- 관리대상(2개 공구) : 지하철 9호선(915, 916 공구)

- 공사현장 줄파기부터 파일천공 및 되메우기까지 사전협의 직원입회

- 공사현장 점검 강화(주 1회)

- 도로침하 등으로 인한 상수도 시설물 보호 및 누수사전 예방

※ 2014.5.8. 915공구(역삼동 현장) 누수복구

□ 유수율 목표 달성대책

○ 누수다발지역 소블록 집중누수 탐사(기간제 근로자 운용)

- 탐사기간 : 2014. 3 ~ 12(연중)

- 대상 및 탐사 계획

․ 전년도 10~20건의 누수발생 17개 블록 3회이상 탐지

․ 전년도 21건 이상의 누수발생 4개 블록 4회이상 탐지

○ 대형관로 누수 탐사(탐지반 운용)

- 탐사기간 : 2014. 3 ~ 12(연중)

- 탐사대상 : 30년 이상된 노후 송배수관

․ 구경 500 ~ 2200mm 송수관(71km 중 10km)

․ 구경 400mm 송수관(26km 중 8km)

○ 유수율 90%미만 가압급수지역 유량계 단계별 교정검사

- 검사대상 : 5개 가압장(내곡, 논현2, 반포, 삼성, 세곡)

- 단계별 교정검사 : 1단계 : 자체 / 2단계 : 용역 실시

- 자체 휴대용 유량계 교정검사(1단계)

․ 검사일정 : 2014. 4.23 ~ 4.30(7일간)

․ 검사내용 : 유량계 설치 후 3시간 이상 유량 비교측정

- 용역 교정검사(2단계)

․ 검사일정 : 2014. 5.26 ~ 6.13(19일간)

․ 검사대상 : 배수지․가압장․증압장 유량계 19개소

○ 가압장 유수율 편차 해소(취약지역 유수율 집중관리와 연계)

- 해소대상 : 유수율 편차가 심한 가압구역

․ 유수율 90% 미만 : 내곡, 논현2, 반포, 삼성, 세곡

․ 유수율 100%이상 : 방죽1, 송동마을

- 단계별 추진계획

․ 가압구역 현장 점검 및 확인(1차)

․ 확인사항 반영(2차) - 인포시스템에 등재

○ 과수압지역 적정수압 유지(정점부위 2.5kg/㎠이하)

- 감압밸브(6개소) 작동상태 정기점검(월 1회)

- 감압밸브 토출수압 확인 및 관압 재조정 여부 판단 등

○ 소형 공기밸브 설치에 따른 공급량 감소여부 지속 관리 검토

- 대상 : 삼성 가압구역, 국민단지 가압구역

- 방법 : 월간 가압구역 유수율을 검토하여 소형 공기밸브 효용성 확인

○ 조정량 증대 추진

- 착오검침•신개전누락 및  격증격감 등에 대한 적정여부 등 심사 강화

- 인정조정 수전(3회이상) 정리

- 신개전 조정시기 적정여부 확인

- 수도계량기 빈번교체 수전조사

(교체사유의 타당성 및 정상적인 사용량여부 등 확인)

○ 인정조정율 최소화 추진

- 추진기간

․ 1차 : 6. 1 ~ 6.31(2014년 5월 납기 수용가)

․ 2차 : 7. 1 ~ 7.31(2014년 6월 납기 수용가)

- 추진대상 : 2회 이상 인정조정 수전

- 추진방법

․ 자가검침 2회 이상 미입력 수용가 자가검침 폐지 검토

․ 재개발·재건축지역의 실질적인 공가 수용가는 직권폐전 조치

┎ 등기부등본 등 관련공부 확인, 소유자 파악

┖ 소유자 확인이 불가시 공시송달, 폐전 조치

․ 문이 잠긴 수용가에 검침 협조문 발송, 자가검침 유도

․ 검침장애 수전은 수용가에게 장애 제거 독려 및 시정촉구

□ 금년도 유수율 전망

○ 공급량 주요 감소사유

- 각종 공사시 적출된 불용관 정비

- 가압급수 지역의 균등수압 유지관리 노력에 기인하며

○ 조정량 주요 감소사유

- 테헤란로 주변 벤처기업의 타지역 이전

- 서민경제의 영업부진에 따른 사용량 대폭 감소 등으로

○ 금년에는 전년과 대비하여 공급량은 소폭 감소하고, 조정량은 소폭 증가       함으로써 유수율은 조금 상승할 것으로 기대됨

○ 향후에도, 취약지역 집중 누수탐지, 불용관정비 등 누수방지에 철저를        기하고, 아울러 중블록 편차해소 등 기술적인 관리능력 제고로 유수율        향상에 최선의 노력을 하겠음.