강남수도사업소

□ 유수율 현황 및 분석

○ 유수율 현황

- 2014년 유수율 목표 : 96.99%

- 2014. 4월만의 유수율 증․감 현황

(단위 : 천㎥, %)

구 분	공급량	조정량	유수율
2014. 4월	11,801	11,518	100.58
2013. 4월	11,869	11,700	101.58
증 ․ 감	283	169	△1.00

- 2014. 4월까지의 누계 유수율 증․감 현황

(단위 : 천㎥, %)

구 분	공급량	조정량	유수율
2014. 1~4월	44,694	43,695	97.76
2013. 1~4월	45,702	43,916	96.09
증․ 감	△ 1,008	△ 221	1.67

○ 유수율 분석

공급량 대폭 감소

- 누수취약지역을 선정, 집중탐지로 누수발생을 최소화하였고, 송․배수관        정비공사 등을 통한 노후관교체 사업으로 누수요인을 사전에 방지하여        전년대비 1,008천톤(2.2%) 대폭 감소

조정량 소폭 감소

- 전반적인 경기침체로 인하여 사용량이 감소하고 있는 추세이나, 강남        및 서초지역 보금자리 주택 입주완료 및 다량급수처(3,679개소) 중점        관리를 통하여 조정량은 전년대비 221천톤(0.5%) 소폭 감소

유수율 향상

- 취약지역 순찰 강화를 통하여 누수 및 부정급수 등을 확인, 적극적인        공급량 및 조정량 관리 등으로 ’14.4월까지의 누계 유수율은 전년대비        1.67% 상승한 97.76%임

□ 추진실적

공급량 저감

○ 유수율향상을 위한 단위사업 추진 현황(2014.6.20.현재)

구 분	누수탐지	불용관 정비	기존관 정비	유수장애 이설	조례위반 추징
목 표	210건	470건	4,340m	9건	1,799㎥
실 적	104건	302건	2,903m	7건	761㎥

< 송․배․급수관 정비공사 추진현황 >

연번	공 사 명	공사개요	추 진 현 황 (공정율)
1	역삼동 606-7번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	D=80~400mm, L=1,668m	- L=1,483m부설 (88.9%)
2	서초동 1576-2번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	D=80~300mm, L=1,182m	- L=1,150m부설 (97.3%)
3	강남구청역~청담공원앞 배수관정비공사	D=80~400mm, L=982m	- L=768m 부설 (78.2%)
4	서초역~교대역간 배수관정비공사	D=100~500mm L=742m	- L=670m 부설 (90.3%)
5	무지개아파트~사평대로간 송배수관정비공사	D=900mm, L=1,400m	작업구5개소 설치(18%)

< 다량누수 블록 선정 누수탐지 >

- 기 간 : 2014. 5.28 ~ 6. 9

- 대 상 : 누수의심 블록(공급량 증가 블록) 우선 추진

- 방 법 : 음청식 탐사 후 의심지역 다점형탐지

- 인 원 : 8명(탐지원 3, 공무직 1, 기간제근로자 4)

- 실 적 : 탐지적출 9건, 방지량 846㎥/일

< 누수방지 및 조례위반 단속 > - 지하철 9호선

- 2014.2.27. 916공구(삼성동 현장) 부정급수 단속(761㎥ 추징)

- 2014.5.08. 915공구(역삼동 현장) 누수복구

(D=200mm, 1,181㎥ 추징)

○ 가압급수지역 집중관리

- 집중관리 대상

가압구역 명	내 곡	논현	반포	삼성	세곡
유수율(%)	69.46	89.22	81.39	86.80	82.12

- 관리방향

․ 가압급수지역의 도면과 인포시스템 수전정보 일치화

․ 가압급수지역의 누수탐지

․ 경계밸브 점검 및 정점부 수압조사

- 관리기간 : 2015. 4.25 ~ 6.30

⇒ 중점관리 및 조치사항

가압구역	중점 관리사항	조치사항
논현2	- 경계밸브(13개소) 확인 : 이상없음 누수탐지 : 이상없음 수압(저점부 : 2.3, 고점부 1.6) 확인 누락수전 2개소 현장확인후 변경	누락된 2전 논현2 가압구역에 편입 조치
삼성	- 경계밸브(12개소) 확인 : 이상없음 누수탐지 : 이상없음. 수압(저점부 : 4.3, 고점부 4.0) 확인 누락수전 7개소 현장확인후 변경	누락된 7전 삼성가압구역에 편입 조치
세곡	- 경계밸브(1개소) 확인 : 이상없음 - 누수탐지 : 이상없음 누락수전 4개소 현장확인후 변경	누락된 4전 세곡가압구역에 편입 조치
내곡	- 경계밸브(2개소) 확인 : 이상없음 누수탐지 : 이상없음	-
반포	- 경계밸브(23개소) 확인 : 이상없음 누수탐지 : 이상없음 수압(저점부 : 2.7, 고점부 1.9) 확인	-

조정량 증대

○ 옥외 소화전 사용실태 일제점검

- 소화전 현황

구 분	계(전)	공설소화전	사설소화전	급수탑	비 고 (청소용 소화전)
계	5,933	6,587	105	17	(31)

- 점검기간 : 2014. 5.19 ~ 6.20

- 점검대상 : 총 66개소(상․하수도 35개소, 도로물청소 소화전 31개소)

- 점검사항

․ 상․하수도공사 및 재개발․재건축현장 등에서 소화전 임의사용 여부

․ 도로물청소용 (지정)소화전 취수상태 및 타용도로 사용 여부

․ 과년도 청소 및 소방용수 사용량과 부과한 사용량의 일치 여부

- 점검결과 : 소화전 사용관련 조례위반 사항 없음

․ 공사현장에서의 소화전 임의사용 사례 없음

․ 청소 및 소방용수 대장과 일치

○ 인정조정율 최소화 추진

- 추진대상 : 2회 이상 인정조정 수전

- 추진기간 : 6. 1 ~ 6.30(2013년 4월 납기 수용가)

- 조치사항

조치사항별	계	안내문발송	자가검침해지	검침장애	비고
수전수	341	326	12	3	-

․ 자가검침 2회 이상 미입력 수용가 자가검침 폐지 검토

․ 재개발·재건축지역의 실질적인 공가 수용가는 직권폐전 조치

┎ 등기부등본 등 관련공부 확인, 소유자 파악

┖ 소유자 확인이 불가시 공시송달, 폐전 조치

․ 문이 잠긴 수용가에 검침 협조문 발송, 자가검침 유도

․ 검침장애 수전은 수용가에게 장애 제거 독려 및 시정촉구

□ 유수율 목표 달성대책

공급량 저감

< 체계적인 누수탐지 >

○ 누수다발지역 소블록 집중누수 탐사(기간제 근로자 운용)

- 탐사기간 : 2014. 3 ~ 12(연중)

- 대상 및 탐사 계획

․ 전년도 10~20건의 누수발생 17개 블록 3회이상 탐지

․ 전년도 21건 이상의 누수발생 4개 블록 4회이상 탐지

○ 대형관로 누수 탐사(탐지반 운용)

- 탐사기간 : 2014. 3 ~ 12(연중)

- 탐사대상 : 30년 이상된 노후 송배수관

․ 구경 500 ~ 2200mm 송수관(71km 중 10km)

․ 구경 400mm 송수관(26km 중 8km)

< 가압급수지역 관리 >

○ 유수율 90%미만 가압급수지역 유량계 단계별 교정검사

- 검사대상 : 5개 가압장(내곡, 논현2, 반포, 삼성, 세곡)

- 단계별 교정검사 : 1단계 : 자체 / 2단계 : 용역 실시

- 1차 교정검사 결과 : 5개 유량계 오차범위내 정상

- 용역 교정검사(2단계)

․ 검사일정 : 2014. 7. 15 ~ 9. 05(50일간)

․ 검사대상 : 배수지 ․ 가압장 ․ 증압장 유량계 19개소 전체

○ 과수압지역 적정수압 유지(정점부위 2.5kg/㎠이하)

- 감압밸브(6개소) 작동상태 정기점검(월 1회)

- 감압밸브 토출수압 확인 및 관압 재조정 여부 판단 등

조정량 증대

○ 검침 및 심사 강화로 조정량 증대 추진

- 착오검침•신개전누락 수전 대조 철저

- 격증격감 등에 대한 적정여부 등 적극 확인

- 인정조정 수전 정리

- 신개전 조정시기 적정여부 확인

- 수도계량기 빈번교체 수전조사

(교체사유의 타당성 및 정상적인 사용량여부 등 확인)

< 원인자부담(퇴수량) 수시분 조정예정 >

- 부담대상 : 서울시 SH공사

- 적용사업장 : 내곡 및 세곡 보금자리 지구

- 부담내용 : 수질관리를 위한 신규 공급관로 퇴수량에 대한 요금 부과

- 부 과 량 : 46,116톤

․ 3월중 5,116톤 부과, 7월중 20천톤 및 하반기 21천톤 부과예정

※ 추후 퇴수작업 시 지속적으로 입회하여 공급량 관리예정

< 인정조정 수전 정리 >

- 추진기간

․ 1차 : 6. 1 ~ 6.31(2014년 5월 납기 수용가) - 기 추진

․ 2차 : 7. 1 ~ 7.31(2014년 6월 납기 수용가)

- 추진대상 : 2회 이상 인정조정 수전

정기적인 유수율제고사업 자체 점검 및 관리

○ 중블록별 공급량 분석 및 대책 회의 (주1회)

○ 유수율 제고를 위한 대책회의 (월1회)

□ 금년도 유수율 전망

○ 공급량에 있어 체계적인 누수탐지, 기존관 철거 및 불용관 정비와 가압       구역에 대한 관압 상시 관리를 통하여 전년도 대비 대폭감소(143백만톤       → 137백만톤)가 예상되며

○ 조정량도 테헤란로 주변 벤처기업 타지역 이전과 내수경기 침체에 따라       소폭감소(138백만톤 → 134백만톤) 추세를 나타내어 유수율은 전년          (96.56%)보다 상회하여 97%로 전망됨

○ 향후에도, 취약지역 집중 누수탐지, 불용관정비 등 누수방지에 철저를        기하고, 아울러 중블록 편차해소 등 기술적인 관리능력 제고로 유수율        향상에 최선의 노력을 하겠음.