강남수도사업소

□ 유수율 현황 및 분석

○ 유수율 현황

- 2014년 유수율 목표 : 96.99%

- 2014. 6월만의 유수율 증․감 현황

(단위 : 천㎥, %)

구 분	공급량	조정량	유수율
2014. 6월	12,647	12,916	102.13
2013. 6월	12,317	12,796	103.90
증 ․ 감	330	120	△ 1.77

- 2014. 6월까지의 누계 유수율 증․감 현황

(단위 : 천㎥, %)

구 분	공급량	조정량	유수율
2014. 1~6월	69,754	68,230	97.82
2013. 1~6월	70,301	68,321	97.18
증 ․ 감	△ 547	△ 91	0.64

○ 유수율 분석

항목별	세부분석내용	비고
공급량 대폭감소	누수취약지역을 선정, 집중탐지로 누수발생을 최소화하였고, 송․배수관 정비공사 등을 통한 노후관교체 사업으로 누수요인을 사전에 방지하여 전년대비 547천톤(0.8%) 대폭 감소	‘14.1 ~6월
조정량 소폭감소	전반적인 경기침체로 인하여 사용량이 감소하고 있는 추세이나, 강남 및 서초지역 보금자리 주택 입주완료 및 다량급수처(3,679개소) 중점관리를 통하여 조정량은 전년대비 91천톤(0.1%) 소폭 감소

⇒ ’14. 6월까지의 누계 유수율은 전년대비 0.64% 상승한 97.82%임

□ 추진실적

○ 유수율 향상을 위한 단위사업 추진 현황

구 분	누수탐지	불용관정비	기존관정비	취약가압장정비	재건축지역 관리	조례위반 추징
목 표	210건	470건	4,340m	5개소	19개소	1,799㎥
실 적	145건	428건	3,389m	4개소 양호	모두 양호	761㎥

<누수탐지>

○ 누수 다량발생 블록 누수탐지

- 기 간 : 2014.05.28 ~ 07.11

- 대 상 : 누수의심 블록(공급량 증가 블록) 우선 추진

- 방 법 : 음청식 탐사 후 의심지역 다점형탐지

- 인 원 : 8명(탐지원 3, 공무직 1, 기간제근로자 4)

- 실 적 : 탐지적출 12건, 방지량 3,667㎥/일

○ 블록 누수탐지 및 누수복구 시행

- 기 간 : 2014.05.01 ~ 08.31 추진중

- 위 치 : 서초구 잠원동35-7 외 40개소

- 구 경 : D=15~300mm

- 내 용 : KP이음관 접합, 누수방지새들 접합, 볼트조임, 새들분수전 잠금 등

- 방지량 : 19,224㎥/일(‘14.8.23현재)

누수위치(다점식 탐지)	누수부위(접합부)	누수복구 완료

<송․배․급수관 정비공사 추진현황>

연번	공 사 명	공사개요	추 진 현 황 (공정율)
1	역삼동 606-7번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	D=80~400mm, L=1,668m	- 7.21 준공
2	서초동 1576-2번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	D=80~300mm, L=1,182m	6.27 준공
3	강남구청역~청담공원앞 배수관정비공사	D=80~400mm, L=982m	- 공사완료(설계변경 중)
4	서초역~교대역간 배수관정비공사	D=100~500mm L=742m	- 6.27 준공
5	무지개아파트~사평대로간 송배수관정비공사	D=900mm, L=1,400m	- L=550m 부설 (39.3%)

<취약지역 유수율 제고를 위한 가압 경계지역 조사>

- 집중관리 대상(2013.12～2014.3 유수율)

가압구역 명	내 곡	논현	반포	삼성	세곡
유수율(%)	69.46	89.22	81.39	86.80	82.12

- 조사기간 : 2014. 4.25 ~ 6.30

- 조사결과 및 조치사항(5개소 중 3개소 하반기 90%이상 예상)

해당 수전	당초	변경	비고
삼성동 38-3 등 7전	자연수계	삼성 가압장	유수율 편차 해소
세곡동 96-1 등 4전	자연수계	세곡 가압장
논현동 225-5 등 2전	역삼1가압장	역삼2가압장

※ 내곡 가압구역은 관세척비 원인자부담(24,477㎥) 처리로 81.21%(←69.46%)

<재건축 및 재개발지역관리>

- 점검기간 : 2014. 6.1 ~ 6.20(1차) / 7.1 ~ 7.18(2차)

- 점 검 반 : 2개조 4명

- 점검내용

시행단계	관리대상	중점검검사항	조치사항
사업시행인가	대치동 국제아파트 등 8개소	․ 누수여부 중점 확인	이상없음
관리처분계획인가	반포동 한양아파트 등 4개소	․ 누수, 계량기철거 및 플러그설치여부 ․ 배수관 분기점 폐쇄여부 ․ 부정급수 여부	이상없음
착공	논현동 경복아파트 등 7개소	․ 부정급수 및 무단이설 여부	이상없음

< 조례위반 단속 >

- 단속기간 : 2014. 3.1 ~ 7.31

- 단속내용 : 부정급수(연결급수 포함)

- 단속실적 : 13건, 761㎥ 추징

○ 퇴수량 수시분 조정

- 조정대상 : 서울시 SH공사(큰빛종합건설)

- 해당지구 : 내곡 보금자리 지구

- 조정내용 : 수질관리를 위한 신규 공급관로 퇴수량에 대한 요금부과

- 조 정 량 : 24,477톤(2014.7.24. 원인자부담금 조정)

※ 향후 세곡보금자리지구도 부과예정

○ 장기 인정조정 수전 일제정비

- 정비기간 : 2014. 6. 1 ~ 7. 31

- 정비대상 : 3회 이상 인정조정 수전

- 정비 현황

구 분	정비대상	정비완료					미정비
		계	전화검침	합동검침	장애제거	교체 등
수전수	339	188	63	87	17	21	151

(단위 : 전)

- 미정비수전에 대한 조치

구 분	계	안내문 발송	급수중지 등	자가검침 해지	공가(공터)
수전수(전)	149	94	3	11	41

○ 수돗물 미사용(0㎥)수전 전수조사(8월)

계	공가(미입주)	합산수전	급수중지	사설 소화전	공원 등 공용수전
1,067(전)	976	42	21	14	14

□ 유수율 목표 달성대책

< 체계적인 누수탐지 >

○ 누수다발지역 소블록 집중누수 탐사(기간제 근로자 운용)

- 탐사기간 : 2014. 3 ~ 12(연중)

- 대상 및 탐사 계획

․ 전년도 10~20건의 누수발생 17개 블록 3회이상 탐지

․ 전년도 21건이상의 누수발생 4개 블록 4회이상 탐지

○ 대형관로 누수 탐사(탐지반 운용)

- 탐사기간 : 2014. 3 ~ 12(연중)

- 탐사대상 : 30년 이상된 노후 송배수관

․ 구경 500 ~ 2200mm 송수관(71km 중 10km)

․ 구경 400mm 송수관(26km 중 8km)

< 가압급수지역 관리 >

○ 유수율 90%미만 가압급수지역 유량계 단계별 교정검사

- 검사대상 : 5개 가압장(내곡, 논현2, 반포, 삼성, 세곡)

- 교정검사 : 1단계(자체) / 2단계(용역)

- 교정검사 결과(1단계) : 5개소 유량계 오차범위내 정상

- 용역 교정검사(2단계)

․ 검사일정 : 2014. 7. 15 ~ 9. 05(50일간)

․ 검사대상 : 배수지 ․ 가압장 ․ 증압장 유량계 19개소 전체

○ 과수압지역 적정수압 유지(정점부위 2.5kg/㎠이하)

- 감압밸브(6개소) 작동상태 정기점검(월 1회)

- 감압밸브 토출수압 확인 및 관압 재조정 여부 판단 등

○ 검침 및 심사 강화로 조정량 증대 추진

- 착오검침•신개전누락 수전 대조 철저

- 격증격감 등에 대한 적정여부 등 적극 확인

- 인정조정 수전 정리

- 신개전 조정시기 적정여부 확인

- 수도계량기 빈번교체 수전조사

(교체사유의 타당성 및 정상적인 사용량여부 등 확인)

○ 조례위반 단속 실시(하반기)

- 점검기간 : ‘14. 7. 21 ~ 12. 31

- 점검대상

․ 공사현장 : 재개발․재건축 공사현장(19개소), 신․개축지 등

․ 취약업소(1,613개소) : 욕탕용, 일반용 등 다량급수처 집중관리

․ 복합수전 건물(112개소), 수도계량기 빈번 교체업소, 시경계구역 등

□ 금년도 유수율 전망

○ 공급량에 있어 체계적인 누수탐지, 기존관 철거 및 불용관 정비와 가압       구역에 대한 관압 상시 관리를 통하여 전년도 대비 대폭감소(143백만톤       → 137백만톤)가 예상되며

○ 조정량도 테헤란로 주변 벤처기업 타지역 이전과 내수경기 침체에 따라       소폭감소(138백만톤 → 134백만톤) 추세를 나타내어 유수율은 전년          (96.56%)보다 상회하여 97%로 전망됨

○ 향후에도, 취약지역 집중 누수탐지, 불용관정비 등 누수방지에 철저를        기하고, 아울러 중블록 편차해소 등 기술적인 관리능력 제고로 유수율        향상에 최선의 노력을 하겠음.