강남수도사업소

□ 유수율 현황 및 분석

○ 유수율 현황

- 2014년 유수율 목표 : 96.99%

- 2014. 7월만의 유수율 증․감 현황

(단위 : 천㎥, %)

구 분	공급량	조정량	유수율
2014. 7월	13,360	12,300	92.07
2013. 7월	12,851	12,439	96.80
증 ․ 감	증 509	감 139	감 4.73

- 2014. 7월까지의 누계 유수율 증․감 현황

(단위 : 천㎥, %)

구 분	공급량	조정량	유수율
2014. 1~7월	83,114	80,572	96.94
2013. 1~7월	83,153	80,761	97.12
증 ․ 감	감 39	감 189	감 0.18

○ 유수율 분석 (‘14.7월 유수율 저조사유)

< 공급량 급증 >

① 전년 7월에 비하여 최고온도가 2.3℃ 높고, 보금자리 입주에 따른 인구증가

- 기온상승(‘13.7월 28.3℃, ’14.7월 30.6℃)

- 인구증가(강남 및 서초보금자리지구 14,478명 추가입주)

② 관세척 및 퇴수량 증가

- 삼성배수지 통수대비 수계전환으로 적수발생 구간별 퇴수실시

- 보금자리지구 관세척물량 증가분 미반영(세곡 및 내곡보금자리 약 6만톤)

< 조정량 감소 >

① 검침기간(‘14.8.22~9.7)중 추석연휴로 일정 앞당겨 조정량 감소

- 대부분 ‘14.9.5 검침완료로 10만톤이상 사용량 감소(9.6부터 연휴)

※ 검침일정 조정에 대한 10만톤이상 사용량은 ‘14.11월 납기에 포함 예상

② 전년 9월납기 수시분 반영으로 전년도 조정량 증가

- 삼성배수지 관세척 원인자부담 74,582톤 조정(‘13.8.28)

□ 금월 중점추진 사항

○ 누수 다량발생 블록 누수탐지 및 누수복구 (방지량 : 5,827㎥/일)

- 위치 및 구경 : 서초구 잠원동35-7 등 17개소 / D=15~300mm

- 내 용 : KP이음관 접합, 누수방지새들 접합, 볼트조임, 새들분수전 잠금 등

○ 재개발 및 재건축지역 점검

- 관리처분인가 단계인 반포한양아파트 등 5개소 누수 등 이상없음

○ 취약한 가압구역 조사 및 정비(내곡가압장 : 유수율 69.4%)

- 조사 및 정비 내용

․ 구역내 신개전 확인 : 원지동 244-3 등 24건 전산입력 여부

․ 요금관리시스템 구역내 편제 확인 : 1,767전 중 900전(51%) 완료

○ 수돗물 미사용(0㎥)수전 전수조사

계(총대상)	조사 완료					미조사
	소 계	공가(미입주)	사설소화전	합산수전	급수중지
1,067전	340	282	14	28	16	727

○ 유수율 향상을 위한 자체 대책회의 추진(2회 실시)

- 보금자리지구 관세척물량 조정 및 유수율이 저조한 내곡가압장 유수율향상

- 시간대별 배수지수위 관리로 누수량 저감 및 유수율저조 가압장 관리지속

□ 유수율 목표 달성대책

⇩	공급량 감축

< 체계적인 누수탐지 >

○ 누수다발 및 대형 관로 집중누수 탐사 지속실시

< 가압급수지역 관리 >

○ 과수압지역 적정수압 유지(정점부위 2.5kg/㎠이하)

○ 유수율이 저조한 5개 가압구역 집중 관리

⇧	조정량 증대

○ 검침, 심사 및 조례위반 단속강화로 조정량 증대 추진

- 착오검침•신개전누락 등 수전대조 철저

- 수도계량기 빈번교체 조례위반 여부 조사

○ 관세척비 수시분 조정 : 세곡보금자리지구 ‘14.11월 부과예정(약30천톤)

※  내곡보금자리지구 29천톤 기조정

□ 금년도 유수율 전망

(단위 : 천㎥, %)

‘13.1~6월 실적			‘14.1~6월 달성율			‘14년 전망
공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
70,301	68,321	97.18	69,754	68,272	97.88	142,219	138,094	97.10

○ 전년대비 공급량감소 예상 (142,878천㎥ → 142,219천㎥)

- 보금자리 지구내 공동주택 입주완료로 공급량 증가요인 소멸

- ‘14.7월 계절적 요인(고온) 해소(최고 평균온도 2.3℃ 상승)

- ‘14.6~7월 집중된 신설배수지 통수대비 퇴수 및 보금자리 관세척 완료

- 5건의 송․배․급수관정비공사 중 4건 준공으로 퇴수량 감소

- 향후 공급량 감소추세 (연 659천톤 예상)

기간별	‘14.1~6월	‘14.7~9월	‘14.10~12
감소분(감소율)	547천톤(0.78%)	56천톤(0.15%)	56천톤(0.15%)예상

․ ‘14.7월 508천톤 증가했으나 ‘14.8월 364천톤 감소, 9월 200천톤 감소추정

○ 전년대비 조정량증가 예상 (137,959천㎥ → 138,094천㎥)

- 세월호 참사 및 IT산업 판교이전으로 인한 조정량감소 반전 추세

․ 공실이었던 테헤란로 IT산업 상주건물에 쿠팡과 같은 소셜커머스업체 입점

- 조정량 증가추세 (연135천톤 예상)

기간별	‘14.1~6월(8월납기)	‘14.7월(9월납기)	‘14.8~12(’15.2월납기)
증․감(비율)	49천톤(0.07%)감소	139천톤(1.1%)감소	323천톤(0.56%) 증가예상

․ 전년동기 대비 테헤란로 공실이 심했던 ‘14.1월 403천톤, 2월 25천톤 감소,

이후 3월 37천톤, 4월 94천톤, 5월 128천톤, 6월 119천톤 조정량 증가

○ 금년 유수율 목표인 96.99%를 상회한 97% 이상 목표달성이 전망되며,

향후에도, 취약지역 집중누수탐지, 가압구역관리 등 공급량 감축과 심사       및 조정 강화로 조정량 증대에 힘써 유수율 향상.