2014. 5월분 갈수기 대책 추진실적

[영등포아리수정수센터]

□ 총 평

○ 5월 갈수기의 원수 탁도, pH, 알칼리도, 암모니아성질소 등의 정수처리 수질인자는 예년과 비교하여 비슷하였음.

○ 하지만 금년 5월에는 이상기온으로 인해 수온이 18.2℃를 나타냈음. 이는 예년(16.6℃)보다 높은 편이어서 향후 수온상승으로 인한 조류 및 맛․냄새 물질 등의 급상승이 우려됨.

○ 또한, 원수 중 NH3-N의 유입에 따른 최적의 전염소를 투입하고 응집효율의 향상을 위해 응집제 및 이산화탄소 등을 적정 투입하여 1, 2정수 평균 탁도가 각각 0.05, 0.05 NTU, pH는 1,2정수 모두 7.2로 건강하고 맛있는 수돗물 생산에 만전을 기하였음.

□ 잘된 점

○ 갈수기에는 암모니아성질소와 유기물이 다소 증가하는데 전염소의 적정대응 및 응집효율 최적화로 안전한 수돗물 생산

○ 적정 정수처리를 위한 자-테스트, 흐름전위계측기, 수질자동측정기등 감시강화

○ 원 ․ 정수 맛 ․ 냄새물질과 소독부산물 감시를 위한 GC/MS분석

□ 미흡한점

□ 익월 개선방향(대책)

○ 지속되는 갈수기 시 조류증가 및 원수 pH 상승에 따른 이ㆍ취미 발생 및 초기강우로 인한 원수 중 암모니아성질소 유입농도 상승에 대비하여 지속적인 원 ․ 정수 수질분석 강화와 정수처리약품 적정량 재고 비축

○ 수질측정장비 보정, 정비 등 수질자동감시장치 철저 운영

○ 원수 pH 상승시 이산화탄소 투입으로 최적 응집 pH 유지

○ 맛 ․ 냄새물질 유입시 모니터링 강화 및 오존/생물활성탄지 적정운영으로 완벽 처리

□ 방제장비 확보 현황

구 분				보 유 량
				계	취수장	정수장	비 고
방제 자재	오일휀스		(m)	130	130	-
	흡착제	흡착포	(box)	11	8	3	43㎝*48㎝*2mm *10㎏(200매)
		흡착붐	(box)	-	-	-
		흡착롤	(box)	20	9	11	50㎝*25m*4
	유처리제	분 말	(㎏)	-	-	-
		액 체	(ℓ)	-	-	-
방제 약품	황 산		(㎏)	-	-	-
	염 산		(㎏)	-	-	-
	황산반토		(㎏)	-	-	-
	소 석 회		(㎏)	460	100	360
	가성소다		(㎏)	21,953	-	21,953
	활 성 탄		(㎏)	-	-	-
운반 및 기동 장비	장비전용운반차량			-	-	-
	순찰차량		(대)	2	-	2
	수거차량		(대)	1	1	-
	오토바이		(대)	12	1	11
	청소선(고무보트 제외)		(척)	-	-	-
	순찰선(고무보트 제외)		(척)	-	-	-
	고무보트			1	1	-
	무전기		(대)	22	3	19
기타	보호장갑		(켤레)	16	7	9
	보호장화		(켤레)	18	8	10
	보호우의		(벌)	40	16	24
	망원경		(벌)	-	-	-
	분무기		(대)	-	-	-
	잠수장비		(셋트)	-	-	-
조류 예보	통합형차막		(m)	240	240	-
	황토		(㎥)	-	-	-
	살포선		(척)	-	-	-
	보조선		(척)	-	-	-