전기․소방분야 시설물 안전점검 결과보고

○점검대상 : 아비온

○점검기간 : 2014.05.02

○점검결과

순번	점 검 항 목	지 적 사 항	조 치 방 법	비 고
1	전기실 및 분전반	- 전기비트 분전함 시건장치 미 설치로 인한 감전사고 위험 노출	감전위험에 대비하여 시건장치 설치 필요
		전기실 물건적체로 인한 화재위험	적치물 정리 요함
2	통로 분전반	- 관람통로 분전함이 열려있어 감전위험	- 전기위험 안내 및 시건 조치 필요
3	놀이시설 전선 및 콘센트	어린이 볼풀실 전선 및 콘센트 노출로 감전, 화재위험	위혐전선 철거 등 조치 요함
4	화재 자탐설비	화재 감지기 작동회로 한 개 라인 정비요함	감지기 및 선로 정비요청
5	전열기	- 사무실 개인전열기 사용으로 바닥 카페트 화재위험	- 개인전열기 사용 자제 및 대체 난방기로 교체 요함

2014.   5. 2.

점 검 자 : 지방공업주사        이 춘 한

점 검 자 : 지방전기운영주사보  윤 여 경