종 합 시 운 전 일 지  (사전점검/무부하)

	토 목	기 계	전 기	소 장
결제

2014년 7 월 14일 월요일   날씨 : 맑음

구 분			착수정/ 혼화시설	응집/ 침전지	여과 시설	활성탄 흡착지	오존 접촉지	정수지/송수펌프실	염소 설비	배출수지	약품주입설비	건 축 설 비			비 고 (철 차)
												냉·난방	위생	환기
구조물	충수및 누수여부			○	○	○		○		○					Punch List
	청소 및 배관상태			○	○	○		○		○					수밀점검표
배관	청소및 연결상태			○	○	○		○		○
무부하 시험	기계	밸브류		○	○	○		○		○					Check List (기계분야)
		펌프류		○	○	○		○		○
		기기류		○	○	○		○		○
	전기	MCC,MOP		○	○	○		○		○					Check List (전기분야)
		제어상태		○	○	○		○		○
		설비운전 등		○	○	○		○		○

○ 점검 및 시운전 실시 설비 (해당란에 ○ 표)                                                         작 성 자 :  시운전팀장  채희왕    (서명)

구 분	원 수(㎥)	정 수(㎥)	전 력(KwH)		구 분	계	환 경	기 계	전기 / 계장
금 일					금 일	4	2	1	1
누 계					누 계	73	31	20	22

○ 용수 및 전력사용량                                                   ○ 투입 인력 현황

구분	환 경	기 계	전 기 / 계 장
금일추진사항	·활성탄지 중화 Pilot Test ·배출수지 2지 담수 및 수밀 점검중	·활성탄지, 여과지 송풍기 부하 Test	·여과지 역세 펌프 가동 역세유량 : 2014㎥ (15:18~15:42) ·활성탄지, 여과지 부하운전 송풍기 Setting
명 일 계 획	·활성탄지 중화 Pilot Test ·배출수지 수위 점검 ·활성탄 13~16지 평준화 작업	·활성탄지 역세 송풍기 가동	·여과지 역세 펌프, 송풍기 가동

○ 분야별 업무수행 내용

○ 특 기 사 항 : 센터 협의 사항(배출수지 사용 13:00~17:00, 역세척수 1정수장 정수 사용)