소방계획서

문서번호 : 노원솔 제 2015-119 호

작성일자 : 2015.5.1

수    신 : 노원소방서 재난관리과

참    조 : 대응총괄팀 최명호담당자님

제    목 : 소방훈련협조 요청서

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 귀원합니다.

2.본원은 소방훈련을 통하여 화재발생시 효율적이고 체계적인 소방활동으로 인명과 재산

을 화재로부터 적극 보호할 수 있는 상황을 마련하고자 소방훈련을 요청 드리는 바입니다.

3. 소방훈련협조 요청서를 아래와 같이 첨부 드리오니 참고 하시어 검토 바랍니다.

감사합니다.

-    아                 래          -

*첨부: 소방훈련협조 요청서

노 원 솔 요 양 병 원 장

담당:소방안전 보조관리자 윤호준                               부장 윤원효

주소: 우139-221 서울특별시 노원구 중계동160-1번지 / 홈페이지www.nowonsol.co.kr

전화:02)932-0036     팩스:02)932-0026      E-mail : nowonsol0036@naver.com

결재	담 당	행정부장	병 원 장

( 2015 년도)

소방훈련협조요청서

상호명	노원솔요양병원
주소	서울시 노원구 덕릉로 690
전화번호	02-932-0036
일시	2015년 5월 10일
담당자	소방안전보조관리자
성명	윤호준

소방계획서

제1조 (목적)

소방훈련을 통하여 우리 병원의 화재발생시 효율적이고 체계적인 소방활동으로 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호할 수 있는 상황를 마련함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

우리 사업장의 모든 건축물과 전 종사원 및 출입자에 대하여 적용한다.

제3조 (지휘감독)

이 훈련에 의한 방화관리업무를 수행하는 소방안전보조관리자는

해당직무와 관련하여 종업원을 지휘․통솔할 수 있으며 화재시 소방대원이 출동하였을 때 협조자자 역할을 한다.

제4조 (노원솔 요양병원 자위소방대 조직도)

자위소방대원은 소방훈련 또는 화재발생 시에 다음의 임무를 성실히 수행하여야 한다.

소방조직도-주간

<노원솔요양병원 자위소방대 조직도>
							대 장
							병 원 장
							소방관리자
							관리과장											★ 야간
통보연락반						소 화 반											피난유도반
원무대리 ★원무과 당직자						관리과장 ★ 원무과 당직자											간호과장 ★ 각 병동 책임간호사
구 성						구 성										구 성
·최초목격자 ·최초전달받은자 ·원무과 직원 ★ 원무과 당직자						·최초목격자 ·원무과 남직원 ★간호조무사.남자 간병사 ·재활팀남직원. ★남자간병사										·진료과, 영양과 물리치료과, 약국 ★간호과, 여자 간병사 ·재활팀 여직원 ★ 여자간병사.당직의사
역 할						역 할												역 할
발화지점에서 오는 연락을 바탕으로 소방서와 병원장 및 행정부장에게 다시 한번 연락체계를 구축하며,상황을 실시간파악하고 조치상황을 다른 직원들에게 전달 및 방송 할수 있도록 한다.						화재발생에 대한 원내통보가 발령되면 업무를 중지하고 신속히 발화지점으로 출동하여 소화에 임한다												환자 및 내원자, 중요 물품을 안전한 구역으로 이동시킨다
관리과장	*************			원무대리				*************					대륜이앤씨					02-948-4700
행정부장	*************			노원소방서				02-976-6119					한국전력 노원지사					02-950-6123
관리계장	*************			간호과장				*************					승강기(OTIS)
병원장	*************			소방관리책임자				*************

소방조직도-야간

						대 장
						당직의사
						부대장
						원무당직
통보/통제반					소화반						대피반
원무당직					간호조무사 남자간병사						3,4층 간호사 여자간병사

※ 각 조직의 하단부에 편성인원의 성명을 기재한다.

팀 별	임 무
통보연락팀	․119신고, 건물 내 화재발생 통보 ․관계기관 및 관계자에게 통보연락
소화팀	․소화기, 투척용 소화기, 옥내소화전을 사용 화재진압
피난유도팀	․ 건물내 거주자를 대피유도 ․ 방화문 패쇄, 가스․위험물 등 제거 ․ 중요물품 안전한 장소로 이동

【】

제5조 (화재발생시 소방훈련 계획 및 행동요령)

병원 4층 휴개실에서 화재발생시 누구든지 화재의 최초 목격자는  큰소리로

1. “불이야“하고 외치면서

2. 출입문 우측벽에 있는 소화발신기를 강하게 누르고

3. 4층간호과 스테이션에 있는 직원은 원내전화 200번으로 정확한 화재 장소와 화재정도를 알린다

4. 화재벨소리나 화재통보사실을 받은 통보연락반(1.원무대리 2.연락받은 원무과 직원)은 화재벨소리.또는 전화를 받은

가. 즉시 119신고하고

나. 원내 Code RED 방송으로 화재를 알리고 발화점위치를 알려 환자피난과 초기소화 를 돕는다

5. 4층 수간호사는 즉시 비상문개방과 피난로 확보를 확인하고 피난환자의 피난 경로를 안내한다.

6. 최초발견자는 화재의 초기진압이 가능하다고 판단되면 가장가까이에 있는 소화기.투척기를 가지고 적극적인 소화활동를하며

7. 4층 수간호사는 화재의 초기진압이 가능한지를 파악하여 초기진압

이 가능하다고 판단되면 간호조무사.남자간병사(400.400호)에게 가장

까이에 있는 소화기.투척기를 가지고 적극적인 소화활동을 하도록

지시한다.

8. 간호사와 여자간병사는 모두 환자의 피난을 도우며 수간호사의 안 내에 따라 주계단을 이용하여 지상 또는 비상계단을 이용하여 옥상 으로 피난시킨다.

9. 피난시에는 승강기는 절대사용하지 않으며 자세를 최대한 낮추고 물수건등으로 입.코를 가려연기 흡입을 최소화 한다.

10.대피 장비로는 시트카바.이불 등을 사용한다.

11. 2층. 3층 남자근무자는 가장가까이에 있는 소화기를 가지고 4층 발

점으로 가 소화를 도우며 관리팀장과 관리계장은 소화전위치로가 관리

팀장은 소화전 호스의 접힌부분을 펴주고 노즐을 가져간 관리계장은

물뿌릴 준비가 되었으면 소화전함 개폐벨브를 시계 반대 방향으로

돌려 개방하고 관리계장은 노즐를 가지고 화재장소(휴개실)로 가서

물을 뿌린다

작업을 한다

12. 2층. 3층여자근무자는 모두 4층 환자를 우선 대피시킨다.

13. 5층재활팀장은 화재경보 또는 안내방송을 들음과 동시에 방화문

을 닫고 비상문개방과 피난로 확보를 확인하고 피난환자의 피난

경로를 안내한다. 나머지 모든 근무자는 환자를  비상계단을 이용

하여 지상 또는 옥상으로 피난시킨다.

(피난시에는 승강기는 절대사용하지 않으며 자세를 최대한 낮추고 물수건등으로 입.코를 가려연기 흡입을 최소화 한다.

대피 장비로는 시트카바.이불 등을 사용한다.)

14. 소방서에서 도착하면 모든 지시는 소방서 지시에 따른다.

[별지1]

현황 및 서식

가. 기본현황
건 물 명		노원솔요양병원(성운빌딩)				소재지				노원구 중계동 160-1									전화			주 932-0036
																						야 *************
건물구조														임대면적 : 2010㎡ (2-5층)
		특별피난계단수 2 개소 승강기 1 개소 피 난 계 단 수 2 개소 옥외계단 1 개소 비상구 각층 2개소
화재보험 가 입		가입연월일					회사명									가입대상물					계약금액
		2013.7.					LIG보험(주)
관계인	구분 종별			성 명		연령		직 업					주 소										주민등록 번 호
	소유자			서귀성				자영업
	관리자			강인숙				소방관리자
	보조관리자			윤호준				관리과장
	점유자			윤호석				한의사
방 화 관리자	성 명				신고년월일				연령			학 력					자격증종류						직 책
	강인숙																방화관리자2급
	윤호준				15.04.17												소방안전보조관리자						관리과장
나. 동별∙층별 현황
명 칭 동/층			건물용도 및 명칭			구 조					내장물				층수			바닥 면적		연면적				수용인원
합 계
지상2층			병원			내화구조												502.34
지상3층			병원			내화구조												500.84
지상4층			병원			내화구조												500.84
지상5층			병원			내화구조												500.84

[별지2]

소 방 시 설 현 황 (1)

층별	바닥면적 (㎡)	용 도	소 화 설 비												경보설비
			소화기			옥내소화전	스프링 클러			포		가스계			자동화재 탐 지			비상방송	가스누설경보기
							습식	준비 작동식
			분말	자동 확산	투척용소화기		헤 드 수 / 밸브	헤 드 수 / 밸 브	감지기	헤 드 수 / 밸 브	감지기	헤 드 수 / 밸 브	용기수	감지기	감지기		발신기
															열	연기
계
지상2		병원	9	1	1	1			11					1				1	1
지상3		병원	8		6	1		60	14									1
지상4		병원	6		9	1		57	13									1
지상5		병원	4		6	1		50	12									1

[별지3]

피 난 ․ 방 화 시 설 현 황

시 설 별 구 분	내장재불연화	방화구획	방화문	비상구	피난계단	비상조명등	휴대용조명등
현 시 설 수	각층		4	4	1	1	각병실(26) 관리과(2)
기능고장 개소	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음

[별지4]       소 방 시 설 현 황(2)

층별	바닥면적 (㎡)	용도	피난설비									소화용수 설 비		소화활동설비
						유도등			유도표지	비상조명등	휴대 용 조 명 등	상수도소화용수	기타수조	제 연				연결 송수관		연결 살수		비상콘센트	무선통신	기타
														거실		전실
			방화문	비상구	피난계단	피난구	통로	객석						감지기	구역수	댐퍼	구역수	방수구	방수기구함	송수구	헤드
계
2층		의료시설	1			있음	있음	있음	있음	1	5												1
3층		의료시설	1	1	1	있음	있음	있음	있음	1	8												1
4층		의료시설	1	1	1	있음	있음	있음	있음	1	9												1
5층		의료시설	1	1	1	있음	있음	있음	있음	1	6		1										1

[별지5]    화재발생의 우려가 있는 설비의 현황

설 비 명	설치장소	설치개수	사용기간	비 고
난 로
보 일 러	지상3층 지상5층	2대 1대	연중
건 조 설 비	해당 없음
변 전 설 비
발 전 설 비	옥상층	1대(10KW)	정전시	비상용
가 연 성 가 스	주방(취사)		연중
기 타 설 비

[[별지 13) 비상연락망.유관기관연락처 및 협력병원

비상 연락망

병원장 (*************)

↗                ↖

간호과장(*************)  행정부장(*************)

↑                       ↑

수간호사(*************)  관리과장(*************)

(*************)         ↗

↖             ↗

원무과(211)

지역 내 유관기관 현황

구 분	연락처	협조 요청사항	위 치
노원소방서	02-976-6119	화재진압/구급	서울시 노원구 하계동 251-14
상계 119 안전센터	02-936-0119		서울시 노원구 상계동 197-9
노원 경찰서	국번없이 182	인원통제/ 질서유지	서울시 노원구 하계동 250
도시가스		가스차단
한국전력공사 서울 북부 지사	국번없이 123	전력차단	서울시 노원구 상계동 700
전기안전공사 서울 북부 지사	02-3499-5900	피해지역 전기안전관리	서울시 도봉구 창4동 8
승강기(OTIS)	02-1661-6112	승강기 고장	서울시 영등포구 여의도동 23 국제금융센터 TWO IFC 8층
중계 1동주민센터	02-2116-2655	환자임시대피소	서울 노원구 중계1동 359-5
중계종합 사회복지관	02-952-0333		서울시 노원구 중계4동 358
노원구 보건소	02-2116-3115	환자 이송지원	서울 노원구 상계동 701-1

※ 담당부서는 협조요청 시 현재의 사항을 정확히 유관기관에 전달하여 신속한 협조가 이루어질 수 있도록 한다.

※ 소방차 진입 시 기계설비 관리자는 소방관을 위 지역으로 투입하여 대형 화재 확대를 예방한다.

지역 내 응급의료기관 현황

번 호	의료기관명	소 재 지	전화번호
1	상계 백병원	서울 노원구 상계동 761-1	02-950-1114
2	을지 병원	서울시 노원구 하계동 280-1	1899-0001
3	서울 의료원	서울시 중랑구 신내동 316	02-2276-7000
4	한전병원	서울시 도봉구 쌍문동 388-1	02-901-3114

[별지 14)

각 층 피난 대피도 (2~5층)