2015년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

강동수도사업소(시설관리과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
1	성내동416-7~449-13번지 외 4개소 배급수관정비공사	2015. 03 ~ 09	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	80 ~ 300	1,330	DCIP	150 ~ 300	1,330	1,330	1,000	330	1,117,000	434,000	268,000	415,000
			①성내동 416-7~449-13	CIP 83	300	630	DCIP	300	630	630	500	130	600,000	230,000	140,000	230,000	노후관 각종 공사시 적수출수 심함	3.5㎏/㎠ 3,500세대 2,500수전
			②성내동 446-32~446-11	CIP 89	80	130	DCIP	150	130	130	100	30	90,000	34,000	22,000	34,000	노후관 및 단절관 각종 공사시 적수출수 심함	3.5㎏/㎠ 150세대 90수전
			③천호동 41~42	CIP 80 (90)	200	150	DCIP	200	150	150	105	45	110,000	44,000	27,000	39,000	노후관 심도장애(4m) 계속공사 잔여구간	3.4㎏/㎠ 120세대 40수전
			④천호동 42~44	CIP 84 (88)	250	160	DCIP	300	160	160	112	48	145,000	58,000	36,000	51,000	노후관 누수발생 1건 계속공사 잔여구간	3.4㎏/㎠ 250세대 60수전
			⑤길동 340-1~90-3	CIP 84 (92)	150	260	DCIP	150	260	260	183	77	172,000	68,000	43,000	61,000	노후관	3.4㎏/㎠ 300세대 80수전

2015년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

강동수도사업소(시설관리과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
2	고덕동 668~646 번지 외 4개소 배급수관정비공사	2015. 03 ~ 09	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	100 ~ 350	1,510	DCIP	150 ~ 300	1,510	1,510	1,200	310	1,273,000	504,000	316,000	453,000
			①고덕동 668~646	CIP 82 (92)	250	330	DCIP	300	330	330	270	60	300,000	120,000	75,000	105,000	노후관 누수발생 2건	3.2㎏/㎠ 400세대 150수전
			②고덕동 158~212	CIP 82 (92)	300	410	DCIP	300	410	410	320	90	370,000	148,000	92,000	130,000	노후관, 누수발생 2건, 2014년 공사시 이물질 발견	2.5㎏/㎠ 600세대 250수전
			③고덕동 191-4~201-4	CIP 82 (92)	100	210	DCIP	150	210	210	170	40	140,000	56,000	34,000	50,000	노후관 2014년 공사시 이물질 발견	3.5㎏/㎠ 200세대 90수전
			④명일동 40~257	CIP 84 (92)	350	270	DCIP	300	270	270	210	60	243,000	97,000	60,000	86,000	노후관 블록 순환배관 계속공사 잔여구간	3.2㎏/㎠ 500세대 220수전
			⑤상일동 457-3~358-2	CIP 82 (93)	200	290	DCIP	200	290	290	230	60	220,000	83,000	55,000	82,000	노후관, 누수발생 2건, 누수복구시 확인 결과 관노후도 심함	3.1㎏/㎠ 100세대 70수전