- 2015년도 상반기 - 소방용수시설 일제점검․정비 계획

구 로 소 방 서

[재난관리과]

2015년도 소방용수시설 일제점검․정비 계획

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시하여 소방용수시설을 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방방재청훈령 제303호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2015.3.1.~3.31.(1개월)

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비                      상소방용수)

□ 점검방법 : 현장대응단 및 센터별 자체계획에 의거 일제점검․정비

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(2015.2.23.현) : 3,033개소

계	계 (지상 + 지하)	소화전(99.2%)		저수조 (0.5%)	급수탑 (0.4%)
		지상식(24.4%)	지하식(75.4%)
3,033	3,009	735	2,269	14	10

○ 센터별 보유현황

계	현장대응단	수궁	고척	구로	독산	시흥	신도림	공단
3,033	399	333	256	368	565	493	149	470

□ 비상소화장치 : 92개소  ※ 비상소화장치내 소화전은 소화전 현황에 포함

○ 센터별 보유현황

계	현장대응단	수궁	고척	구로	독산	시흥	신도림	공단
92	6	15	11	16	15	14	1	14

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

○  대 상

- 소방용수시설(2015.2.24.현) : 3,033개소

□ 사설 소방용수시설은 소방활동자료조사 등 자체 계획에 의거 정비 실시

- 비상소화장치 : 92개소

- 비상 소방용수 6개소 관리카드 정비(붙임2 참고)

□ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비하여 제출(필요시 사진 및 위치도 최근 것으로 첨부)

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검(일제조사 병행 실시)

○ 수  량 : 총 354개소(지상식51,지하식303)

○ 노후대상 선정기준 : 지방공기업법 수도시설물의 내용연수 30년 준용

○ 안전센터별 수량

서별	계	현장대응단	수궁	고척	구로	독산	신도림	시흥	공단
계	354	9	21	13	63	98	15	72	63

○ 점검반 구성 : 현장대응단 및 각 119안전센터별 자체 구성

○ 점검방법 및 임무

- 소화전 위치 및 고지대 등 설치 위치에 따른 동파 우려 확인

- 지하식 소화전 심도 조사, 보온상태 확인 및 추가 보온 필요 여부 조사

- 스핀들, 제수변, 배관 이음 부분의 누수 여부 확인

- 몸통(지상식, 지하식)의 균열 여부, 부식 등의 흔적 확인 및 노후도 측정

	노후도 측정 기준
A - 노후 소화전으로 관리되고 있으나 최근 소화전 몸통을 교체한 이력이 있어 최근(10년 이내)설 치한 소화전과 차이 없어 관리 상태가 양호 B - 노후 소화전으로 관리되고 있으나 관리상태가 양호하고 향후 수년간 사용하여도 이상없다 판단됨 C - 설치후 보수나 교체 이력이 없고 육안으로 정확하게 확인한바 이상은 없으나 향후 교체할 필요성 있음 D - 설치후 보수나 교체 이력이 없고 몸체에 균열 및 심함 부식 등 흔적있어 시급하게 교체할 필요성 있음

⇒  D, C급 소화전은 노후소화전 교체 대상으로 선정 우선 교체 추진

- 소화전 출수 점검을 통해 사용가부 확인 및 몸통(관구) 내부 배수 여부 점검

※ 몸통(관구) 내부 배수 불량시 반드시 강제 퇴수 조치하여 동파 방지

- 점검완료 후 제수변을 반드시 잠가 침수 등 2차사고 발생 안전조치 철저

- 소화전 동파로 인한 인근 주택 등 침수 피해 방지를 위하여 원수를 차단 할 수

있는 수계조절 밸브위치 확인(수도사업소 협조 요청)

- 노후 소화전 보수 이력 등 확인 가능한 사항 조사 일체

○ 점검결과 조치

- 특별 점검반 점검 후 몸통 균열 등 이상 발견 시 본서로 보고

(본서에서 수도사업소에 즉시 통보하여 긴급 보수 조치)

- 실제 점검결과와 소방행정정보시스템 등록 내용이 불일치 사항 확인

- 최초 설치연도 소방용수시설 원장 확인 가능 시 소방행정정보 시스템과

일치 여부 재확인 및 노후 소화전 보수 이력 확인 등

※ [참고자료]  ‘13년 점검 결과  : 재난대응과-29170(’13.11.18.)호 『노후 소화전 특별점검반 운영 결과 알림』

-  ‘13. 10월 점검결과(노후 및 사용도에 따른 4등급 분류)

구 분	D급	C급	B급	A급	기타
상 태	교체 필요	중점관리/향후교체	상태 양호	이상없음	폐전
개 수 (지상/지하)	410개 (355 / 55)* 전체의0.7%	1,988개 (1,631 / 357)	6,158개 (4,549 / 1,608 // 저수조2)	1,283개 (861 / 422)	16
조 치	우선교체	중점관리	지속관리	지속관리	정리

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

○  다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고 화재발생시 사용하는 수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

□ 조사 후 결과조치

○ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 대응총괄팀 보고

○ 조사 후 변경내용은 119행정정보시스템에 수정입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전 (대응총괄팀 보고)

□ 일제정밀조사(점검) 요령

○ 센터별 실정에 맞게 관리담당 및 책임자를 지정조사

○ 소방용수시설 조사 필요장비 휴대조사

○ 지하식 소화전 손잡이 없거나 불량시 즉시교체

○ 시설물 매몰․훼손 등과 수압상태 등 확인(급격한 밸브 조작 금지)

○ 소방용수시설 주변 장애물 제거(주 ․ 정차단속 등)

○ 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인

○ 소방용수시설 주변 주차구획선 확인, 장애 유․무 파악

○ 소방용수(급수탑) 및 비상소화장치 외부 불법광고물 등 제거

○ 소방용수 표지판, 급수탑 및 지상식소화전이 오염․퇴색된 것은 세척 및 도색

○ 소방용수시설 수압상태 확인 후 누수가 되지 않도록 소화전 및 제수변 스핀들 잠금 철저

○ 저수조 수원오염 여부 확인하여 오염시 수원 교체

○ 유사시 주민들이 사용 가능하도록 비상소화장치 및 소화전사용법 교육 실시 등

Ⅴ		행 정 사 항

□ 현장대응단장 및 각 센터장은 자체 실정에 맞는「2015년도 소방용수시설 일제점검․정비 계획」 수립 추진

□ 비번 근무자 출동대기는 현장대응단장 및 각 센터장판단하에 자체계획 수립하여 실시하고, 각 팀(반)별 점검일정기간을 충분히 하여 철저한 조사가 될 수 있도록 할 것.

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자가 일제조사 실시 가능

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

□ 일제점검과 병행 수방용수시설 및 주변 5m이내 불법 주ㆍ정차 단속 등 강력 단속 실시

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치되도록 현행화

□ 점검결과는 별첨 서식에 의거 2015. 4. 3(금)한 보고