- 2015년도 상반기 - 소방용수시설 일제점검․정비 계획

강 동 소 방 서

[재난관리과]

2015. 상반기 소방용수시설 일제점검 ․정비

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시, 소방용수시설을 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방 활동 자료조사 등에 관한 규정(소방방재청 훈령 제303호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2015.3. 1.~ 3.31.(1개월)

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설 소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법 : 119안전센터별 자체계획에 의거 일제점검․정비

Ⅲ		시 설 현 황

□ 관내 소방용수시설[공설](2015년 2월 현재) : 2,416개소

계	소계 (지상식 + 지하식)	소화전		저수조	급수탑
		지상식	지하식
2,416	2,407	796	1,611	7	2

□ 안전센터별 보유 현황[공설 소화전]

계	성내	천호	고덕	암사	길동
2,407	540	618	458	408	383

□ 비상소화장치 : 94개소 ※ 비상소화장치 내 소화전은 소화전 현황에 포함

❍ 일체형 83개(호스릴형 14개), 분리형 11개

계	성내	천호	고덕	암사	길동	비고
94	16	46	6	20	6	※ 14년도 2개소 신설

Ⅳ		추 진 사 항

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍  대 상

- 공설 소방용수시설(2015.2.현재) : 2,416개소

□ 사설 소방용수시설은 ‘소방활동자료조사’ 등에 의해 자체 관리

- 비상소화장치 : 94개소

- 비상 소방용수 8개소[붙임 목록 참조]

□ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출(붙임 서식)

□ 노후 소화전(설치 30년 이상) 점검(병행 실시)

□ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도시설물의 내용연수 30년 준용

※ 소방법령상 소화전 내용연수 및 노후기준 없음

❍  대 상 : 공설 소방용수시설 2,416개소 중 323개소(13.4%)

⤷ 점검 실시 후, 등급별 재분류 : 결과제출(붙임 서식)

❍  관리체계 : 소화전 노후 사용도에 따른 4등급 분류

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

❍  다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위해 설치하여 유지․관리하는 시설로서 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도 제수변을 잠글 시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수되는 현상 발생.

□ 소방용수 안전지킴이 의용소방대 운영

❍ 기 알림한 현장지휘대-8068(2014.9.17.)호 “「소방용수 안전지킴이        의용소방대」활동 계획 보고(알림)”에 의거 월별 해당119안전센터 실시

❍ 3월 일제조사 기간 중 1회(4시간 준수) 운영

- 현장대응단은 소방용수 안전지킴이와 일정을 조율하여 실시

-「직원 1명( ~ 2명) + 안전지킴이 4명」으로 점검반 구성

❍ 운영실적 관리 철저

- 활동일지 원본 대응총괄팀 제출(문발편), 사본은 안전센터 자체 보관

- 해당 소화전 담당자는 119행정정보시스템 상에 소방용수 안전지킴이

활동사항을 입력(기타사항 등에 간략하게 기재)

□ 119행정정보시스템(재난대응/소방용수) 입력사항 확인

□ 재난대응과-19602(2014.8.26.)호 『119행정정보시스템(재난대응분야) 소방용수 등록 기본

데이터 분석결과 및 정비계획 알림』 및 강동소방서 현장지휘대-7671(2014.9.2.)호 『119행정

정보시스템 소방용수 등록 기본데이터 정비계획 알림』과 관련.

❍   대 상 : 2,416개소(공설소방용수시설 : 소화전 2,407, 저수조 7, 급수탑 2)

❍   119행정정보시스템 입력 자료와 현장의 일치여부 재확인

☞ 불일치 자료 발견 즉시, 행정정보시스템 데이터 수정

☞ 누락 및 오류 데이터 없도록 시스템 관리 철저

□ 고장 소방용수시설 데이터 현행화

❍  목   표 : 일제조사 결과를 바탕으로 실제 고장용수 현황과 통계관리              (119행정정보시스템) 현황의 일치화

❍  조치사항 : 각 안전센터별 고장용수 목록 작성 제출 및 119행정정보             시스템 상 고장내용 확인·점검

☞ 제출 목록과 시스템 상 데이터가 일치해야 함.

❍ 추후 관리사항

- 고장발생 즉시 문서보고 및 119행정정보시스템 내용 수정

- 보수(검수) 완료시 119행정정보시스템 상 고장상태 수정 철저

⤷ 사용 불가능한 고장소화전을 우선적으로 보수 의뢰 예정

□ 점검에 따른 각종 현황 정비제출

❍  점검실적(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소방용수, 비상소화장치)

❍  노후소화전 점검결과[노후소화전 목록은 붙임문서 참조]

❍  2015년도 도색 및 보온 예정지 현황 파악하여 차후 보고

- 도색 : 현장대응단 및 각 센터별 파악수량(지상식 16, 지하식22개소)

- 보온 : 현장대응단 및 각 센터별 파악수량(16개소)

❍ 기타 소방용수시설 유지·관리에 필요한 사항 등(필요 시)

□ 일제정밀조사(점검) 요령

❍  점검과정

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실 내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰 시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※ 소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨.

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전 내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

□ 조사 후 결과조치

❍  경미한 사항은 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰(수도사업소)

※ 예산부족으로 의뢰 불가시 안전조치 후 차기연도 우선 정비조치

❍  조사 후 변경내용은 119행정정보시스템에 수정입력(재강조)

❍  소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거요청

❍   고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우

폐전 조치 (수도사업소 의견 첨부)

Ⅴ		행 정 사 항

□ 각 119안전센터장은 자체 실정에 맞는「2015년 상반기 소방용수시설 일제   점검․정비 계획」 수립 추진

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고,   효과적인 조사를 하기 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자가   일제조사 실시(비번자 : 초과근무, 당번자 : 출장조치)

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(1일 4시간 이내)

□ 市 소방행정과-26048(2013. 9.17.)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

□ 비번근무자 출동대기는 각 안전센터 관내 소화전 수량 등을 고려하여   자체계획 수립 실시하되, 전일 출동상황 등 센터 제반여건 고려하여    추진토록 함.

□ 일제점검․정비의 중요성을 인지하여 점검․정비의 정확한 현황을   119행정정보시스템에 반영(입력 및 수정)토록 하고,

※ 부정확한 입력 및 관리는 책임소재의 대상이 될 수 있으며, 감사 시 必 확인

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 점검결과는 붙임 서식에 의거 2015. 4. 3.(금)까지 보고