문서번호	시설관리과-5704
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장	강동수도사업소장
협 조
	행정지원과장
	요금과장
	현장민원과장
	급수운영과장

2015년도 상수도 안전관리계획

2015. 4.

강동수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

2015년도 상수도 안전관리계획

Ⅰ		추진근거

재난 및 안전관리 기본법 제24․25조(시도․시군구 안전관리계획 수립)

Ⅱ		기본방침

1. 목적

가. 대형공사장 및 상수도시설물 사고예방 및 위해요인 사전 제거

나. 사고 시 신속한 복구체계 확립, 시민불편 최소화

2. 추진방침

가. 자연 및 인위적인 재해대비 시설물 안전관리 철저

나. 예상되는 사고대비 대책강구

다. 인력, 장비, 자재의 효율적인 지원 및 복구체계 확립

Ⅲ		재난예방대책

1. 재난대비 종합상황 관리체제 구축

가. 재난단계별 상황근무체제 운영

1) 평상시는 주간은 주관부서, 야간은 당직실에서 상황접수

2) 비상시는 재난규모(1,2,3급)에 따라 별도 상황근무반 운영

3) 대형 재난시에는「종합상황실」과 「현장상황반」설치운영

․ 종합상황실은 수도사업소 내에 설치

․ 현장상황반은 재난현장에 파견, 상황파악 및 지원활동 전개

나. 상수도 안전점검 및 재난위험시설 관리

1) 상수도 시설물 순찰 및 점검

가) 정기순찰

․ 밸브류 순찰 : 연 2회 이상 실시

․ 상수도공사장 : 매월 2회 이상 실시

․ 가압장(증압장 포함) : 매월 1회 이상 실시

나) 일일순찰 : 상수도관로 및 공사장, 취약시설물

2) 상수도 시설물 현황

가) 배 수 지 : 3개소(거마배수지, 오금배수지, 길동배수지)

나) 가 압 장 : 7개소(거마,오금,가락1․2,장지,천호,명일증압장)

다) 상수도관로연장 : 1,160㎞(송파: 650㎞, 강동: 510㎞)

라) 현수관로 연장 : 21m(장지교 1개소)

마) 밸 브 류 : 17,050개소(송파:9,211, 강동:7,812, 시계외:27)

바) 급 수 탑 : 6개소(송파:4, 강동:2) ※〔붙임 1〕급수탑 현황

Ⅳ		재난의 수습․복구대책

1. 재난상황 발생시 대책

가. 복구체계

1) 배수지 및 가압장

․ 기전시설 복구업체 동원

2) 송․배․급수관로

․ D=80㎜이상 : 긴급누수복구업체 동원

․ D=80㎜미만 : 긴급누수복구업체, 수탁급수공사업체, 시설물

보수업체 동원 및 자체복구반 투입

나. 수습 지원 체제

1) 사고 수습대책 본부 설치 : (별지)

․ 시설물 관련 담당부서별 업무추진

․ 긴급복구 지휘체계도(별지)

2) 주민홍보

․ 방송, 신문 등 언론매체와 유관기관을 통하여 홍보

․ 단수시 최소한 생활용수만 사용토록 절수운동 전개

3) 재난예방 및 복구장비 예산의 확보

․ 시설물유지보수비 및 긴급누수복구비에 포함 운영

․ 상수도시설 복구장비 보유현황(별지)

# 사고 수습대책 본부

				강동수도사업소장
총 괄 반						상황처리반 급수운영과장, 시설관리과장 〔행정지원과,요금과 협조〕
행정지원과장,요금과장현장민원과장 〔급수운영과 ,시설관리과 협조〕
․상황조종 및 통제 ․행정 및 민원처리 지원 ․단수지역 홍보계획 ․병물 아리수 확보 (본부,강북,영등포)			상황접수조					현장조사조				급수차운영조
			․상황접수 및 보고 (민원상황실) ․비상급수계획 수립					․사고지역조사보고 ․취약지역 제수변 조절 및 수계전환				․급수차 배치계획 ․비상급수지원 ․병물 아리수 공급

# 긴급복구 지휘체계

				강동수도사업소장
				급수운영과장, 시설관리과장
동원업체 (긴급누수복구)			동원업체 (수탁급수공사업체) (시설물보수업체)				동원업체 (기전시설복구업체)				자체 복구반

# 긴급복구반 편성 및 주요 장비현황

		강동수도사업소장
반장 : 급수운영과장				반장 : 시설관리과장
복 구 반 1조 (급수운영과)				복 구 반 2조 (시설관리과)
과사무직 직원 1/2 과외근직 직원 1/2				과사무직 직원 1/2 과외근직 직원 1/2
송파구 지역				강동구 지역

1) 인원 현황

구 분	계	사무직	외근직	기타
계	46	25	21
급수운영과	19	11	8
시설관리과	27	14	13

2) 상수도관로 현황                                      (단위 : ㎞)

구별 구분	계	송 파 구	강 동 구	비 고
계	1,160	650	510
송․배수관	902	508	393
급 수 관	258	142	117

3) 장비 현황

장 비 명	규 격	수 량	비 고
굴 삭 기	0.2BH	1 대
배관탐지기		4 대
누수탐지기		8 대
양 수 기	5HP 및 수중펌프	7 대	사 업 소 : 2대 복구업체 : 5대
차 량	카고 1.0톤	4 대	사 업 소 : 2대 복구업체 : 2대

4) 송ㆍ배급수관 긴급복구 지정업체 현황

지 역	업 체 명	대표자	연락처	비 고
강동구 송파구	㈜건설넷	박정민	883-4213	긴급누수 복구업체

5) 시설물 유지보수 수습복구 지정업체 현황

지 역	업 체 명	대 표	소 재 지	전화번호
강동구	매일엔지니어링(주)	이계옥	관악구 남부순환로 272길 28	(02)581-3344
송파구	문앤리	이용구	송파구 백제고분로 39길 27	02)2202-2587

6) 교량 현수관로 현황 및 복구방법

시설명	관경 및 연장	급수공급처	피해복구수단 및 방법	수계조절 담당사업소
장지교	D=300㎜×1열 L=21m	광암아리수 정수센터	복구업체동원 복구	강동

7) 배수지ㆍ가압장 현황

연번	구분	시설물명	구조 및 용량	급수지역			비고
				급수구역	급수세대	급수인구
1	배수지	거마 배수지	철근콘크리트 (용량:3,000㎥)	거여1,2동 일부 마천1,2동 일부	18,130	58,410
2	“	오금 배수지	철근콘크리트 (용량:8,000㎥) ․고구:8,000㎥	오금동 가락본동 가락2동 문정동일부	14,265	42,972
3	“	길동 배수지	철근콘크리트 (용량:60,000㎥)	강동구 (성내동,둔촌1동 제외)	150,499	392,120
4	가압장	천호 증압장	모터펌프:7.5HP*1 20HP*1 배전반:1면	천호3동 192,195,397	650	1,785
5	“	거마 가압장	철근콘크리트 모터펌프:150HP*4 특고압수배전반:12면	거여1,2동 일부 마천1,2동 일부	18,535	60,051
6	“	오금 가압장	철근콘크리트 모터펌프:75HP*4 저압배전반:6면	오금동 가락본동 가락2동 문정동일부	14,265	42,972
7	“	장지 증압장	모터펌프:3HP*2 배전반:1면	군부대	86	250
8	“	명일 증압장	모터펌프:7.5HP*2 배전반:1면	명일1동 312번지 일대	750	2,025
9	“	가락1증압장	모터펌프:7.5HP*2 배전반:1면	가락2동 135번지 일대	180	486
10	“	가락2증압장	모터펌프:20HP*2 배전반:1면	가락2동 195번지 일대	1,160	2,889

Ⅴ		상수도 수질오염 방지.해소 및 비상급수대책

1. 상수도 수질오염 방지.해소 대책

가. 평상시 수질검사

1) 수질자동감시 시스템에 의하여 공급계통별 24시간 실시간으로 수질오염 여부감시 및 관리

나. 긴급시 수질관리

1) 대 상 : 배수지 및 가압장 등에 이물질 유입 의심이 가거나 관말

수도전에서 이취, 이미, 탁도 등의 이상이 발생시

2) 수질 검사반 편성 : 4인 2조

3) 장비현황 : 휴대용 탁도계 및 휴대용 수질측정기기

측정기명	수질종합 측정기	휴대용 탁도계	탁상용 탁도계	잔류염소계	휴대용 PH측정기	탁상용 PH측정기
수 량	2	21	1	14	15	1

4) 검사항목(5개 항목) 및 기준

․ 1차 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 동)

․ 2차 : 7항목(일반세균, 총대장균군, 대장균, Mn, Zn, 염소이온, NH3-N)

※ 2차 검사는 1차 검사 기준 초과시 실시            (단위 : mg/L)

항목	탁도	잔류 염소	수소이온농도	철	동	아연	망간	염소 이온	NH3-N	일반 세균	총대 장균군	대장균
기준	0.5 NTU 이하	0.2 이상	5.8 ～8.5	0.3 이하	1 이하	3 이하	0.05 이하	250 이하	0.5 이하	100 CFU 이하	불검출	불검출

※ 이외 검사가 필요하다고 판단될 시 상수도연구원에 정밀검사 의뢰

2. 비상급수 대책

가. 지역현황                                      (2015년 2월 기준)

구 별	행정동	세대수	인구수	비 고
계	44	443,002	1,139,534	급수보급율 100%
송파구	26	257,542	665,024	급수보급율 100%
강동구	18	185,460	474,510	급수보급율 100%

나. 평시 급수현황

1) 평시 공급량 : 320,561㎥/일 (2014년 일평균)

2) 평시 수계별 : ①광암정수장 : 215,001㎥/일(67%) ⇒ 송파구 지역

②암사정수장 : 105,559㎥/일(33%) ⇒ 강동구 지역

다. 비상급수반 편성 운용(비상급수반 편성, 붙임 2)

1) 관로, 기전시설 일부파손 및 급수기능 일부 마비시

: 상황별 단계에 맞추어 사업소 필요인원 편성운용

2) 급수기능 완전 마비시 : 사업소 전직원 편성운용

라. 급수차 운용

1) 급수차 : 1대(2.5톤)- 상황에 따라 타 사업소 지원요청(상수도사업본부 협조)

2) 소방차 : 강동ㆍ송파 소방서(13대 보유) 물탱크 차량 지원 요청

가) 페트병 수돗물 공급 : 일 500㎖ 80,000병 생산 - 영등포정수센터

마. 단계별 급수대책

1) [제1단계] - 관로 또는 기전시설 일부 파손시

가) 제수밸브 조절로 수계전환 또는 급수차 운용 급수

나) 긴급 복구반 동원하여 보수 조치

2) [제2단계] - 정수장 기능 일부 마비시

가) 광암 및 암사정수장 수계간 상호 전환급수 - 제수밸브 조절

나) 상황에 따라 시간제 제한 급수

다) 일부 고지대 : 급수차 등 운용급수

바. 주요시설 급수

1) 비상급수 공급 우선순위

․ 1순위 : 집단 이재민 수용시설

․ 2순위 : 의료기관

․ 3순위 : 집단 아파트 지역

․ 4순위 : 시설파괴로 인한 단수지역 등

2) 공급방법 : 강동소방서 지원차량, 용차 임대차량, 관할구청 협조로 동원된 차량활용 운반급수 및 배분 통제

가) 군 소요시설은 급수원만 지정하고 자체 차량 활용 운반

나) 급수차 급수원은 급수탑 이용(급수탑 현황, 붙임 1)

Ⅵ		유관기관 협조

1. 종합상황실 운영(종합상황실 운영 체계도, 붙임 3 참조)

붙 임 : 1. 급수탑 현황

2. 비상급수반 편성

3. 종합상황실 운영 체계도

4. 기전설비 긴급복구 비상연락 체계도

〔붙임 1〕

급수탑 현황

연번	설 치 위 치	구경(㎜)	비 고
1	마천동 29-1(송파소방서 앞)	100	송파구
2	마천동 307-11(거여 119안전센터 앞)	100	“
3	오륜동 89-3(방이 119안전센터 앞)	100	“
4	잠실동 44-5(잠실 119안전센터 앞)	100	“
5	강동구 고덕동 494-1(고덕 119안전센터 앞)	100	강동구
6	강동구 길동 344-4(길동 119안전센터 앞)	100	“

〔붙임 2〕

비상급수반 편성

구 분	1단계 관로,기전시설 일부 파손시	2단계 급수기능 일부 마비시	3단계 급수기능 완전 마비시	비 고
총지휘	소 장	소 장	소 장
반 장	급수운영과장 시설관리과장	행정지원과장 급수운영과장 시설관리과장	행정지원과장 현장민원과장 요금과장 급수운영과장 시설관리과장
반 원	2개반 20명	3개반 40명	전 직 원
담당지역	강동구, 송파구	강동구, 송파구	강동구, 송파구
임 무	- 배급수계통 수계 전환 제수밸브 조절 - 긴급복구반 동원 보수 조치 - 급수차 운용관리 - 병물 아리수 공급	- 정수장 수계 간 제수밸브 조절 상호 전환급수 - 급수통제 - 긴급복구반 동원 보수 조치 - 급수차 운용관리 - 관할구청과 협조 체제 운용 - 병물 아리수 공급	- 급수차 지원 - 비상급수 계획운용 - 관할구청 주관 비상급수계획에 협조 - 병물아리수 공급

※ 비상 급수는 24시간 공급되며, 각 반 2교대 근무

〔붙임 3〕

종합상황실 운영 체계도

상수도연구원					상수도사업본부(종합상황실)					서울시종합방재센터
3146-1890~2					3146-1590~3(FAX 3146-1594)					726-2071~4
송파구청상황실 2147-2200(FAX 419-0644)					강동수도사업소(상황실)					강동구청상황실 480-1300(FAX 475-7982)
송파소방서 403-2119					3146-5290~3(FAX 3146-5294)					강동소방서 470-0119
송파경찰서 402-0112					오금배수지 3146-5283					강동경찰서 470-0112
군부대 (210연대) 576-3470					거마가압장 3146-5276					군부대(210연대) 576-3470
급수운영과					기상청					시설관리과
3146-5141~7 (FAX 3146-5189)					2181-0900					3146-5191~5 (FAX 3146-5289)
광암아리수정수센터 3146-5390										암사아리수정수센터 3146-5790
신 문 사					유 관 기 관					방 송 사
동아일보 361-0114 중앙일보 751-5114 조선일보 724-2114 한국일보 714-5114 서울신문 721-5114 경향신문 730-5151 국민일보 705-4114 세계일보 799-4114 한 겨 례 710-0114					한국전력 480-2271 480-2183 (야)480-2202 한국가스 3410-8373 안전공사 2038-3818 잠실전화국 421-0800 (야)480-2202 전기안전공사 3408-1511					KBS 781-1000 MBC 780-0114 SBS 369-1114 YTN 398-8000 극동방송 320-0114 기독교방송 650-7000 불교방송 705-5114

〔붙임 4〕

기전설비 긴급복구 비상연락 체계도

			소장 : 원응연
			*************
			시설관리과장 : 남정열					당직실 3146-5290~3
			*************					시설관리과 3146-5191~217
			02-2248-5229
												2015.3
기전팀장 : 함태광		강순길		박종희			김응태				장성렬
070-4799-7169		031-712-0999		-			031-714-0341				02-933-0823
*************		*************		*************			*************				*************

긴 급 복 구 협 력 업 체					유 관 기 관
분 야 별	업 체 명	관 계 자	전화 번호	팩스 번호	기 관 명	전 화 번 호
전기안전 관리대행	한진이에스앤 3463-5501	임성관(대표)	*************	3463-5504	한전배전운영실(주야) 한전강동지점 (배전운영팀) 한전강동지점 지사장(김진환) 한전하남지점 강동전화국 가락전화국 고덕전화국 장지 군부대 사무실 담당(상사 신장희) 본부(당직실) 본부 시설관리과 암사제어실 광암제어실 우면산배수지 강동구청(종합상황실) 송파구청(종합상황실) 강동소방서 강동경찰서 송파소방서 송파경찰서 거마가압장 오금배수지 직반장(김용곤) 직반장(김재홍) 누수복구업체 (송파, 강동) 담당(김진희)	480-2268 480-2275, 2272, 2274 480-2200(사무실) ************* 031-790-2268 483-1499 400-1499 426-1499 2152-0366 ************* 3146-1590~3 3146-1531~43 3146-5750, 5747 3146-5350~51 3146-4970 3425-5000 2147-2200 470-0119 470-0112 403-2119 3402-6324 3146-5276 3146-5283 ************* ************* 883-4213 *************
		김형국(담당)	*************
무인경비	KT 텔레캅	고객센타 한덕호(담당)	488,-0112 *************	031-704-3112
자동제어 영상설비	누리제어시스템 2201-5782	박상진(대표)	*************	447-5402
		나윤채(담당)	*************
	㈜종성테크 577-6909	최동환(대표)	*************	-
	디스엔지니어링 031-776-2367	남병단(대표)	*************	031-776-2369
		유승민(담당)	*************
		이재용(담당)	*************
		윤형기(담당)	*************
	탑시스템 031-777-1508	엄종민(담당)	*************	031-777-1509
	노바에이브이 2279-7848	박일봉(대표)	*************	456-7921
		최진구(담당)	*************
발 전 기	남일기계 403-3999	안봉준(대표)	*************	-
수․배전반	대원계전 462-9405~6	박문진(대표)	*************	465-6955
		이형원(담당)	*************
	신한중전기 464-2729	백문현(대표)	************	464-8531
		나봉수(담당)	*************
전기공사	구성전력(주) 309-0111	김희태(대표)	*************	372-4442
	다윈이에스웰 854-0922	정영구(대표)	*************	6455-0922
모타펌프 기계설비	동아기공 032-582-0048	황용완(대표)	*************	032-581-5374
		채종웅(담당)	*************
	신한 R&D 2616-0811	오일선(대표)	************	2616-5130
	유원기공 2617-9060	김기남(대표)	*************	2613-8881
	일성기계 465-4929	김동선(대표)	*************	497-5089
유 량 계 (증압,거마,오금)	자인테크놀로지 856-4114	신민철(대표)	*************	856-9503
		김문갑(담당)	*************
유 량 계 (KD-6,KDM-1,2)	그린플로우 031-459-0674	송행숙(대표)	*************	031-459-0664
		황광돈(담당)	*************
소 규 모 기타시설	미성기업 824-0666	한승주(대표)	*************	6455-3753
	한솔기업 702-0457	김용수(대표)	*************	702-0458
	진우디엔씨건설 2068-7178	백인석(대표)	*************	2068-7179