서식 1		정책설명회 참석자 명단제출 서식 (중랑소방서)

○ 건축허가‧동의

연번	소 속		계급	성명	성별	업무경력 (0월0월)	휴대폰	비고
	시도명	부서

○ 시공‧감리

연번	소 속		계급	성명	성별	업무경력 (0월0월)	휴대폰	비고
	시도명	부서

○ 완비증명

연번	소 속		계급	성명	성별	업무경력 (0월0월)	휴대폰	비고
	시도명	부서
1	서울시	중랑소방서	소방교	곽지인	남	4년5개월	*************

○ 관련업

연번	소 속		계급	성명	성별	업무경력 (0월0월)	휴대폰	비고
	시도명	부서

○ 안전대책

연번	소 속		계급	성명	성별	업무경력 (0월0월)	휴대폰	비고
	시도명	부서

서식 2		제도개선 및 질의회신 이견사항 등 토론과제 양식

분 야	화재안전기준(기계)		제 목	캐비닛형 간이S/P설비 교차배관 헤드 분기사항 완화
제출자	시도	서울시	소 속	중랑 소방서	계 급	소방교	성 명	곽지인

□ 현 실태 및 문제점

○ 민원 대리인(소방산업체)의 화재안전기준 불신

- 소방산업체 현장대리인 대다수가 간이S/P설비 펌프방식이 아닌 캐비닛 방식인 경우 교차배관에서 헤드 분기 시 유량 및 압력에 문제가 없다고 판단하여 규약배관방식임에도 불구하고 대다수의 시공은 교차배관에서도 헤드 분기

- 현행 기준

* 기준상 교차배관에서 헤드 분기 미허용(간이S/P 화재안전기준 3조(정의) 10,11호)

"가지배관"이란 간이헤드가 설치되어 있는 배관을 말한다.

"교차배관"이란 직접 또는 수직배관을 통하여 가지배관에 급수하는 배관을 말한다.

□ 개선(해결) 방안

○ 기준 완화

- 캐비닛형 간이스프링클러 설비는 한국소방산업기술원 성능인증 제품으로 급수배관 시작점에서 헤드 말단 시험장치까지의 배관길이 충족(파라다이스산업제품 : 강관 5M~65M) 시 교차배관에서 헤드 분기 허용

* 다만 한국소방산업기술원 성능인증 시험항목에 헤드갯수 규정 추가 및 교차배관 헤드 분기시 (예)3m 당 헤드 1개 이하 설치로 한정

※ 토론결과 : 수용(   ),  비수용(   ),  중기검토(  ), 기타 (   )

- 참고사항 :