2015년도 품질관리 적정성 확인 점검 결과

2015.12.31현재

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
	계					2,072
1	토목부	암사대교 건설공사 감리자 : 도화엔지니어링 시공자 : 현대건설(주) 공 기 : 06.04.05~15.06.30	◦ 교육결과보고서에 교육참석자 명부 가 없으므로 차후 교육시에는 반드시 교육참석자들에게 서명을 받아 결과 보고서에 첨부하기 바람. ◦ 기자재수급계획에 따른 실적이 전무 하니 실적물량을 기재하기 바람. (13항 지급자재수급계획도 실적물량 을 기재요망) ◦ 보관자재중 본사 보유자재는 월2회, 시공협력업체 자재는 월1회 이상 점검표에 의해 점검하기 바람. (본사자재를 월1회만 점검함) ◦ 검교정대상장비를 반출시 반출일자, 반출사유를 반드시 기재하고 감리자의 확인을 받기 바람. (폐기시에도 동일함) ◦ 강교 설계시 유지관리를 위하여 향후 추가되어야 할 고려사항 - 강교의 유지관리: FCM(fracture critical members)부재의 정기적인 계측과 안전점검 시행 후, 안전저해요소의 신속한 조치가 필요함 - 강재는 조직특성상 가열시에는 조직이 변형되고 강성이 저하되는 특성이 있음. 따라서 강교 설계시에는 모제(main member) 의 두께를 키워서 내구성을 증대 시키는 방안이 유리하므로 설계시 LCC개념에 입각하여 설계함이 필요함. 강교제작시 강판의 변형을 최소화 하기 위하여 각종 보강재(Stiffner, rib, diaphragm등)의 부착을 최소화 하도록 설계함이 필요함 - 안전점검시 점검자의 박스내부의 안전한 점검을 위하여 점검자의 점검 동선에 지장없도록 main box 의 배치와 박스내부의 보강재위 에 바닥판을 붙여서 안전한 보행 통로를 학보하고 통로상부에는 안전 조명등을 설치하도록 기본 및 실시 설계시 고려하여야 함. ◦ 강 북측 아천I.C구간의 노면수 처리 시설은 잘되어 있으나 법면수의 처리 가 어렵게 설계되어 있으니 U-ditch 부설을 검토요망	3.4~5	4.17	21

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
1	토목부	암사대교 건설공사 감리자 : 도화엔지니어링 시공자 : 현대건설(주) 공 기 : 06.04.05~15.06.30	◦ 구리암사대교 계측계획서상 월1회 계측을 하여 관리토록 되어 있으나 ‘14.12월 개통과 공용개시 되어 현재 까지 미이행 되고 있으므로 조속한 조치가 필요함. ◦ CP4 및 교량구조물에 발생된 균열은 온도수축에 의한 균열인지, 구조적인 균열인지 계속관찰 확인 후에 준공 전까지 보수하기 바람. ◦ K-ramp 및 J-ramp 도수로 유입 부분 에 발생된 균열은 보수를 요하며(2개소) P14와 MP2 및 K-ramp의 2단 이상 경사면 소단에는 경사면 보호를 위한 U형 측구설치를 검토 요망함. ◦ F-ramp 도수로 인근구조물 파손 부위는 재시공 요망함. ◦ K-ramp 콘크리트포장의 Line Mark 는 아스콘포장의 Line Mark 도료로 재료분리 발생하므로 Con’c포장에 적합한 재료로 재시공 바람. ◦ 교량에 연결되는 I.C가 많고 진출입이 복잡하여 완전개통 후에는 교통사고 및 혼잡이 예상되므로 신호체계 개선 등 종합적인 교통처리 대책수립이 필요할 것으로 사료됨. - 구리시측에서 진입되는 I.C구간부터는 신호체계를 재검토 및 개선(기존 개선안은 경찰청에서 반대)하고 교통 안내판을 차선변경시점과 교차로 등에 운전자가 인식과 식별가능토록 상세히 설치 검토요망 ◦ 비점오염처리시설은 설계유량(5mm/일) 이상 유입시를 대비하여 우회시설 을 설치하고 슬러지나 침전물처리 대책을 수립 후에 공사시행하기 바람. ◦ 본선교량 BR6 교각에 설치된 배수 홈통(2개소)을 지표면까지 연장 설치 하여 동절기에 교각에 결빙이 생기지 않도록 하기 바람. ◦ 본선교량BR6 배수홈통 T접합부에 유지관리(청소)용 캡 설치 요망함. ◦ 아천I.C Ramp-J 가로등 기초연결부분 볼트 보양 캡을 씌우기 바람. ◦ 아천I.C Ramp-J 도수로내 유수지장물 (각재)을 전부 제거하기 바람. ◦ 아천I.C Ramp-K에 설치된 보차도 경계석(화강석) 파손된 곳(2개소) 을 교체 또는 정비하기 바람. ◦ 교량 종점부 배수연결 미처리된 배수관 (흄관)을 방치하지 말고 가급적 지하로 배수 연결하여 원만한 배수처리가 되게 하기 바람.	3.4~5	4.17	21

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
1	토목부	암사대교 건설공사 감리자 : 도화엔지니어링 시공자 : 현대건설(주) 공 기 : 06.04.05~15.06.30	◦ 아천I.C Ramp-J에 L형Dyke Con’c 불량시공부분 재시공하기 바람. ◦ 아천I.C Ramp-A등, 갈림길 코너부분 에 차량충격흡수시설이 미설치된 곳 을 전수 조사 후, 모두 설치하여 시설물보호와 통행차량 안전에 만전을 기하기 바람	3.4~5	4.17	21
2	SH공사 건축사업팀	마곡지구 11,12단지 아파트 건설공사 감리자 : 희림종합건축사 시공자 : 대보건설 공 기 : 13.12.26~16.05.27	◦ 문서분류 기준표에 의거 관리되는 모든 문서는 문서분류 체계에 의거 보관장소 및 관리책임자를 지정 관리 하시기 바라며 현장내 모든 문서 (PC포함)에 대해 공무담당은 보안 점검표를 작성하여 주기적인(월1회) 보안 점검을 실시하시기 바람. ◦ 현장소장은 설계 변경된 사항에 대하여 변경 취지를 충분히 검토하고 관련 종사자(기능공 포함)에 대하여 교육을 실시한 후 작업에 투입 될 수 있도록 하고 기록관리 하시기 바람. ◦ 환경담당자는 일일환경점검을 실시한 후 주간단위로 환경영향조사 보고서 를 작성 감리원의 확인을 받으시기 바람. ◦ 1103동 5층 벽체 및 기둥의 콘크리트 이어치기(수평) 부분은 레이턴스 제거 및 조면처리 후 Con’c를 타설하고, 철근 조립 후 거푸집 설치시 바닥에 잔존하는 이물질을 제거할 수 있도록 청소용 작업구 설치를 검토하시기 바람. ◦ 11단지 지하주차장 지붕 층 Slab 누수 부분은 상부가 정원으로 조성되므로 보수 전 보수방법에 대한 철저한 검토가 필요함. ◦ 1103동 5층 내력벽의 수평이음 길이가 부족하니 상부 인장 이형철근을 B급 겹이음 길이로 시공바람. ◦ 1105동 2층 보 콘크리트 수직 이어 치기 부분에서 흘러나온 콘크리트 제거하여 내구성을 확보 바람. ◦ 1103동 5층 철근이음 커플러의 조임 상태가 적절치 않은 부분이 있으니 철근의 유격이 발생하지 않도록 조임 기준이 필요하며, 기준대로 조임이 되었는지를 확인하는 기준을 마련 하기 바람. ◦ 1105동 2층 기둥철근이 줄어드는 부분 에서 철근의 정착의 길이(ldh)가 부족한 부분이 있음 280mm 중공 Slab에 정착이 구조적으로 불가능 하므로 기준상의(소요철근량/실제 배근량)을 곱하여 ldh를 정착할 수 있으므로 추가 배근하는 방법을 검토 하고 추가 배근할 경우 180˚갈고리 보다는 90˚갈고리가 더 유효할 것으로 판단됨	3.4~5	4.27	14

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
2	SH공사 건축사업팀	마곡지구 11,12단지 아파트 건설공사 감리자 : 희림종합건축사 시공자 : 대보건설 공 기 : 13.12.26~16.05.27	◦ 1103동 4층 필러 처리한 동바리의 재설치 작업이 안되어 있음 ⇒ 동바리 존치 시 Jack을 풀었다가 다시 조이는 작업이 있어야 slab 하중이 누적되지 않으므로 동바리 재설치 작업에 대한 교육(작업자) 이 필요함. ◦ 1103동 배면부DA 수직 콘크리트 (기 타설)에 수평Slab 연결시 면처리 가 되어있지 않음. 신구 Con’c가 일체가 되지 않으므로 전단 내력이 부족하므로 연결 부위를 Chipping 후 보수하시기 바람. ◦ 1103동 지하 2층 외벽 Cold Joint 발생 지하는 누수 우려가 있는 부분이므로 신구Con’c가 일체가 될 수 있는 타설 방안이 필요함. ◦ 1103동 5층 바닥 자재 인양구에 덮게 가 없어 작업자 안전사고가 발생될 수 있으니 조치 바람. ◦ 1106동 1~2층 계단 폼타이 볼트 노출로 작업자 출입시 안전사고가 발생될 수 있으니 정비 바람.	3.4~5	4.27	14
3	SH공사 건축3팀	세곡2지구 6,8단지 아파트 및 초등학교 건설공사 감리자 : ㈜itm코퍼레이션 시공자 : 경남기업 공 기 : 13.09.25~15.06.26	◦ 인사이동에 따른 인력 변경(전출, 퇴사 등)시 변경된 인력에 대하여 변동일자 및 변경사유를 포함한 업무 분장을 내부결재로 시행하여 변경 인력에 대한 업무의 공백이 생기지 않도록 업무분장표를 정비하시기 바람. ◦ 법령에서 정하는 품질관리자 배치 기준 에 의거 변경된 품질 관리자에 대하여 는 현장에서 품질활동에 참여할 수 있도록 조속히 기술인 협회에 등록 하시기 바람. ◦ 설계변경 발생 시 현장소장은 변경된 사항에 대하여 변경 취지를 충분히 검토한 후 관련 종사자(기능공 포함) 에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 하고 교육결과를 기록 관리 하시기 바람. ◦ 602동 옥상Parapet 부분 백화현상 발생 - 원인 : 이어치기부분의 누수현상 - 대책 : V-cutting 후 Crack 보수할 것 - 근거 : SH공사 건축시방서 A04030 콘크리트 생산 및 타설 ◦ 602동 옥상바닥 Crack 발생 - 원인 : 건조수축에 의한 Crack - 대책 : Injection 또는 채움 보수 - 근거 : SH공사 건축시방서 A06030	3. 9~10	워크아웃 8.6	15

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
3	SH공사 건축3팀	세곡2지구 6,8단지 아파트 및 초등학교 건설공사 감리자 : ㈜itm코퍼레이션 시공자 : 경남기업 공 기 : 13.09.25~15.06.26	◦ 602동 지하주차장 상부 Slab Crack 으로 누수 발생 - 원인 : 공사 중 상부 집중하중(자재 적치, 차량통행 등) - 대책 : Injection(우레탄수지 보수) - 근거 : SH공사 건축시방서 A06030 ◦ 602동 701호 벽체 후면 Crack 발생 - 원인 : 후면의 전기배관 설치를 위한 홈파기 작업으로 진동에 의한 Crack발생 - 대책 : V-cutting 후 Injection보수 - 근거 : SH공사 건축시방서 A06030 ALC공사 ◦ 602동 701호 안방 ALC벽 상부 전기 배관 노출 - 원인 : 전기배관이 벽 보다 튀어 나옴(노출) - 대책 : 배관을 들어낸 후 재시공 - 근거 : SH공사 건축시방서 A06030 ALC공사 ◦ 602동 505호 발코니 방수 들 뜸 - 근거 : A08070 일반모르타르 방수 - 개선사항 : 들뜸 부위 재시공 ◦ 602동 옥상 벤츄레타 단열 보완 요망 - 근거 : A15051 결로 방지용 복합 단열재 공사 - 개선사항 : 노출되어 결로 수가 떨어 지니 단열처리 마감 요망 ◦ 옥상 노출 구조물 및 코너부위 균열 방지 단열재 시공 요함 - 개선사항 : 6×10-4 온도변화에 대한 콘크리트 팽창 대비 단열재 시공 ◦ 지하 주차장 상부 마감시 무취 에폭시 검토 요망 - 근거 : A07051 합성고분자 바닥 바름 - 개선사항 : 발생 악취 최소화를 위해 신나를 사용하지 않는 무취 에폭시 검토 요망 ◦ 근린상가시설 1층 조적부 인방길이가 부족하니 보완 요망 - 개선사항 : 최소 20cm이상 좌우로 물릴 수 있도록 보완 ◦ 근린상가시설 1층 조적부 다발 전선관 주변 보완 후 마감처리 할 것 - 개선사항 : 와이어메쉬 등으로 보완 할 것 ◦ 근린상가시설 1층 조적부 사춤이 밀실 하지 않으니 보완 요망 - 개선사항 : 배면에서 빛이 투과되지 않도록 밀실하게 사춤처리 하시기 바람.	3. 9~10	워크아웃 8.6	15

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
4	종로구 (민간)	세종로구역 제2지구 도시환경정비사업 감리자 : 파슨스브링커호프 시공자 : 대림산업(주) 공 기 : 12.12.04~15.06.15	◦ 교육결과보고서에 배포한 교육자료를 첨부하기 바람. ◦ 교육구분에 따른 교육대상자를 시정 하기 바람. ◦ 본사 보유 보관자재는 월 2회 점검표 에 의해 점검하기 바람. ◦ 보관자재 관리대장에 보관자재의 잔량을 기재하기 바람. ◦ 검교정대상장비의 반출 시에는 반출 일자를 기재하기 바람. (폐기 시에도 동일하게 폐기 일자, 폐기사유를 기재하고 감리자의 확인을 받음) ◦ 내벽하부 방수치켜올림부위 보호층 설치요망 - 조치방안 : 조적세워쌓기 또는 플라 스틱 재 등 ◦ 1층 외부 드롭 존 우물천정과 매단 구조물과의 연결부위 보강요망 - 조치방안 : 편심부위 연결대 추가 보강 등 ◦ 옥상 층 바닥균열, 램프바닥균열, 1층 콘크리트벽체 철거부 콘크리트 훼손, 철근노출부위 보수하기 바람. - 근거 : 5장 콘크리트공사(P05040-1) - 조치방안 : 균열보수 계획에 따라 보수하고, 절단부는 피복두께 확보, 마감조치필요 ◦ 1층 외벽 및 기타 단열부위 뿜칠 단열재의 앙카고정 철물부 단열조치 하기 바람. - 시방서근거 : 26장 단열공사(P26010-1) - 조치방안 : 파취부 누락 없이 단열 뿜칠을 하기 바람. ◦ 옥상 층 방수재 보호벽돌 쌓기부 세로줄눈, 가로줄눈, 몰탈 충진을 철저히 하기 바람-추후 균열발생 우려가 있음 - 시방서근거 : 9장 벽돌공사(P09010-6) - 조치방안 : 몰탈 충진을 밀실히 한 후, 미장하기 바람. ◦ 최상층 옥상구조물 기초연결부위 볼트에 보양덮개를 씌워 녹 발생 등을 방지하기 바람. ◦ 최상층 옥상계단실 상부 뿜칠 시공 부위가 균열되어 탈락우려가 있으니 정비하기 바람. ◦ 12층 옥상 출입시설상부에 캐노피를 설치하여 우수가 실내로 침투하지 않도록 하기 바라며, 실내 측에 계단을 추가 설치하여 통행에 지장이 없도록 하기 바람.	3. 9~10	4.21	14

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
4	종로구 (민간)	세종로구역 제2지구 도시환경정비사업 감리자 : 파슨스브링커호프 시공자 : 대림산업(주) 공 기 : 12.12.04~15.06.15	◦ 지하3층 차량출입램프 벽체의 누수 부분 2개소를 누수원인 파악하여 보수하기 바람.	3. 9~10	4.21	14
5	SH공사 임대건설2팀	상계동 보금자리주택 건설공사 감리자 : ㈜itm코퍼레이션 시공자 : 진흥기업 공 기 : 13.10.31~15.12.17	◦ 설계변경사항을 모든 공사참여자 에게 교육하기 바람. ◦ 기자재수급계획서는 년도별, 월별로 계획물량 대비 실적물량을 기재하여 관리하기 바람.(미작성됨) ◦ 기자재 유형별 관리방안에 용접봉, 설비파이프류, 보도브럭, 도로경계석, 흄관, 빗물받이 뚜껑 및 받침 등을 추가하기 바람. ◦ 본사 보유 보관자재는 월 2회 점검표 에 의해 점검하기 바람. ◦ 균열관리대장은 측정도구에 맞춰 균열 폭을 기록하기 바람. ◦ 슬래브 배근 시 결속선이 적어 철근 간의 연결성이 부족함 - 관련근거 : 대한주택공사표준시방서 (20220 철근3.3철근배근) - 개선방안 : 규정대로 철근결속에 만전을 기하기 바람. ◦ 계단 슬래브 배근시 주근이 외부로 가야되나 내측에 배근됨 - 관련근거 : 현장 설계도서 S05-313 참조 - 개선방안 : 계단 주근을 외측으로 배근하기 바람.(그림참조) ◦ 보 중앙상부에 잉여 철근 배근으로 con’c 타설 불량 예상됨 - 관련근거 : SH공사 건축공사전문 시방서 A04020 철근 및 보강재 3.2.5 철근 및 용접망의 이음 및 정착 다항 - 개선방안 : 불필요한 철근을 제거 하여 배근 조정 요망함. ◦ 조적벽체의 줄눈 시공 미흡함 - 관련근거 : A06010 벽돌공사 3.3.1 (5)항 - 개선방안 : 벽돌 조적시 수직줄눈 사춤철저 바람 ◦ 102동 9∼10층 계단실 및 내부벽체 에 물 곰보가 심함 -관련근거 : SH공사건축공사전문시방서 (A04010-7/A04030-20/A04030-19) - 개선방안 : 거푸집내 박리제 철저, 레미콘 품질확보(시험성적서 및 샘플 확인), 결함 발견시 고강성 몰탈을 이용하여 보수요망)	3. 11~12	9.30	21

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
5	SH공사 임대건설2팀	상계동 보금자리주택 건설공사 감리자 : ㈜itm코퍼레이션 시공자 : 진흥기업 공 기 : 13.10.31~15.12.17	◦ 지하층 램프, 출입구 균열, 외벽 잔여 합판제거, 층간균열 보수 - 관련근거 : 균열관리계획서 참조 - 개선방안 : 균열관리계획에 의거 균열보수, 합판제거 요망함 ◦ 102동 10층 핑크보드 탈락부위 보수요망 - 관련근거 : SH공사 건축공사전문 시방서 3.2참조 - 개선방안 : 단열몰탈(우레아폼)으로 밀실하게 보수하기 바람 ◦ 실내유도등 설치 및 지하층 젝서포트 를 동일한 위치에 시공. - 관련근거 : 산업안전보건규칙 제16조 (조도)참조 현장비치 잭서포트 Shop. D 참조 - 개선방안 : 산업안전보건규칙에 의거 상시 근로자 출입이 요구되는 부위 에는 일정 조도를 유지하기 바라며 잭서포트 Shop. D에 의거하여 정비 요망함 ◦ 105동 5호∼6호 11층 계단 철근배근 이 설계도와 상이하게 조립되어 있으니 설계도면대로 시공하기 바람. ◦ 105동 11층 바닥 슬래브 콘크리트 타설 전 부착 단열재 연결부위에 테이핑 처리가 미흡하니 테이핑 처리 철저 요망함. ◦ 105동 전면 주차장 지하 2층 바닥에 물이 고여 있는 상태에서 전기선이 방치되어 누전우려가 있으니 상부로 고정하기 바람 ◦ 지하1층 램프 주변 스프링클러 헤드에 보양 캡이 없으니 캡을 씌워 차후 작동에 지장이 없도록 하기 바람. ◦ 105동 4층 천정에 부착된 단열재 조인트부분에 몰탈 노출부위를 보수 하여 열교현상으로 인한 결로 등을 방지하기 바람. ◦ 105동 지하2층 조적 홈파기 부위 를 정비하기 바람. ◦ 105동 11충 전기통신 배관은 적정 간격을 확보하기 바람. ◦ 105동 4층 벽체하단 코너 부위 재료 분리 시공부분은 치핑 후 보수하기 바람.	3. 11~12	9.30	21
6	은평구 (민간)	녹번1구역 3지구 주택재개발 신축사업 감리자 : ㈜itm코퍼레이션 시공자 : 대우건설 공 기 : 12.11.23~15.07.22	◦ 시공에 사용될 상세도는 관리대장 및 배포대장을 작성하여 도서관리 를 하여야 하며 협력업체 배포 시 대장 에 배포일, 수령자 서명 등을 받으 시기 바람 또한 공종 투입 전 관계자 에 대한 교육을 실시한 후 작업에 참여시켜 시공하자가 최소화 되도록 유도하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람.	3. 11~12	5.8	9 (우수1)

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
6	은평구 (민간)	녹번1구역 3지구 주택재개발 신축사업 감리자 : ㈜itm코퍼레이션 시공자 : 대우건설 공 기 : 12.11.23~15.07.22	◦ 시공에 사용될 자재 중 장기 보관이 필요한 자재에 대하여 주기전인 점검 을 실시하고는 있으나 자재의 특성 및 보관방법을 고려한 점검 리스트가 체계적이지 않으니 보완하시기 바람. ◦ 8동 최상층 계단실 Cold joint틈 Crack 발생부 조치 요망 - 근거 : 공사시방서 1000 미장공사 - 조치 : 미장 전 Cutting 후 모르타르 또는 도장 Putting 후 중도 두께 확보 상도 마감 조치할 것. ◦ 8동 지붕층 AD내부 골조(RC구조) 환기구 결로수 하자 대책을 검토 하기 바람. - 근거 : 공사시방서 18000 지붕공사 - 조치 : 옥상층 Slab 결로수 및 옥상층 우수 유입에 대한 하자가 우려되니 RC구조체를 SMC구조체로 변경을 검토. ◦ 114BType mock-up 세대내 가스 보일러의 가스공급 후렉시블 배관 의 벽체 고정 보완요망 - 근거 : 시방서 2-2 가스시설 공사 의 배관고정 설치 ◦ 114BType mock-up 실외기 실의 천정에 설치되는 전열 교환기의 미관 개선을 위해 삼중 후렉시블 덕트로 마감요함 ◦ 지하2층 주차장 옥내 소화전 배관 용접부 방청도장 보완 요망 - 근거 : 시방서 방식 및 도장공사 ◦ 우수사례 - 주방용 씽크대 내부 온수 분배기의 기능과 미관을 개선하기 위해 슬라 이드 도어(분합문)를 설치 • 입주자의 미관 개선 • 유지관리 용이 ◦ 저수조 배면 시설물 유지관리를 위한 점검통로 확보 요함 - 개선사항 : 배관 설치로 통행이 어려운 부분에 대해 점검용 통로를 설치하여 유지관리 하시기 바람. ◦ 8동 옥상층 Saw Cutting부 이물질 로 채워진 부분 청소 후 균열예방을 위해 충진재로 보완하시기 바람.	3. 11~12	5.8	9 (우수1)

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
7	마곡 사업처 토목조경팀	마곡구역 도시개발사업 단지조성공사(1공구) 감리자 : 동명기술공단 시공자 : 금호산업 공 기 : 09.09.30~15.12.31	◦ 문서분류 기준표에 의거 관리되는 모든 문서는 문서분류 체계에 의거 보존연한 및 관리책임자를 지정 관리하시기 바라며 보안을 요하는 문서에 대하 여는 보안문서 관리대장을 작성 관리 하시기 바람. ◦ 2015년도 교육훈련운영계획 중 중점 품질관리 작업자에 대한 교육훈련 계획이 누락되었으니 보완하시기 바람. ◦ 업무지구 Cp4앞 우수BOX 구조물 시공구간 철근조립공사 결속선 누락 개소 발생 - 근거 : 시방서 제5장 콘크리트공사 5-3철근 및 보강재 - 개선방향 : 철근 조립시 교하되는 전 개소는 100% 결속선으로 결속 하거나 용접한다. ◦ 업무지구 Cp4앞 우수BOX 2련과 1련 구조물 시공구간 사이 공사잔재 등 불순물 방치 - 근거 : 시방서 제4장 토공사 4-4 흙쌓기 및 되메우기 - 개선방향 : 구조물 시공 후 되메우기 전 공사잔재 및 불순물을 제거 후 되메우기 한다 ◦ 업무지구 C2 건너편 공4 앞 코너 신호등 주를 보도와 자전거도로 사이 에 돌출되게 설치하였음 - 근거 : 시방서 제7장 도로 및 포장 공사 7-6연석 - 개선방향 : 보도와 경계석을 신호등 을 포함 되도록 개선 시공 ◦ 1,2공구 BOX 연결구간 중간벽체 철근 조립시(스트럽) 수평유지 조립 필요 - 근거 : 시방서 제5장 콘크리트공사 5-3 철근 및 보강재 - 개선 : 철근 조립시 코크리트 구조물 에 균등하게 하중 전달을 위해 스트럽 조립시 좌우 수평유자하게 수정바람. ◦ 1,2공구 BOX 연결구간 벽체 철근 조립 후 장기 노출로 녹 발생 - 근거 : 시방서 제5장 콘크리트공사 5-3 철근 및 보강재 - 개선 : Con’c 타설 전 녹을 제거하고 부착응력에 충분한 청소 후 Con’c 타설 요망 ◦ 중(집)1-13 보도포장구간 주변 폐 아스콘 방치	3. 16~17	5.27	10

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
7	마곡 사업처 토목조경팀	마곡구역 도시개발사업 단지조성공사(1공구) 감리자 : 동명기술공단 시공자 : 금호산업 공 기 : 09.09.30~15.12.31	- 근거 : 제7장 도로 및 포장공사 7-5 보도포장 - 개선 : 보도포장 전 주변 폐아스콘 및 Over size 폐골재 반출 요망 ◦ 업무지구 대(보) 1-1 우수관로 맨홀 구체 상부 건조수축 균열이 발생되었 으니 면 처리 후 이어치기 공사를 진행 바람. ◦ 업무지구 대(보) 1-1 2련BOX 벽체 철근 조립부 철근에 묻은 페이스트 제거 및 이어치기부 조면처리를 확실히 하여 시공품질을 확보하시기 바람.	3. 16~17	5.27	10
8	마곡 사업처 토목조경팀	마곡구역 도시개발사업 단지조성공사(2공구) 감리자 : 유신 시공자 : 진흥기업 공 기 : 10.02.01~16.03.31	◦ 교육결과보고서에 교육참석자 명부 를 반드시 첨부하기 바람. ◦ 보관자재 관리대장과 보관자재 점검표 를 작성하고 본사보유 보관자재는 월2회, 시공협력업체 보유 보관자재 는 월1회 이상 점검을 실시하기 바람 ◦ 자체 품질점검계획을 수립하여 년1회 이상 자체품질점검을 시행하기 바람 ◦ 횡단보도앞 시각장애인 유도블록 시점부에 점자블럭으로 설치해야 하나 유도블록으로 부적합 시공됨 - 관련근거 : 서울시보도공사설계시 공사매뉴얼 점자블록설치 - 대책 : 횡단보도 유도블록 양단부 에는 반드시 점자블록 설치 ◦ 보도블록 설치구간(일부)의 편구배 적용불량으로 우수고임 등 배수불량 사례 발생됨 - 관련근거 : 시방서3.7.1 허용오차 가. 평탄성 : 완성된 블록포장의 표면은 3m직선자로 측정할 때 오목한 곳의 깊이가 10mm이내 나. 구배 : 종횡단구배 0.4%범위 다. 블록고저차 : 2mm이내 - 대책 : 배수가 원활하도록 평탄성, 구배, 블록 고저차를 기준에 맞게 시정조치 요망 ◦ PC 박스 합류구간 박스기초공사를 위한 터파기 법면불안정 - 문제점 : 비탈법면 붕괴우려 및 작업자 안전사고 우려됨 - 대책 : 불안정 경사면 재정리 및 안정화 필요 ◦ 15단지 보도구간 다짐불량 등에 따른 평탄성 결여되고 L형 측구 저판부에 균열발생 - 문제점 : 우기, 동절기에 물고임 으로 보행자 안전사고 발생	3. 16~17	5.22	15

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
8	마곡 사업처 토목조경팀	마곡구역 도시개발사업 단지조성공사(2공구) 감리자 : 유신 시공자 : 진흥기업 공 기 : 10.02.01~16.03.31	-대책 : 서울시보도공사설계시공 매뉴얼에 따른 평탄성 확보 및 관리, 시방규정에 따른 균열보수와 균열 유발 줄눈 적정성 확인 요망 ◦ 15단지앞 보도 일부에 줄눈모래가 충진 부족하여 맞물림 효과가 저하 되니 블록 사이에 줄눈모래를 충진 하기 바람. ◦ 15단지 앞 횡단보도에 점자블록이 설치되어야 할 곳에 점자블록이 미설치되어 있으니 조치 바람. ◦ 보도블록 위 기둥시설물 주위 접속부 가 불량하니 정비바람 ◦ 나팔구 보도블록 턱 낮춤시설이 미설치되었으니 설치바람 ◦ 15단지 교차로 횡단보도에 시각장애인 을 위한 음향신호기와 점자블록이 접하고 있지 않아 사용 불가하니 조치하기 바람 ◦ 15단지 앞 보도블록 상 사각맨홀 뚜껑 주변에 턱이 있어 통행에 지장 을 주고 있으니 정비바람. ◦ 15단지 앞 점자블록이 파손된 곳을 정비하기 바람. ◦ 중(국)3-22 공사 중인 사각맨홀 수직 철근에 보양덮개를 씌우기 바람.	3. 16~17	5.22	15
9	토목부	남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사 감리자 : 동명기술공단 시공자 : 케이에스시건설 공 기 : 07.09.10~15.06.30	◦ 문서분류 기준표에 의거 관리되는 모든 문서는 문서분류 체계에 의거 보관위치, 보관방법, 보존년한, 관리 책임자를 지정 관리하고 보안을 요하는 문서에 대하여는 보안문서 관리대장을 작성하고 주기적 보안점검을 실시 하시기 바람. ◦ 현장소장은 설계변경 사항에 대하여 변경내용을 충분히 숙지한 후 관련자 (협력업체 직원 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입될 수 있도록 조치하고 교육결과를 관리바람. ◦ STA.0+677 U-Turn구간 경계석 일부 처짐 구간은 보수 후 포장을 실시할 것. ◦ STA.0+760 신설보차도와 기존 도로와 의 단차가 심하므로 작업 전 시공 상세도를 작성 감리단의 승인을 득한 후 시공을 실시하시기 바람. ◦ 포장면 신구접착제인 RSC는 사용시 면적당 살포 기준을 준수하여 추후 포장 상면으로 AP가 끓어오르지 않도록 살포기준을 준수하시기 바람.(0.2~0.6ℓ/㎡)	3. 18~19	5.21	10

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
9	토목부	남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사 감리자 : 동명기술공단 시공자 : 케이에스시건설 공 기 : 07.09.10~15.06.30	◦ 지하차도 기계실 입구 계단 옆 경계석 설치가 불량하니 재시공 하시기 바람 (경계석위에 Con’c 덩어리 덧댐) ◦ STA.0+660 지점에 포장면 및 경계석 이 침하되어 굴곡이 있으므로 보조기층 면부터 다짐 후 재포장 및 경계석을 재시공할 것. ◦ STA.0+820지점 콘크리트 벽체 Joint에 실란트 충진이 불량하여 탈락되었 으니 전 구간 Joint 부분 충진을 보수 할 것. ◦ 중앙분리대 화단에 설치된 경계석 가각부 시민통행 및 차량통행 시 안전사고에 우려가 있으니 모따기 (R=10)를 실시바람. ◦ 개봉역 앞 중앙분리대 측구 수축줄눈 간격이 서울시 기준에 맞지 않으니 기준을 준수(6m 간격)해서 Cutting 하시기 바람 - 개선사항 : 수축줄눈은 Con’c 타설 후 24시간 경과 후 즉시 설치되어야 균열이 최소화 할 수 있음	3. 18~19	5.21	10
10	설비부	서남분료처리시설 증설 및 현대화 공사 감리자 : 도화엔니지어링 시공자 : 대림산업 공 기 : 12.11.15~15.07.18	◦ 차후에는 설계 변경된 사항을 모든 공사참여자에게 교육하여 변경된 내용 을 인식시키기 바람. ◦ 교육훈련운영기준표를 기준으로 교육 훈련계획서를 작성하기 바라며, 법적 정기교육인 품질교육은 공통교육으로 구분하여 실시하고, 교육결과보고서 에는 참석자 명부, 교육사진, 교육 자료를 첨부토록 하기 바람. ◦ 기자재수급계획서에 누락된 기자재를 추가로 보완하기 바람 ◦ 공장검사계획에 누락된 공장제작품도 추가 보완하기 바람. ◦ 본사 보유분 보관자재는 월2회 점검 바람. ◦ 보관자재 관리대장을 작성하기 바람 ◦ 균열관리계획에 균열보수업체를 구체적으로 명기하기 바람. ◦ 검교정대장에 차기 교정일자를 기재 하고, 반출(폐기)시 반출(폐기)일자, 반출(폐기)사유를 기재하고 감리자의 확인 바람. ◦ 북측외벽 2층 개구부 주변 철근보강 이 미흡하니 설비 슬리브 및 거푸집 을 철거한 후, 보강시공하기 바람 (근거: 철근시방기준-응력집중보완)	3. 18~19	5.14	23

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
10	설비부	서남분료처리시설 증설 및 현대화 공사 감리자 : 도화엔니지어링 시공자 : 대림산업 공 기 : 12.11.15~15.07.18	◦ 섹션2-1기둥 및 북측외벽(2층)에 콘크리트 타설 후 철근에 묻은 시멘트 페이스트를 제거하고 다음 작업에 임하기 바람. (근거: 철근시방기준-부착강도확보) ◦ 북측외벽 신축이음부 부근의 단부 부분은 폐합(스터럽)시공하기 바람 (근거: 철근시방기준-내진설계기준) ◦ 섹션2-1 시스템동바리 쐐기목에 못으로 견고히 고정바람 (근거: 구조계산서 기준 P86) ◦ 견학동선 벽체(2층)부위 균열이 다수 발견되었고 이에 따른 보강을 하였 으나 향후 균열진행여부를 검토한 후, 구조전문가의 확인요망 (근거: 콘크리트시방기준) ◦ 지하3층으로의 통행제한으로 접근 불가 : 콘크리트 균열상태 및 재료 분리현상과 누수관련 등에 대한 추후 확인이 필요함 ◦ 지하2층 동측면 콘크리트 타설부위 (‘15.2월)의 균열에 대해 - 현재 에폭시 균열보수 후 일정시간 지난 후에 균열의 재 발생 여부를 확인요망 - 내부 균열상태의 확인 후 관통균열 등의 점검요망 ◦ 지하3층 옹벽코너 부위 구조체에 관통한 가시설빔에는 보강근 설치로 균열에 대한 보강조치, 상부옹벽 철근시공 시 수평근 보강 조치 (사보강 철근 및 수직철근 이음 누락됨) ◦ 지하1층 기계설비용 파이프 슬리브 주위에는 도면에 표기된 보강근의 정확한 설치로 균열 및 누수방지 요망함 (외부거푸집 조립 전 재시공 요함) ◦ 지하2층 바닥 자재 반입구 개구부 콘크리트 타설 전 Key설치 및 레이 턴스 제거로 균열발생을 예방하기 바람 ◦ 섹션2-1 기둥철근에 묻은 시멘트 페이스트를 제거 후 다음 작업에 임하기 바람 ◦ 내부 계단실 옆 벽체에 콜드조인트가 발생되었으니 차후 이어치기할 때 진동다짐을 10Cm이상 근입하고 규정시간을 준수하여 콜드조인트가 발생치 않도록 주의시공하기 바람.	3. 18~19	5.14	23

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
10	설비부	서남분료처리시설 증설 및 현대화 공사 감리자 : 도화엔니지어링 시공자 : 대림산업 공 기 : 12.11.15~15.07.18	◦ 북측 악취방지 룸 바닥 물 고인 곳에 전선줄이 지나고 있으니 전선피복의 파손과 누전에 대비하여 상부로 고정설치바람 ◦ 북측외벽 전단철근이 수직철근과 맞물리지 않은 곳 시정요함 ◦ 북측 자재반입구 개구부 철근 보호 캪이 미설치된 곳은 모두 설치하기 바람.	3. 18~19	5.14	23
11	강동구 건축과	천호동 주상복합 신축공사 감리자 : 건축사사무소 오퍼스 시공자 : 신동아건설 공 기 : 12.06.01~15.07.31	◦ 품질관리계획서에 제7장 설계관리와 제13장 지급자재의 관리항목을 적용 범위에서 적용제외하기 바람. ◦ 품질관리계획서의 품질목표와 세부 실천방안의 품질목표가 상이하니 일치시켜 재수립하기 바람. ◦ 현장조직도와 개인별 업무분장의 직원이 불일치하니 시정바람. - 현장조직도내 1인의 업무분장 미 실시, 직원1인의 현장조직도 누락 ◦ 품질관리계획서 배포대장에 공사참여 부서, 협력업체 등이 누락되어 있으니 배포 후 현황을 반드시 기록하기 바람. ◦ “교육훈련운영기준표”와 “교육훈련 계획서”가 상이하니 일치시키고 교육 결과보고서에는 교육자료를 첨부하기 바람. ◦ 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는『의사소통관리기준』 을 설정하여 업무처리의 능률과 통일 을 기하기 바람. ◦ 공장제작품의 경우 주요자재에 대해 『공장검사계획』을 수립하여 시기 도래 전에 공장검사를 실시함으로써 양질의 기자재가 반입될 수 있도록 하기 바람. ◦ 기자재수급계획서에 실적관리가 미흡 하니 조치바람. ◦ 환경관리점검표 양식을 환경관리 계획서에 첨부시키고, 외부비상 연락망에 도시가스, 강동구청 재해 대책본부, 수방장비 중기조종원의 성명과 핸드폰을 명기하여 비상시 를 대비하기 바람. ◦ 기자재 유형별 관리방안을 수립하여 주요자재에 대한 식별 및 추적, 취급․보관 관리방법을 현장 특성에 맞게 설정바람. ◦ 균열관리계획서는 측정도구, 보수자 (업체), 보수 후 최종확인자 등을 구체 적으로 기재하여 보완하기 바람.	3. 23~24	5.29	49

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
11	강동구 건축과	천호동 주상복합 신축공사 감리자 : 건축사사무소 오퍼스 시공자 : 신동아건설 공 기 : 12.06.01~15.07.31	◦ 보관자재점검표와 보관자재관리대장 을 작성하기 바람. ◦ 검교정대장에 차기교정일자가 누락 되었으니 기재하기 바람. ◦ 불일치공사 관리대장을 작성하고, 시공부적합보고서는 정비 후 사진을 첨부하기 바라며, 불량자재는 부적합 보고서를 발행하기 바람. ◦ 자체 품질점검계획이 미 수립되고 점검실적이 없으니 현장점검과 함께 서류점검을 자체적으로 실시하기 바람. ◦ B동 주상복합건물 1층 에리베이터 홀 시멘트 벽돌 쌓기 개구부 상부 인방 보양단에 물림부족(왼쪽단부)-20Cm 이상 ◦ 시멘트벽돌쌓기 일부벽체 수평, 수직 줄눈 사춤보완하기 바람. ◦ 거실 시스템창호의 열림 각도 검토 바람. - 추락사고 발생 우려되니 시행사 와 협의하여 안정성검토 요망 ◦ 지하층 내화피복 퍼라이트 스프레이 두께 측정은 KSF29이 관련 규정에 의거 시험실시 요망(현재 일부개소 측정하였으나 기준 미달되므로 감리단 이 시공사와 별도 측정 실시바람) ◦ 옥상 헬리포터장 하부 계단실 지붕 방수높이 부족하므로 높이 조정하기 바람. ◦ 1층 수직벽체의 방수높이를 재검토 바라며, 수직방수 재료가 탈락되지 않도록 고정방법을 검토하여 조치 하기 바람. ◦ 당초 천장틀은 경량철골 천장틀이나 시공성문제로 목재틀로 시행사에 변경 의뢰하여 시공 중에 있으나 설계자와 감리단이 안정성(탈락 등 하자)에 문제가 없는지 확인하기 바람 – 사업승인도면과 상이하게 시공시 관련자(건축주, 감리단, 시공사 등)의 상호 협의하에 시공하고 준공도면에 반영하기 바람. ◦ 지하철 연결통로 에스컬레이터 기초 철근이 철근 순 간격 기준보다 좁게 조립되어 콘크리트타설시 철근하부에 수막이 발생할 수 있으므로 타설 전에 조치하기 바람.	3. 23~24	5.29	49

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
11	강동구 건축과	천호동 주상복합 신축공사 감리자 : 건축사사무소 오퍼스 시공자 : 신동아건설 공 기 : 12.06.01~15.07.31	◦ 흙막이 가시설 띠장과 버팀보 교차 부분의 스티프너가 띠장 하부에 미 시공되어있으니 조치하기 바람. ◦ 흙막이 가시설 평면도상의 버팀보 1열이 부족하게 시공되어 있어 토압 증가우려가 있으므로 즉시 조치 요망 ◦ 설계변경 후 수배전 설비도면의 수정 바람(실제 설치된 최종도) ◦ 접지저항 실측자료를 사진대지와 함께 준공서류에 반영 바람. ◦ 최종 사용검사이전에 각Feeder별 절연저항 리스트를 작성 바람. ◦ 옥탑 탄약고 배관, 배선은 사용기관 의 요청에 따라 시공 바람. ◦ 지하주차장 등기구 설치를 위한 매입 박스 및 배선의 뿜칠피복을 제거하고 등기구를 취부하기 바람. ◦ A동 2층 매입박스 내 오염물질 제거 후 기기취부하기 바람. ◦ 벽체조적 컷팅부분(전선관 입하)의 전선관을 견고하게 지지바람. ◦ 접지단자함 종별구분 명시 및 전체 공통접지 Bus를 취부하기 바람 ◦ 피뢰도선 설치 시 수평도체의 신축을 감안한 이완수축 방지용 조인트시공 을 철처히 하기 바람. ◦ A동 용도변경을 감안한 전체 전기 용량계산을 산정하여, 계산서 도면을 작성하기 바람. ◦ B동 옥상층 구조물하부 연결부위 에 볼트 보호캪을 씌우기 바람. ◦ B동 옥상층 캐노피하부 물끊기 홈 길이를 조정하여 벽면으로 오수가 흐르지 않도록 하기 바람 ◦ 배수홈통을 드레인까지 연결시공 하기 바람.(동절기 결빙우려) ◦ B동 옥상층 누름콘크리트 균열부위 를 보수하기 바람. ◦ 헬리포트 안전난간 하부에 폭목(토보드) 을 설치하여 작업중에 각종 낙하물이 굴러 떨어지는 일이 없도록 하기 바람. ◦ E/V 기계실 자재 인양구 마감부위가 불량하니 보수하기 바람. ◦ 지하주차장 B4F 스프링클러 헤드에 보호캪을 씌우고 작업 요망 ◦ 지하주차장 B4F 외벽부위에 누수 가 있으니 보수하기 바람.	3. 23~24	5.29	49

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
11	강동구 건축과	천호동 주상복합 신축공사 감리자 : 건축사사무소 오퍼스 시공자 : 신동아건설 공 기 : 12.06.01~15.07.31	◦ A동 3층 천장 단열재 이음부가 불량 하니 열교현상이 발생하지 않도록 보수하기 바람. ◦ 지하철연결통로 B1F 철근을 과도하게 (90□) 굽혔다가 다시 펴서 사용하는 일이 없도록 하기 바람(절곡부 응력 저하, 균열발생) - 절곡부를 절단하고 용접 또는 압접 하여 연결사용 바람) ◦ 지하철연결통로에서 작업 중인 전선줄 을 바닥에 방치하지 말고 상부에 고정하여 설치 바람(작업중 피복파손, 누전사고 발생우려) ◦ A동 3층 조적 배관설치부위에 메탈 라스를 설치하고 시공 바람. ◦ A동 3층 소화전함 상부에 인방보가 누락되었으니 설치 바람. ◦ A동 3층 E/V 전실 조적 벽체내 전선 인입이 누락되었으니 조치하기 바람.	3. 23~24	5.29	49
12	강동구 건축과	천호동 오피스텔 신축공사 감리자 : 건원엔지니어링 시공자 : 대우건설 공 기 : 13.01.01~15.07.30	◦ 문서분류 기준표에 의거 관리되는 모든 문서는 문서분류체계에 의거 관리책임자, 보관위치, 보존연한 및 보안등급을 기재하여 관리하시기 바라며 보안을 요하는 문서에 대하여 는 보안문서 관리대장을 작성 관리 하시기 바람. ◦ 2015년도 교육훈련운영계획 중 중점 품질관리 작업자에 대한 교육훈련 계획이 누락되었으니 보완하시기 바람. ◦ 준공예정일(‘15.7.30)에 비해 잔여 공사량이 많아 공기가 충분치 않음 따라서 공사 촉진으로 인한 마감공사 의 품질저하가 초래되지 않도록 관리 방안을 수립 시행 요망.(공정순서 및 투입 인원 등) ◦ 보 정착부위의 철근 간격을 일정 하게 유지하여 콘크리트가 유입되 도록 수정(철근간격 확보) ◦ 최상층은 바닥에 단열재를 설치한 후 철근 배근이 이루어짐에 따라 단열재(스치로폼) 알갱이 등이 거푸집 에 유입될 가능성이 많음 따라서 콘크리트 타설 전 청소를 철저하게 시행하기 바람. ◦ 플라스틱 창호 하부 브라켓의 냉교 현상으로 인한 결로 발생이 우려 되므로 대책 강구바람. - 최종 마감자재인 석고보드 취부 전 브라켓 부위에 단열재 취부 등	3. 23~24	4.21	12 (우수1)

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
12	강동구 건축과	천호동 오피스텔 신축공사 감리자 : 건원엔지니어링 시공자 : 대우건설 공 기 : 13.01.01~15.07.30	◦ 16층 오피스텔 화장실 방수 후 담수 테스트를 거쳐 Bed Mortar 타설 전까지 바닥보호 Sheet로 보양조치 요망 - 근거 : 건축시방서 7.방수공사 7.2.4 방수층의 보호 - 개선 : 합판이나 폴리비닐 Sheet 보양 ◦ 33층 2번 계단실 하부 Cold Joint 부분 개선조치 요망 - 근거 : 건축시방서 6.4 콘크리트공사 6.4.6 콘크리트 끊어치기 및 이어치기 - 개선 : “V”Cutting 후 접착제 바르고 Epoxy Mortar로 시공 또는 동급 이상 재질의 자재로 시공 ◦ 32층 오피스텔 일부 벽체 Conduit 벽체 Line 이탈 - 근거 : 건축시방서 14. 석고보드 건식벽체 14.3.2 시공 전 확인사항 - 개선 : 방통 타설시 조정 가능토록 조치 요망 ◦ B4층 물탱크실 점검통로 미 확보됨. 좌측 물탱크 Pipe 2곳 Cat Walk 설치로 통로확보 요망 ◦ 34층 가각부에 설치된 거푸집(알루 미늄 폼)의 틈새 발생으로 레미콘 타설시 시멘트 페이스트가 빠져나 와 골재분리가 발생될 수 있으므로 콘크리트 타설 전 조치하시기 바람. ◦ 30층 알람밸브 배관 용접부위와 가열부위는 부식을 방지할 수 있도록 방청 작업을 실시하기 바람. ◦ 우수사례 - 지하실 계단 안전난간에 유도등 (윙카등)을 설치하여 작업자 안전 을 확보함.	3. 23~24	4.21	12 (우수1)
13	SH공사 택지 조성팀	장지교삼거리 입체화 시설 건설공사 감리자 : 수성엔지니어링 시공자 : 진흥기업 공 기 : 12.01.31~16.03.30	◦ 교육훈련운영 기준표를 기준으로 당해 연도 교육훈련 계획서를 작성하기 바람. ◦ 불량자재와 부적합시공 모두 품질관리 계획서의 양식으로 부적합보고서를 발행하기 바람. ◦ 시점부 박스구간 측부 트렌치 벽체 시공이음부 누수부분에 대한 조속한 조치 요망 ◦ 트렌치 벽체철근 수직철근에 부식이 다수 발생되었으니 녹 제거 처리 후에 콘크리트 타설하기 바람. ◦ 2-아치터널 벽체 수직 휨 철근에 녹 발생- 녹 방지, 녹 제거요망	3. 25~26	5.21	21

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
13	SH공사 택지 조성팀	장지교삼거리 입체화 시설 건설공사 감리자 : 수성엔지니어링 시공자 : 진흥기업 공 기 : 12.01.31~16.03.30	◦ 시점부 2-Arch 구조물앞에 작업준비 중인 철근에 대해 주변 물기가 접촉 되지 않도록 보호조치 요망 - 바닥에 받침대설치 ◦ 측부 배수로를 우기전에 청소바람 - 유수 지장물 등 제거 ◦ 터널작업용 수직구 흙막이 : 터널 작업용 수직구 종점부 흙막이 벽체의 어스 앙카가 연속으로 4-5단 수직배치 되어 있는 바, 이 경우 어스앙카 긴장력 이완 위험방지를 위하여 주변 지반 변형유무 관찰 등 유의바람 ◦ 막장부에 지하수가 많이 고여 있으 므로 장기적으로 고여 있을 경우 지반의 연약화로 천공시 파이프 천공 각도 유지가 곤란하므로 즉시 배수 처리하기 바람. ◦ 파일럿 터널 쪽으로 물이 흐를 경우 하중을 받는 거더, 중앙벽 기초지반이 연약해지므로 공사중 배수로를 본선 터널 쪽으로 유도배수 시키기 바람. ◦ 파일럿 거더부 방수시트를 굴착시 훼손되지 않도록 주의요망 ◦ 파이프 천공을 좌우 번갈아가며 천공 하여 천공 중에 지반 여굴 및 침하를 최소화하기 바람. ◦ 작업구(외곽도로램프쪽) 양수량이 많아 수위하강으로 인한 토립자 방출 로 지반침하가 발생되므로 지표침하계, 지하수위계를 철저히 관리하기 바람. ◦ 파이럿 터널부 기둥과 거더에 하중이 설계치 이하로 작용 하는지 지속적인 계측관리 요망함 ◦ 시점부 옹벽 신축이음부분에 단부 보강 폐합철근(U-bar)을 설치하여 보완하기 바람 ◦ 시점부 box-type-1-1 공동구 하부 재료분리부분 보수요망 ◦ 철근에 묻은 시멘트페이스트를 제거 하고 과도(90□)하게 굽힌 철근을 다시 펴서 사용하는 일이 없도록 하기바람. ◦ Box-Type-1-1 공동구 벽체 신축 이음부 실란트 충진 요망 ◦ 종점부 본선터널 물웅덩이에 방치된 전선줄을 상부고정요망 ◦ 종점부 띠장하부 파손된 보걸이를 보수하기 바람. ◦ 종점부 중앙터널 STA1+126위치 신축이음부 누수 정비요망	3. 25~26	5.21	21

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
14	서대문구 (민간)	가재울4구역주택 재개발 (GS) 감리자 : 한국건설관리공사 시공자 : GS건설 공 기 : 13.04.11~15.10.31	◦ 기자재수급계획에 2014년도부터 실적 관리가 되어 있지 않으니 빠짐없이 실적을 기재하기 바람. ◦ 기자재유형별관리방안에 보도브럭, 도로경계석, 빗물받이 뚜껑및 받침, 맨홀뚜껑 및 받침, 흄관 등을 추가로 설정하여 관리하기 바람 ◦ 품질담당자는 본사 보유 보관자재가 양호한 상태로 유지되고 있는가를 보관자재 점검표에 의해 주기적(월 2회)으로 점검을 실시하고, 또한 시공협력업체가 보관하는 기자재에 대해서도 월1회 이상 점검을 실시하여 보관자재의 품질저하 여부를 확인한 후 현장소장의 승인을 받기 바람. ◦ 130동 옥상 및 타동 옥상유사지역 드레인 주변의 우수배수 흐름에 대한 하자 대비하여 주변에 Sloop 보강 조치하기 바람. - 근거 : 공사시방서 제12장 지붕공사 - 대책 및 조치 : 드레인 주변 Sloop를 보강하여 우수의 흐름유속을 강화 하기 바람. ◦ RC Con’c 구체 코너부위 파손된 곳을 보수하기 바람 - 근거 : 공사시방서 제5장 철근콘크 리트공사 - 대책 및 조치 : RC 구체 코너부위의 유사 해당 Con’c 파손 부위는 코너 Bead 및 보강 Bead를 설치한 후에 미장 마감을 하기 바람. ◦ 램프배수관 시공 : 지하2층 램프 배수관이 길게 시공되어 있는데 구배 없이 시공되어 배수흐름이 원활하지 못해 추후 배수관의 처짐 현상 등이 발생될 수 있으므로 배수관에 적정 구배를 주어 원활한 배수가 될 수 있도록 하기 바람. ◦ 지역난방 배관시공 : 지하2층 기계실 등에 설치된 지역난방배관(1차측) 의 지지철물 및 용접부위에 방청 도장을 하지 않았으니 배관용접부위 에 방청도장을 시공하여 차후에 녹 발생이 생기지 않도록 하기바람.	4.1~2	6.1	12

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
14	서대문구 (민간)	가재울4구역주택 재개발 (GS) 감리자 : 한국건설관리공사 시공자 : GS건설 공 기 : 13.04.11~15.10.31	◦ 126동 필로티 방수턱에 방수보호재 (보호벽돌 등)가 미 시공되었으니 조치하기 바람. ◦ 130동 옥상층 태양열집열판 구조물 하단 접속부에 체결된 볼트가 일부 휘어지거나 볼트 여유길이가 부족한 곳이 있으니 즉시 조치하고 모든 볼트에 볼트 보호캪을 씌우기 바람. ◦ 130동 옥상 바닥 콘크리트에 균열된 곳 2개소와 123동∼124동 사이 B2F 천장에 균열되어 누수되는 곳 3∼4 개소는 균열관리계획서에 의거하여 정비하기 바람. ◦ 지하주차장 소화전 주변에 차량충돌 방지시설(Car-Stopper)을 설치하여 소화전을 차량충돌로부터 보호하기 바람. ◦ B2F 저수조실에 설치된 설비파이프 상부에 발판(Cat Walk)을 설치하여 차후 유지관리시 사람들이 파이프를 밟고 다니지 않도록 조치하기 바람.	4.1~2	6.1	12
15	서대문구 (민간)	가재울4구역주택 재개발 (SK) 감리자 : 한국건설관리공사 시공자 : SK건설 공 기 : 12.10.01~15.10.12	◦ 문서분류 기준표에 의거 관리되는 현장 내 모든 문서에 대하여 문서 총괄 담당자는 보안점검표를 작성 주기적(매월1회) 보안 점검을 실시 하시기 바람. ◦ 2015년도 교육훈련운영계획 중 중점 품질관리 작업자에 대한 교육훈련 계획이 누락되었으니 보완하시기 바람. ◦ 215동 옥상 지붕층 드레인 연접부 벤츄레이타 무근 접합부 코킹 누락 - 근거 : 건축시방서 제8장 방수공사 및 방습단열공사 - 조치 : 벤츄레이타 주변 코킹 보완 ◦ 211동 지하 기계실 물탱크 공간 배관설치 부분 동선과 간섭 - 근거 : 건축 시방서 제17장 금속공사 - 조치 : 점검용 사다리 설치 ◦ 2택지 옥외 조경 석가산 스치로폼 주변 용접 작업 주의 - 근거 : 건축 시방서 제17장 금속 공사 용접/안전관리 - 조치 : 작업 주변 소화기 개수 추가 설치 ◦ 215동 옥상 지붕 파라펫 상부 전기 인입부위 우수유입 방지 Detail 구비 요망. ◦ 215동 2001호 거실 벽에 물곰보 발생 ◦ 지하주차장 바닥(무근 콘크리트) 균열 발생	4.1~2	6.1	10

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
15	서대문구 (민간)	가재울4구역주택 재개발 (SK) 감리자 : 한국건설관리공사 시공자 : SK건설 공 기 : 12.10.01~15.10.12	- 근거 : 05309 콘크리트의 양생 및 콘크리트 표면의 보수 2. 콘크리트 표면의 보수 거푸집을 제거한 즉시 벌집모양 의 물곰보…… 등은 시멘트페이 스트와 혼화재 또는 충진재를 사용하여 보수해야 한다 - 대책 : 표면과 균열틈을 시멘트페이 스트와 혼화재 또는 충진재를 사용 하여 보수해야 함. ◦ 215동 펜트하우스 창 주변 미장 상태 불량 - 근거 : 건축시방서 11031 바탕처리 일반사항 콘크리트 구조체 바탕면의 균열, 변형, 파손 등 결함 부는 다음 공정으로 옮기기 전에 파취하여 결함부를 제거 정리하여야 한다. - 대책 : 시방서에 의거 보수 요망 ◦ 217동앞 쓰레기 이송관로 상단부 표면이 노출되어 있으니 관 보호시설 을 설치 후 적정 되메우기 깊이를 확보하시기 바람. - 근거 : 도로법 시행령 제54조 제5항 별표 2 도로점용허가 기준 1항 마호 준용 - 개선 : 관 상단에서 노면까지 상수도 관 1.2m이상, 가스관, 전기관 : 1.0m 이상, 통신관 0.8m이상 기준을 준용 하고 부득이한 경우 최소 0.6m이상 확보한 후 관 상단부는 양질의 토사 (모래)로 치환하고 물다짐을 철저히 하여 공용 중 지반 침하가 발생하지 않도록 조치	4.1~2	6.1	10
16	서대문구 (민간)	가재울4구역주택 재개발 (현산) 감리자 : 한국건설관리공사 시공자 : 현대산업개발 공 기 : 13.04.11~15.10.31	◦ 의사소통항목과 의사소통경로 및 방법을 나타내는『의사소통 관리기준』 을 설정하여 업무처리의 능률과 통일 을 기하기 바람. ◦ 『기자재 유형별 관리방안』을 수립하여 주요자재에 대한 식별 및 추적, 취급 ․보관관리 방법을 현장 특성에 맞게 설정바람. ◦ 116동 1층 출입구 및 B3F의 줄눈 사춤 불량 및 통줄눈부위 발생 - 관련근거 : 조적공사 시방기준 - 대책 : 줄눈부 사춤을 철저히 하고 통줄눈부위는 라스방법 등으로 처리 하기 바람. ◦ 벽체부와 슬라브 및 줄눈부와 창호류 접합부 처리 미흡 - 116동 옥상 벽체줄눈부가 출입구 사춤부위와 접한 부위에 향후 누수 현상이 발생될 우려가 있음	4.7~8	6.8	12

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
16	서대문구 (민간)	가재울4구역주택 재개발 (현산) 감리자 : 한국건설관리공사 시공자 : 현대산업개발 공 기 : 13.04.11~15.10.31	- 대책 : 창호부와 맞닿는 부분을 메꿈 처리하여 누수차단하기 바람. ◦ 116동 옥상 물끊기 홈이 벽체 면까지 연결 - 대책 : 벽체 면과 닿는 부분(약3Cm) 정도 메꿈 시공하기 바람. ◦ 116동 옥상 창호 설치 고정대 미 철거로 향후 누수가 예상됨 - 관련근거 : 창호고정 틀 미 제거 (건축시방기준) - 대책 : 창호 고정대 철거 후 우레아 폼 등으로 밀실시공 요망 ◦ 기계실 주변 트렌치 잔재 등 미 제거 에 따른 배수불량 우려 - 관련근거 : 트렌치청소상태 및 구배 불량 (건축시방기준) - 대책 : 트렌치내부 잔재 제거 및 집수정까지 거리(약 40m)를 감안 배수흐름을 원활하게 처리하기 바람 ◦ 지하물탱크 펌프실 분전반은 상부에 설치된 물배관 누수에 대비하여 안전 장치가 필요함 ◦ 지하물탱크 펌프실의 펌프인입관은 배관의 보호와 관리자의 편의를 위해 보호가대가 필요함 ◦ 지하물탱크 익수관의 배수구를 지하 주차장으로 유도한 것은 바람직 하나 토수방지판, 방충망 및 배기 가스 인입방지 대책을 고려바람. ◦ 엘리베이터홀 샤프트내부에 설치한 입상배관은 층간방화구획을 위해 철저한 방화코킹이 필요함 ◦ 옥외에 설치할 환기구 또는 천창은 최근에 발생한 안전사고와 유사한 사고가 발생하지 않도록 조치하기 바람. ◦ 116동 옥상층 캐노피 하부에 물끊기 홈을 설치하되 벽체와 맞닿은 부분 은 메꿈처리하여 빗물이 벽체를 타고 흘러내리지 않게 하기 바람.	4.7~8	6.8	12
17	서대문구 (민간)	북아현1-2구역 재개발 신축공사 감리자 : 영화키스톤건축사무소 시공자 : 대우건설 공 기 : 12.11.14~15.10.30	◦ 설계도서 배부시 배포대장에 배포 일자, 수령자 서명을 받아 기록 관리하시기 바람.(설계도서 관리) ◦ 설계변경 발생시 변경된 사항에 대하여 변경 취지를 충분히 검토 한 후 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 하고 교육결과를 기록 관리 하시기 바람.	4.9~10	6.1	12

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
17	서대문구 (민간)	북아현1-2구역 재개발 신축공사 감리자 : 영화키스톤건축사무소 시공자 : 대우건설 공 기 : 12.11.14~15.10.30	◦ 201동 옥상 출입문 하부 방수턱이 낮아 누수우려가 있으므로 보완시공 바람. - 근거 : 건축도면 A-893 참조 ◦ 옥상 누름 콘크리트 신축줄눈은 현재 Saw Cutting(깊이×두께= 40mm×5mm)으로 시공되어 있으 므로 깊이와 두께의 적정여부를 검토 바람. - 기준 : 폭 6mm, 깊이 무근두께×1/2 이상 ◦ 각 건물의 지하주차장이 통합 주차장 으로 구조물 전체가 거동시 누수 발생이 예상되므로 수직 벽체의 치켜올림 부위의 훼손부위, 탈락, 연속성이 부족한 부위는 철저한 검토와 보완시공 바람. ◦ 각 건물의 화장실 벽체 타일 떠붙임 공법으로 시공시 뒷면 사춤을 최대 한(80% 이상) 충진시공 바라며, 코너 부위는 현재 다소 빈 공간이 있으니 보완하고 폴리싱 타일은 흡수율이 0.5%이내 이므로 에폭시본드 접착 공법으로 시공바람(탈락우려 있음) ◦ 스테인레스 외부창호 프레임 내부에 보강판 붙이기가 설계상 누락되었 으므로 시공시 프레임 내부에 모르 타르 및 우레탄 폼 등으로 충진시공을 검토 바람. ◦ 조적 쌓기 면이 평활하지 않은 부분이 다수 있음 - 근거 : 특기시방서 조적공사 - 대책 : 조적면 평탄작업 실시, 또한 면의 평면도가 편차가 많은 경우 Lath 등을 부착하여 조적 미장면을 바르 게 하도록 할 것. ◦ 층간 파이프 등 매립을 위해 설치한 Open부는 방화구획으로 밀실하게 처리바람. - 근거 : 내화 및 방화구조 - 대책 : 법적 규격 및 방화성능을 충분히 가질 수 있는 공법 및 재 료를 사용하도록 할 것.(예 방화실 란트 등) ◦ 지하 주차장 집수정내에 펌프에 Auto Sensor를 설치하여 이의 Check 및 수신을 관리실 등에서 하도록 권장함	4.9~10	6.1	12

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
17	서대문구 (민간)	북아현1-2구역 재개발 신축공사 감리자 : 영화키스톤건축사무소 시공자 : 대우건설 공 기 : 12.11.14~15.10.30	- Pump 고장 등 관리자 부재 또는 관리가 힘들 경우 조치를 신속히 할 수 있음. ◦ 각 종 배관 용접부위는 신속히 방청 처리하여 녹 발생을 최소화 하기 바람. ◦ 하수맨홀 관 접합부를 햄머 등으로 과다하게 파취하여 관 접합 후 누 수 발생의 원인이 될 수 있으므로 관 접합시 정밀시공하여 누수가 발생되지 않도록 관리하시기 바람.	4.9~10	6.1	12
18	마포구 (민간)	마포로 제1구역 55지구 도시환경정비사업(공덕파크자이) 감리자 : 엄앤이모인터건축사 시공자 : GS건설 공 기 : 13.03.04~15.08.31	◦ 공장검사계획은 자재공장별로 구분 하여 계획/실적관리를 하기 바람 ◦ 기자재수급계획은 자재규격별로 구분 하여 계획/실적관리하기 바라며 계획 물량이 누락된 곳을 전부 기재하기 바람. ◦ 금년도 수방계획에 수방장비를 선정 하고 외부 비상연락망에 병원, 도시 가스, 마포구청 재해대책본부, 수방 장비 중기조종원이나 운전자의 성 명과 H.P을 기재하여 비상시를 대비 하기 바람. ◦ 기자재 유형별관리방안에 창호류, 보도브럭, 도로경계석, 빗물받이 뚜껑 및 받침, 맨홀뚜껑 및 받침, 흄관 등을 추가하여 기자재에 대한 식별 및 추적, 취급․보관관리 방법을 현장 특성에 맞게 설정하여 관리하기 바람. ◦ 균열관리계획에 균열측정도구,균열 조사자,확인자,균열보수업체,보수 후 최종확인자 등을 추가로 기재하여 보완하기 바람. ◦ 201동과 102동을 지상2층에서 연결 하는 브릿지 연결구조가 방청이 되어있지 않아 오랜시간 지나면서 부식으로 인한 성능저하가 우려됨 - 대책 : 마감을 완료하기전에 방청을 요망함 ◦ 셋백되는 부분 (102동 3층 ELEV 부분) 수평으로 설치된 복합판넬 부분에 먼지오염이 우려됨 -대책 : 정기적인 청소시스템이 필요함 ◦ 101동 102동 B3 전기실 상부 누수가 우려됨 - 대책 : 전기실과 T/C 설치를 위한 Opening이 약 10m정도 떨어져	4.9~10	5.13	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
18	마포구 (민간)	마포로 제1구역 55지구 도시환경정비사업(공덕파크자이) 감리자 : 엄앤이모인터건축사 시공자 : GS건설 공 기 : 13.03.04~15.08.31	있는데 Opening은 다 막혔지만 균열의 우려가 많고 상부 무근도 균열이 있으니 무근에서 누수되어 전기실로 흘러가지 않도록 무근 에도 누수보수를 하기 바람. ◦ 각동 ELEV실에 화석 석재의 마감 이 ‘ㄱ’자로 만나는 부분에서 마감 이 차이가 남 - 대책 : 석재의 옆면도 같은 질감이 나도록 조치요망 ◦ 101동 옥상 밴트(통기)관 방청도장 불량 - 근거 : 공사배관시방서 - 대책 : 도장전에 용접부의 방청후 도장을 시행하기 바람. ◦ 기계실과 저수조실간의 관통부위 배관 - 근거 : 공사시방서(마감공사) - 대책 : 벽체관통 배관과 스리브사 이의 기밀 및 밀폐작업 시행 ◦ 기계실내의 배수펌프 집수정상판 으로 수조배수관이 내부로 인입 가능토록 개선시공하기 바람. - 근거 : 기계장비설치공사시방서 ◦ 기계실 대구경 스트레나의 퇴수배 관을 연장하고 배수관은 트렌치 하부까지 퇴수관을 연장 시공하기 바람. - 근거 : 배관공사시방서 ◦ 101동 2301호세대 방통에 균열이 발생된 부위를 보수하기 바람 ◦ 101동 옥상 누름 콘크리트에 발생된 균열을 보수하기 바람. ◦ 101동 옥상 점검사다리하부에 시건 (施鍵)장치를 설치하기 바람. ◦ 101동 1층 출입구 상부에 인방보가 미설치되었으니 설치하기 바람. ◦ 권장사항 : 지하주차장 소화전을 차량충돌로부터 보호하기 위한 대책을 검토하여 조치하기 바람.(소화전이전 또는 카스토퍼 설치 등)	4.9~10	5.13	18
19	SH공사 건축 사업팀	마곡지구 8단지 아파트 건설공사 감리자 : 희림종합건축사 시공자 : 한진중공업 공 기 : 13.12.26~16.06.01	◦ 품질관리계획서를 현장 품질활동에 활용할 수 있도록 관련자 (협력업체 포함)에게 배포하고 배포 대장에 기록관리 하시기 바람. ◦ 2015년 교육훈련운영계획 중 협력 업체 교육에 각 공종별 작업방법	4.14~15	6.12	12

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
19	SH공사 건축 사업팀	마곡지구 8단지 아파트 건설공사 감리자 : 희림종합건축사 시공자 : 한진중공업 공 기 : 13.12.26~16.06.01	및 절차에 대한 교육계획은 올해 진행 중인 공종을 대상 으로 공종별로 교육계획을 수립하고, 중점 품질관리에 대한 교육도 대상 공종별로 구분하여 수립 하시기 바람. ◦ 2015년도 추진공종 중 중점관리 되어야할 공종(부위)을 대상 으로 중점품질관리 계획을 수립하고, 기존 중점품질관리 대상 공종(부위)에 대하여는 중점품질관리 대장을 작성 주기적 점검을 통해 관리하시기 바람. ◦ 802동 11층 보 상부 철근의 정착 길이가 일부 미 확보되어 부족하므로 철근 끝 부분에 표준 갈고리를 설치 하여 보의 정착 길이가 확보될 수 있도록 조치하기 바람. ◦ 802동 11층 2단으로 배근된 보 상부 철근의 경우 상하 철근의 순 간격이 넓게(약5cm) 배근되어 휨 보강 철근의 역할이 저하되어 단면 성능이 떨어 지므로 순 간격을 2.5cm 정도가 될 수 있도록 하단 철근을 위쪽으로 이동 배근하기 바람. ◦ 802동 8층 천정 일부구간의 슬래브가 처진 것으로 육안 확인 되므로 실측을 통해서 재점검하고 처짐의 진행 여부를 판단 하여 대응하는 것이 필요함. 특히 주변에 개구부와 단차 슬래브가 있 으므로 균열 발생여부 등을 주기 적으로 계측하는 것이 필요함. ◦ 층상배관 화장실 Pipe Shaft와 화 장실간의 간벽하부에 Con’c 방수 턱을 설치토록 권장함(높이는 타일 면 보다 5cm정도 높게) ◦ 층상배관 화장실 간벽하부를 관통 하는 각종 Pipe(오, 배수)의 주위 및 특히 하단부 (불과 수cm이하 공 간임)는팽창재 등 방수 보완이 요구됨 ◦ 지하층 외벽부 상부 Slab 하부측 방수 1m정도 연장시공 요망	4.14~15	6.12	12

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
19	SH공사 건축 사업팀	마곡지구 8단지 아파트 건설공사 감리자 : 희림종합건축사 시공자 : 한진중공업 공 기 : 13.12.26~16.06.01	(벽체는 방수시공 하였음) ◦ 하부(벽체는 배수판 시공예정)는 Trench설치 또는 바닥으로 배수 되도록 첨부 도면 참조하여 배수 시설 설치요망. ◦ 806동 지하2층 스프링클러 배관 용접 접합부위는 녹 발생이 않되도록 방청 작업을 시행하시기 바람. ◦ 802동 7층 계단 벽체 Con’c 이어 치기 부위에 Cold joint가 발생되 었으니 보수하시기 바람. (V-cutting 후 무수축 몰탈충진 등)	4.14~15	6.12	12
20	SH공사 마곡 사업팀	마곡지구 10-1단지아파트건설공사 감리자 : ㈜itm코퍼레이션 시공자 : 남양건설 공 기 : 13.12.26~16.06.11	◦ 기자재수급계획서는 자재규격별로 구분하여 계획/실적을 관리하기 바람 (철근, 레미콘 등) - 지급자재수급계획서도 동일함 ◦ 보관자재 관리대장을 작성하기 바람 (미작성됨) ◦ 1018동 Mock-Up천장 슬래브 균열 -현황 : 거실바닥 중앙부에서 사선 으로 슬래브 균열 -조치사항 : 균열관리가 되지 않고 있으므로 향후 균열관리 계획에 따라 관리하기 바라며, 구조적으로 중요한 부위이므로 균열이 진척될시에는 구조검토를 하기 바람. ◦ 기둥 주변에 균열을 발견하지 못 하였으나 플랫슬래브 구조적 특성상 기둥 주변균열에 의한 연쇄 붕괴우려가 상존하므로 주기적인 균열관찰을 요망함. ◦ 중공슬래브 특성상 중공재 부상에 따른 피복유지가 중요함. 부상방지 대책과 부상시 보완대책에 대한 매뉴얼을 작성 비치하여 콘크리트 타설시 적용하기 바라며 중공슬래브 구조 특성상 모듈간의 수평/수직라인 철저관리 요망함. ◦ 벽체 콜드조인트 보수하기 바람	4.14~15	5.19	11

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
20	SH공사 마곡 사업팀	마곡지구 10-1단지아파트건설공사 감리자 : ㈜itm코퍼레이션 시공자 : 남양건설 공 기 : 13.12.26~16.06.11	- 벽체에 발생한 콜드 조인트는 치핑후 무수축몰탈이나 콘크리트와 동일한 강도를 가지고 있는 재료로 보수 하기 바람. ◦ E/V Pit 층 내부 폐쇄요망함 - 산업안전보건법 개구부 폐쇄기준에 의거하여 3개층마다 내부에 합판 등의 재질로 폐쇄하기 바람. ◦ 지하층 출입구 조도 유지 및 바닥 물 제거요망 - 지하층 출입구는 근로자들의 통행에 방해가 되지 않도록 규정에 의한 조도를 유지하기 바람. ◦ T/C 변압기가 우기에 노출됨 - T/C 변압기는 외부(물기 등)로부터 방호조치하기 바람. ◦ 지하2층 기계실의 영구배수 집수 정에 자동센서를 부착한 펌핑시설을 하여 집수정이 넘치는 일이 없도록 하기 바람. ◦ 지하2층 램프 천장부에 누수가 발생 되었으니 원인파악하여 조치하기 바람.	4.14~15	5.19	11
21	방재 시설부	서남물재생센터 고도처리 및 현대화사업 감리자 : 도화엔지니어링 시공자 : 대림산업(주) 공 기 : 09.11.01~15.08.09	◦ 기반구조관리상태점검표에 간이화장 실, 제빙기관리를 추가하고 야적장 점검항목에 배수처리 이상유무 사항을 추가 바람 ◦ 의사소통관리기준표에 의사소통경로 및 방법이 미흡하고, 관련문서가 미작성되었으며, 불일치공사항목이 누락되었으니 조치하기 바람. ◦ 기자재 수급계획서에 실적관리가 전무하니, 월별 계획물량 대비 실적물량을 누락없이 기재하기 바람. ◦ 환경관리계획서의 점검표와 실제로 점검한 점검표의 양식이 상이하니 일치시키기 바라며, 점검표에 소음, 진동항목이 누락되어 있으니 추가로 기재하여 점검하기 바람. ◦ 기자재유형별관리방안에 누락된 기자재를 추가하기 바람. (보도브럭,도로경계석,설비파이프, 용접봉,맨홀뚜껑및받침 등)	4.16~17	6.9	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
21	방재 시설부	서남물재생센터 고도처리 및 현대화사업 감리자 : 도화엔지니어링 시공자 : 대림산업(주) 공 기 : 09.11.01~15.08.09	◦ 보관자재관리대장을 작성하기 바람 ◦ 지적사항 : PHC파일 두부보강부분 청소불량 -근거 : 도면번호 CG-004기준에 따라 두부 L=1.0m부분 철근망과 기초 상부철근에 정착후에 콘크리트 타설 마감. -개선방안 : PHC파일 속채움 콘크 리트 타설전에 내부청소후 철근망을 삽입하고 콘크리트 타설시공 요망 ◦ 지적사항 : 2차 침전지 6-4구간 공동구 수평시공 이음부 치핑 및 레이탄스 제거 불량 -근거 : 공사시방서 5-1-1 일반콘크 리트 3.6.2, 3.6.3 연직 시공 이음 및 수평이음규정 -개선방안 : 시공이음면은 쇠솔이나 쪼아내기 등 레이탄스 제거 후, 후속 콘크리트를 타설하기 바람. ◦ 현재 공정 37%이나 예정준공일 ‘15.8.9 이므로 공기연장 소요기간 및 후속단계건설공사 통합관리시 스템에 부응하고 유지관리보수비용 절감을 위한 품질확보를 위하여 가시설공사 및 기자재투입사항을 검토함이 요구됨 ◦ 지적사항 : 소화조 가시설 버팀보 간격과 중앙파일간격이 넓은 부분 수평,수직보강재를 추가,좌굴방지를 검토하기 바람. -근거 : 공사시방서 제3장 3,4,5 -개선방안 : 중앙말뚝(오른쪽 비폐합 부분)간 좌우 수평수직 브레이싱을 부분적으로 설치하기 바람. ◦ 지적사항 : 콘크리트 시공조인트 부분의 철근이 구부러짐. -근거 : 공사시방서 제5장 -개선방안 : 철근공에 대한 현장관리 교육실시하고 철근조립시에 수평을 유지하여 구부러지는 일이 없도록 하기 바람. ◦ 소화조구간 임시집수정 주변에 안전 휀스를 설치하기 바람. ◦ 소화조내부 띠장 하부 보걸이의 여유장이 부족한 곳이 있으니 조치 하여 여유길이를 확보하기 바람. ◦ 5-6구간 토사법면에 천막지를 씌워 토사유출 방지하기바람	4.16~17	6.9	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
21	방재 시설부	서남물재생센터 고도처리 및 현대화사업 감리자 : 도화엔지니어링 시공자 : 대림산업(주) 공 기 : 09.11.01~15.08.09	◦ 생물반응조 벽체 시공 거푸집에 유성박리제를 사용하고 있으니 이를 수성박리제로 교체하기 바람. ◦ 벽체 거푸집하단에 청소구를 설치 하여 이어치기부분의 각종 이물질 등의 제거에 철저를 기하기 바람. ◦ 소화조내부 브레이싱이 휘어진 구간은 즉시 보강을 요망함. ◦ 6-3구간 벽체 수직철근과 스터럽이 어긋나지 않고 정확히 맞물리도록 주의 시공하기 바람	4.16~17	6.9	18
22	영등포구 (민간)	신길11재정비촉진구역주택재개발정비사업공동주택공사 감리자 : ㈜유원건축사 시공자 : 삼성물산(주) 공 기 : 13.08.07~15.10.30	◦ 품질목표 세부 추진계획은 품질목표로 정한 항목에 맞게 구분하여 보완 수립하고 추진 실적을 관리하시기 바람. ◦ 전 직원(기능공 포함)이 품질활동에 참여할 수 있도록 현장 품질방침 및 목표에 대한 교육을 주기적으로 실시하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람. ◦ 공종별 현장 특성에 맞는 작업지침을 수립 시공품질 확보의 기준을 마련 하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검을 실시 하고 주간단위로 환경영향 조사 보고서를 작성 감리의 확인을 받 으시기 바람 ◦ 중점품질관리계획은 당해년도 추진 공종 중 중점관리 되어야 할 공종 (부위)을 대상으로 매년 수립하고, 중점품질관리에 사용될 장비의 기준을 작업효율(능력)으로 구체적으로 표현 하기 바람 ◦ 기존의 중점품질관리 공종(부위)에 대하여는 중점품질관리대장을 작성 지속적으로 모니터링하시기 바라며, 중점품질관리 공종(부위)에 대하여는 별도의 작업지침을 수립 품질확보의 기준을 제시하시기 바람. ◦ 옥상 다락방 외부 방수 치켜올림의 시공은 하였으나, 외벽 상부까지 시 공이 미흡함. 지붕재 하부까지 치켜 올려 유지관리시 방수 하자가 발생 하지 않도록 할 것. ◦ 지하3층 펌프실 내 트렌치에 경사가 미흡하여 물고임 현상이 발생하고	4.16~17	6.8	14

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
22	영등포구 (민간)	신길11재정비촉진구역주택재개발정비사업공동주택공사 감리자 : ㈜유원건축사 시공자 : 삼성물산(주) 공 기 : 13.08.07~15.10.30	있음. 트렌치 내부 경사를 조절하여 집수정으로 물이 원활히 유입되도록 하기 바람. ◦ 지하2층 주차장 상부 PC부재 상판 (Slab) 부위 및 기둥과 보 부위 연결 부위에 코킹 처리로 마감 필요. ◦ 실 내∙외부에 적재된 마감자재 등에 대한 식별표식을 철저히 하여 자재가 오∙남용되지 않도록 하기바람. ◦ 사우나실에 온풍을 공급하는 열원인 히팅코일에 대한 열용량, 규격이 명시되지 않음 - 개선방안 : 사우나실에는 적정한 열원을 공급하고 실내 공기를 배기 하여 쾌적한 상태에서 가동되어야 하므로 사우나실에 적합한 히팅코일을 선정 설치토록 하기 바람. ◦ 강관의 나사식 배관 연결 부분에 면사를 많이 감아(테이핑)서 시공 하여 면사가 부폐되어 누수 우려가 있음 - 개선방안 : 강관의 나사식 연결 배관시는 숫나사를 규정에 맞도록 경사를 주어 절삭하고 암나사와 강제 연결하여 연결부분에서 누수 되는 사례가 없도록 하기 바람. ◦ 커뮤니티 사우나실(남자) 천정 단열재 접하부 밀실하지 않음 - 개선방안 : 단열재 접합부는 틈새가 없도록 밀실하게 맞댄 후 테이핑 또는 우레탄폼으로 충진 ◦ 105동 옥상부 Saw Cutting 주변 균열발생 및 충진재 미 시공 - 개선방안 : Con’c 타설 후 5~10Mpa정도 강도발현(춘추절기는 Con’c 타설 후 2~3일) Cutting을 시행하고, Cutting 부위는 이물질이 들어가기 전 충진재 등으로 마감 처리(동절기에는 수분 침투에 의한 균열발생 원인으로도 작용됨)	4.16~17	6.8	14
23	종로구 (민간)	수송1-9구역 도시환경정비사업 감리자 : 해안종합건축 시공자 : 태영건설 공 기 : 13.11.14~15.11.05	◦ 품질관리계획서 적용범위에서 제7장 설계관리와 제13장 지급자재의 관리 항목을 적용제외하기 바람. ◦ 품질관리계획서 배포대장이 미작성 되어 있으니 작성하여 배포 현황을 기록하기 바람.	4.21~22	6.18	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
23	종로구 (민간)	수송1-9구역 도시환경정비사업 감리자 : 해안종합건축 시공자 : 태영건설 공 기 : 13.11.14~15.11.05	◦ “교육훈련운영기준표”를 기준으로 “교육훈련계획서”를 수립하고 품질 교육과 중점품질관리교육을 누락시키는 일이 없도록 하기 바람. ◦ 교육결과보고서에 사진과 교육자료가 미흡하니 시정하기 바람. ◦ 의사소통항목과 의사소통경로 및 방법을 나타내는『의사소통관리 기준』을 설정하기 바람 ◦ 『공장검사계획』은 자재공장별로 구분 하여 관리하기 바람. ◦ 기자재수급계획에 누락된 주요자재를 추가 바람.(타일,단열재 등) ◦ 기자재 유형별 관리방안을 수립하여 주요자재에 대한 식별 및 추적, 취급․ 보관 관리방법을 현장 특성에 맞게 설정바람. ◦ 균열관리계획서는 측정도구,보수자 (업체),보수후 최종확인자 등을 구 체적으로 기재하여 보완하기 바람. ◦ 보관자재점검표와 보관자재관리대장을 작성하기 바람. ◦ 불일치공사관리대장을 작성하고, 부적합시공 및 불량자재가 발생 되었을 경우에는 부적합보고서를 발행하여 문서화하기 바람. ◦ 자체 품질점검계획이 미수립되고 점검실적이 없으니 현장점검과 함께 서류점검을 자체적으로 실시 하기 바람. ◦ 옥상 P.S 단열보완(결로방지) -근거 : A12000 단열공사 및 방습, 흡음공사 -개선사항 : 노출되어 콜드 브리지 역할을 하므로 결로수가 떨어지는 것을 방지하기 위하여 단열처리하기 바람. ◦ 옥상 노출구조물의 코너부위 등 균열방지 아이소핑크 시공 -노출콘크리트의 경우 온도변화에 의해 100m당 6Cm의 길이 변화로 인하여 콘크리트 크랙이 발생됨. ◦ 지하주차장 상부마감(에폭시 마감)을 무취에폭시 사용 검토 -근거 : 21000 도장공사 -개선방안 : 신나를 사용하는 에폭시는 냄새가 심하여 다음공사가 지연되니 신나를 사용치 않는 무취 에폭시를 검토바람.	4.21~22	6.18	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
23	종로구 (민간)	수송1-9구역 도시환경정비사업 감리자 : 해안종합건축 시공자 : 태영건설 공 기 : 13.11.14~15.11.05	◦ 천장 단열재 파손부위를 보수하기 바람(뿜칠) -근거 : 12000 단열공사 및 방습,흡음 공사 -개선방안 : 단열재 파손부위를 보수 하기 바람. ◦ 옥상층 태양광 집열판용 앙카볼트의 플레이트용 고정너트가 현재 1개로 설치됨 -근거 : 구조도면 S-613 -개선방안 : Shop Dwg에 준하여 2중 너트 시공하기 바람. ◦ 슬래브 끝단에 자재등이 외부로 낙하되지 않도록 폭목설치요망 -근거 : 산업안전보건법 낙하의 방지 규정 -개선방안 : 외부로 낙하위험이 있는 장소에 폭목설치 요망	4.21~22	6.18	18
24	중구 (민간)	명동구역제3지구도시환경정비사업 감리자 : ㈜한미글로벌건축사 시공자 : ㈜대우건설 공 기 : 13.12.28~16.10.27	◦ 설계변경 발생시 변경된 사항에 대하여 변경 취지를 충분히 검토 한 후 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 하고 교육결과를 기록 관리 하시기 바람. ◦ 교육훈련운영기준표를 우선 작성 한 후 2015년 교육훈련운영계획 중 누락된 중점품질관리교육 및 정기교육(품질, 안전)을 추가하시기 바람. ◦ 품질시험계획은 별표1의 건설공사 품질시험기준에 의거 수립하고 시험 빈도에 맞게 시험계획을 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 관리하시기 바람. ◦ 모서리 주근 고정 후프근이 주근을 제대로 감싸지 못하고 어긋나게 시공됨. 설계도서대로 배근시공 바람. - 근거 : 철근콘크리트구조일반사항 - 5SRC기둥 상세 참조 ◦ 후프근 단부 표준갈고리 정착부가 기둥 주근을 충분히 감싸지 못하고 잘못 시공됨 - 근거 : 철근콘크리트구조일반사항	4.21~22	5.29	12

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
24	중구 (민간)	명동구역제3지구도시환경정비사업 감리자 : ㈜한미글로벌건축사 시공자 : ㈜대우건설 공 기 : 13.12.28~16.10.27	- 5, 4-3 주근배치에 따른 후프배치 상세 참조 - 조치 : 기둥 철근(주근)을 감싸도록 재시공 바람. ◦ 지하 6층 카운트월 수직근 및 커플러 이음부가 숏크리트 분진으로 오염 되어 있음 - 근거 : 콘크리트공사시방서 - 조치 : 철근 및 커플러 이음부를 깨끗하게 청소한 후 시공 ◦ 거푸집에 부착된 이물질(콘크리트 페이스트 등)을 철근배근 전 깨끗 하게 청소하고 배근 작업을 진행하 시기 바람. ◦ 거푸집에 살포하는 박리제는 수용성을 사용하고, 철근 및 콘크리트에 묻은 박리제는 제거하시기 바람. ◦ 조립된 벽체 철근의 피복두께를 유지할 수 있는 철근 간격재가 누락 되었으니 시방서 3.2.3의 기준에 맞게 설치바람. ◦ 4층 보 하부 다짐불량으로 공극이 발생되었음 보 등 비교적 큰 부재는 Con’c다짐을 충분히 하시기 바람. ◦ 지하 6층 철골 표면에 이물질(흙 등)이 묻어있어 Con’c부착력 저하가 우려 되니 Con’c 타설 전 표면 청소를 실시하기 바람. ◦ 4층 계단하부 이어치기 부분 골재분리가 발생되어 Con’c 내구성 저하 요인 으로 작용될 수 있으니 보수하시기 바람.	4.21~22	5.29	12
25	강남구 (민간)	청실아파트 재건축 감리자 : 케이디엔지니어링 시공자 : 삼성물산 공 기 : 12.09.01~15.09.31	◦ 공장 검사가 필요한 자재에 대하여는 사전 설계도서, KS규정 등을 충분히 검토한 후 정량적, 정성적 측정이 가능하도록 체크리스트를 작성하여 점검을 실시하시기 바람. ◦ 건설사업관리 업무지침서 별지 22호의 균열관리대장 양식 중 보수현황에는	4.23~24	6.15	12

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
25	강남구 (민간)	청실아파트 재건축 감리자 : 케이디엔지니어링 시공자 : 삼성물산 공 기 : 12.09.01~15.09.31	보수기간, 보수방법, 보수회사, 보수 금액 등이 포함될 수 있도록 작성 관리하시기 바람. ◦ 108동 옥상바닥 Expansion Joint 부위 바닥 균열발생 - 근거 : 특기시방서 5장 철근콘크리트 공사 - 개선방향 : 균열부위를 걷어내고 재시공 요망 ◦ 지하 주차장 배수트렌치 구배 불량 - 근거 : 특기시방서 7장 잡공사 - 개선방향 : 배수가 원활하도록 역구배 부분 수정요망 ◦ 지하주차장 Ramp 사공간 하부 바닥 누수현상 있음 - 근거 : 특기시방서 12장 방수공사 - 개선방향 : 바닥 물고임 현상 및 원인을 정확히 파악한 후 방수작업 실시요망 ◦ 110동 동지하 Pit 엘리베이터 홀 블록쌓기 벽체 Joint구간 균열 발생 - 근거 : 특기시방서 15장 수장공사 - 개선방향 : 블록벽체 Joint구간에 Expansion Joint설치 및 코킹 마감 처리 요망(건축시공 백병훈) ◦ 펌프실 주위 스트레이너에 청소용 Drain Valve를 설치하시기 바람. ◦ 방화구획을 관통하는 덕트는 배관 주위에는 화염이나 연기가 통하지 않도록 밀실하게 채우기 바람. ◦ 환탕배관의 유량이 불균일하게 흐르 도록 배관되어있어 열교환기에서 가까운 동보다 가장 먼 동의 급탕 온도가 낮게 공급될 수 있어 민원 발생이 우려되므로 각 동 환탕관에 수동 밸런싱 밸브를 설치하여 환탕 유량을 균등히 흐르도록 조정하시기 바람. ◦ 기계실 급수펌프 배관의 수직도가 휘어져 있으므로 바로 세우시기 바람.	4.23~24	6.15	12

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
25	강남구 (민간)	청실아파트 재건축 감리자 : 케이디엔지니어링 시공자 : 삼성물산 공 기 : 12.09.01~15.09.31	◦ 105동 지하1층 스모그타워 주변 조적 시공 높이(4~5m)가 높아 하중에 의해 Box 상부가 눌려 쳐질 수 있으니 Box 상부에 규정에 맞게 인방을 설치하시기 바람. ◦ 108동 옥상 출입문 주변 방수턱 미설치로 우기시 내부로 물 넘침 현상이 발생될 수 있으니 출입문에 방수턱을 설치하시기 바람.	4.23~24	6.15	12
26	강남구 (민간)	개나리6차아파트 재건축 감리자 : 토인이엔씨 시공자 : GS건설 공 기 : 13.07.01~16.06.31	◦ 업무분장일자를 반드시 기재하기 바라며, 업무담당자의 서명을 받아 개개인의 책임과 권한을 명확히 부여하기 바람. ◦ 의사소통항목과 의사소통경로 및 방법을 나타내는 『의사소통관리기준』을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람. ◦ 공장검사계획은 자재공장별로 구분 하여 계획/실적관리를 하기 바람 ◦ 기자재수급계획은 월별로 계획물량/ 실적물량을 관리하기 바람. ◦ 보관자재관리대장을 작성하기 바라며, 본사보유 보관자재는 점검표에 의거, 월 2회 점검을 실시하기 바람.(월 1회만 점검함) ◦ 103동 2층 벽체 콘크리트 수평이 어치기면의 부유물(레이탄스, 들뜬 골재)을 제거하기 바람. ◦ 103동 28층 옥상출입문 콘크리트 곰보(Honey Comb)부위를 보수하기 바람. - 곰보부위제거 → 신구접착제 도포 → 에폭시몰탈 시공 ◦ 103동 29층 벽체 수직철근 이음방법이 미흡하니 대책을 세워 시정하기 바람. ◦ T/C 임시개구부 주위 철근이 과도 하게 굽혀져 있으니 적절한 시공 방법을 강구하여 조치하기 바람. (절곡부 절단 후 용접 또는 압접	4.23~24	5.21	16

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
26	강남구 (민간)	개나리6차아파트 재건축 감리자 : 토인이엔씨 시공자 : GS건설 공 기 : 13.07.01~16.06.31	등으로 연결사용을 검토) → 굽힌 부위를 펴서 사용할 경우 절곡 부위 인장응력저하 및 콘크리트 균열발생 우려됨 ◦ 103동 B3F 전실 상부슬래브 균열 발생됨 -근거 : 건축시방서 5-5 부어넣기 및 양생 -개선방안 : 인젝션 보수조치 완료 후 균열관리대장 작성하여 관리하기 바람. ◦ 103동 2층 화장실 조적쌓기 하단 전기콘센트 배관주위 및 지하주 차장 2호기 T/C주변 화장실 조적 쌓기 전기주름관(수직)주위 -근거 : 건축시방서 6-2 벽돌공사 -개선방안 : 미장 작업전에 에폭시 몰탈로 사춤하고 메탈 라스를 상부에 부착시킨 후 물을 축이고 미장작업을 실시하기 바람. ◦ 103동 E/V 홀 소화전함 상부 인방 설치 요망함 ◦ 103동 12층 세대욕실 바닥방수 테스트 후에 프로텍션 보드로 타공정 작업전에 보양조치하기 바람. -근거 : 건축시방서 10-2-3 주의사항 및 보양) ◦ B3F 주차장 천장의 인입전기선과 배관설비 달대에 묻은 뿜칠을 전부 제거하기 바람. ◦ 103동 29층에 사용중인 유성박리제를 수성박리제로 교체하기 바람. ◦ B3F 배관설비파이프 용접부위를 방청처리하기 바람.	4.23~24	5.21	16
27	토목부	응봉교 확장 및 성능개선공사 감리자 : (주)건화 시공자 : 한신공영 공 기 : 08.10.20~15.12.31	◦ 의사소통항목과 의사소통경로 및 방법을 나타내는『의사소통관리 기준』을 설정하기 바람. ◦ 기자재수급계획은 자재규격별로 구분하여 계획물량/실적물량을 관리하기 바람.(철근,레미콘 등)	4.28~29	6.24	20

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
27	토목부	응봉교 확장 및 성능개선공사 감리자 : (주)건화 시공자 : 한신공영 공 기 : 08.10.20~15.12.31	◦ 기자재유형별관리방안에 누락된 자재를 추가하여 관리하기 바람. (용접봉,도로경계석,보도블럭,흄관, 빗물받이ST/G,맨홀뚜껑 및 받침) ◦ 보관자재관리대장을 작성하기 바람. ◦ 보관자재점검표에 점검대상 자재를 분명히 명기하기 바람. ◦ 자체 품질점검계획이 미수립되고 점검실적이 없으니 현장점검과 함께 서류점검을 자체적으로 실시 하기 바람. ◦ P6 기둥 수직철근 일부에 시멘트 페이스트가 묻어있으니 거푸집 작업전에 제거하기 바람. ◦ P7 교각 인접하여 토사가 쌓여있어 교각에 측방하중이 적용되어 안정에 불리하므로 조속히 제거하기 바람. ◦ P7 인근은 유수단면적에 속하는 부분이므로 우기전에 각종 자재, 토사 등을 제거하기 바람. ◦ 일반적으로 Arch Rib 사이에 브레 이싱을 설치하여 횡방향거동에 대한 안정성을 확보하는데, 현 구조물에는 브레이싱이 없으므로 이에대한 구 조적 안정성을 확인하기 바람. ◦ 교각콘크리트 타설시, 교각 기초콘 크리트의 수화열을 검토하여 적정성 여부를 확인하기 바람. ◦ P6 교각은 현재 Footing 완료 후, 교각부 1단 콘크리트를 시공중인데 용산선 철도 노반에 영향을 줄 수 있으므로, 교각부 1단 콘크리트 타설을 조속히 완료하고 기초부 되메우기 및 다짐을 철저히 할 것 이며 용산선 철도 법면 보호공 시공 으로 수방대비에 만전을 기하기 바람. ◦ 철도 운행선 구간 교량 상판 거치에 대비하여 크레인 용량을 충분히 고려하고 전 작업원이 입회하여 모의 시뮬레이션을 시행하기 바람. ◦ 터널방음벽 기초 신축이음부 설치 끝단에 단부폐합스터럽(U-bar)을 설치하여 단부보강을 하기 바람. ◦ P6 토류판 일부가 균열되어 파손 되어 있으니 교체 또는 적절한 보강을 하기 바람. ◦ P6 가시설 띠장 하부 보걸이의 여유장이 없으니 여유길이를 확보하기 바람.	4.28~29	6.24	20

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
27	토목부	응봉교 확장 및 성능개선공사 감리자 : (주)건화 시공자 : 한신공영 공 기 : 08.10.20~15.12.31	◦ P6 스크류잭 연결부 볼트체결 구멍이 볼트직경보다 커서 스트럿의 유동 가능성이 있으니 볼트크기에 맞추어 조립하기 바람. ◦ P6 가시설 스트럿 연결부 볼트의 나사 여유길이가 없으니 볼트를 교체하기 바람. ◦ P7 우기시 교각상부에 배수처리를 하여 오물이 교각을 타고 흘러내 리지 않도록 하기 바람(미관저해) ◦ 3차가교 하부에 낙하물방지망이 미설치된 구간에도 낙하물방지망을 설치하여 안전관리에 철저를 기하기 바람. ◦ 교량 전 구간에 유지관리상 필요한 점검통로가 부족하니 검토하여 점검 통로를 전 구간에 설치하기 바람.	4.28~29	6.24	20
28	토목부	천호대로(광나루역) 확장공사 감리자 : 수성엔지니어링 시공자 : 해동건설외1 공 기 : 10.10.11~15.12.30	◦ 현장 품질목표는 정량적, 정성적 측정이 가능하도록 수립하고 세부 추진계획에 의거 평가 관리하시기 바람. ◦ 품질방침 및 목표는 전 직원(기능공 포함)이 이해하고 현장품질 활동에 참여할 수 있도록 주기적 교육을 실시하고 교육결과 보고서를 작성 기록관리 하시기 바람. ◦ 현장 내 개개인에 대하여 책임과 권한을 부여하는 업무분장은 조직원 (팀장, 팀원)의 역할분담에 따라 명확히 구분하여 실시하고, 업무분장 내용 중 환경관리업무 담당자가 누락되었으니 지정 관리하시기 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조의 관리상태 점검은 반기에 1회(6개월) 정도 실시하시기 바라며, 점검 취지에 맞게 반기 초에 실시하시기 바람. ◦ 교육훈련운영기준표상 직무교육, 협력업체교육, 공통교육의 교육 항목을 현장 여건에 맞게 추가한 후 2015년 교육훈련운영 계획에 반영(보완)하시기 바람. ◦ 토공사가 진행 중인 시종점 구간은 우기가 다가옴을 감안 토사유출 방지 시설을 설치하고 특히 법면 상단 에는 가배수로 또는 U형 측구를 설치하여 우수가 법면에 유입되지 않도록 할 것.	4.28~29	6.26	15

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
28	토목부	천호대로(광나루역) 확장공사 감리자 : 수성엔지니어링 시공자 : 해동건설외1 공 기 : 10.10.11~15.12.30	◦ 시점부(아차산역) 굴착부위에 표출된 우수맨홀 분기구 천공상태가 불량 하니 카터기를 사용 재시공하고, 특히 관 접합부는 누수가 발생되지 않도록 정밀시공 하시기 바람. ◦ 보행자 통로박스내(아차산 방향) 배 전판 형틀 고정을 위해 설치했던 철근바가 Con’c 구조물 밖으로 노출되어 미관저해 및 철근 부식에 의한 Con’c 내구성에 영향을 미칠 수 있으므로 철근을 제거하고 무 수축 몰탈 등으로 마감처리 하시기 바람. ◦ 시점 법면에 기시행한 녹생토 구간은 씨앗의 발아 상태가 불량하여 기능 유지가 어려우므로 보완 또는 재 시공 하시기 바람. ◦ 공사구간내 도로 차선이 감소되어 상시 교통체증은 물론 교통사고가 우려되므로 사고예방을 위하여 진 출입구에 대형 교통안내판을 설치 하고 야간에는 점멸등과 안전시설을 확대하기 바람 ◦ 작업장 중요 부위에는 안전과 품질에 대한 표지판과 안내판 설치 요망. ◦ 옹벽구간 상부 보강토 토사 다짐 부는 향후 파형강판 저항부로 소기의 수동저항을 발현해야 하는 바 소정의 토질재료, 함수비 상태에서 목적에 맞는 다짐이 이루어질 수 있도록 다짐도를 확보하시기 바람. ◦ 아차산역→종점방향 좌측 사면부 숏크리트면에 설치한 수평 배수공은 지중 침투수가 배출되는 통로로 불투수성인 S/C면에 수압이 작용 되지 않도록 하고, 이탈된 수평배 수공은 보완하시기 바람. ◦ 지하차도 6~7스판 배면 절토부 S/C 타설면에 기 설치된 수평배수공 일부가 S/C 추가 타설로 유출구가 미 확보된 부분이 있는바 S/C타설 잔류물을 제거하여 원활한 배수로 수압 발생이 되지 않도록 할 것. ◦ 지하차도 우측 구조물 상단 보강 벽체 시공계획부는 보강벽체와 보 강토체 거리가 협소하여 시공성이	4.28~29	6.26	15

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
28	토목부	천호대로(광나루역) 확장공사 감리자 : 수성엔지니어링 시공자 : 해동건설외1 공 기 : 10.10.11~15.12.30	불리할 것으로 예측되는바 사전 시공계획을 철저히 수립하여 진행 하시기 바람.	4.28~29	6.26	15
29	강동구 (민간)	고덕시영아파트주택재건축정비사업 감리자 : ㈜행림종합건축사 시공자 : 현대건설(주) 공 기 : 14.01.01~17.01.31	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(품질목표 세부추진계획)을 수립하기 바라며, 세부추진계획은 정량적,정성적인 측정이 가능하도록 설정하여 추진실적을 관리하되, 추 진실적은 백분율(%)로 나타낼 수 있 도록 하기 바람.(세부추진계획 미수립됨) ◦ “교육훈련운영기준표”를 기준으로 “교육훈련계획서”를 작성하기 바라며, 법적 정기교육인 품질교육과 중점품 질관리교육이 누락되어 있으니 반드 시 포함하여 교육훈련계획을 작성 및 실시하기 바람. ◦ 『공장검사계획』은 공장별로 구분하여 계획 수립하고, 『기자재수급계획』은 기자재규격별로 구분하여 반드시 월별로 계획물량과 실적물량을 관리 하기 바람. ◦ 2015년도 수방계획서가 미수립되 었으니 조속히 수립하기 바라며, 2014년도 수방계획서 외부비상연 락망에 도시가스, 강동구청 재해 대책본부,수방장비 중기조종원과 운전자의 성명과 핸드폰번호가 누락되어 있으니 2015년도 수방계 획서에는 명기하여 비상시를 대비 하기 바람. ◦ 작업자의 자격기준을 작업특성에 맞게 설정하고 자격인정을 관리 하기 바람.(작업자 자격기준 미설 정됨) ◦ 기자재 유형별 관리방안에 누락된 기자재를 추가하기 바람.(설비 파 이프류, 흄관, 보차도경계블럭, 보 도블럭, 빗물받이ST/G, 맨홀 뚜껑 및 받침 등) ◦ 보관자재 관리대장을 작성하기 바 라며(미작성됨), 본사보유 보관자재는 월 2회 보관자재점검표에 의거하여 점검을 실시하기 바람(월 1회만 점검함)	5.7~8	10.12	16

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
29	강동구 (민간)	고덕시영아파트주택재건축정비사업 감리자 : ㈜행림종합건축사 시공자 : 현대건설(주) 공 기 : 14.01.01~17.01.31	◦ 자체 품질점검계획을 수립하고, 년 1회이상 현장점검과 함께 서류점검을 자체적으로 실시하기 바람.(현장점검 미실시됨) ◦ 203동 4층 기둥철근 및 각동의 기둥이 500☓800인 경우 Sub-Hoop을 넣어 기둥철근을 보강조치하기 바람. -근거 : 공사시방서 제5장 철근콘크 리트 공사 -개선방안 : 기둥이 500☓800인 경우 Sub-Hoop정착 Detail 도면을 그린 후, 기둥철근 Sub-Hoop을 보강조치하기 바람. ◦ 203동 지하주차장 및 각 동의 보가 400☓600인 경우 Cap-tie 철근을 누락시키지 말고 철근배근을 하기 바람. -근거 : 공사시방서 제5장 철근콘크 리트 공사 -개선방안 : 보가 400☓600인 경우 Cap-tie상세도면을 그린 후, Cap- tie철근갯수를 누락시키지 말고 Cap-tie철근을 배근하기 바람. ◦ 설계도서를 검토한 결과, 아파트 풍하중 산정시 Rigid Frame(강체구조)과 Flexible Frame(유연구조)과는 풍하중 차이가 많이 나므로 이에대한 보완 검토가 필요하며, 지붕에 설치되는 태양열 집열판 하부지지구조는 풍하중에 대한 구조기술사의 검토가 필요하니 조치하기 바람. -근거 : KBC2009 풍하중기준 0305,6,1 및 0305,6,2절 ◦ Filler Support는 거푸집 제거시 이동, 일시제거가 되지 않도록 하고, 단열 재부분에는 설치하지 않도록 하기 바람. ◦ 슬래브 가장자리 배근은 90□Hook의 정착길이가 확보되도록 하기바라며, 슬래브 중앙부(내부)는 되도록 90□ Hook를 배제하고 straght 로 배근하여 시공성을 향상시키기 바람. ◦ 203동 3층 및 필로티구간 천장부 단열재조인트에 몰탈이 노출된 곳을 정비하여 열교현상이 발생치 않도록 하기 바람.	5.7~8	10.12	16

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
29	강동구 (민간)	고덕시영아파트주택재건축정비사업 감리자 : ㈜행림종합건축사 시공자 : 현대건설(주) 공 기 : 14.01.01~17.01.31	◦ 203동 계단실 계단 절곡부의 잘못된 철근배근을 재시공 바람. ◦ 203동 3층 천장부 재료분리되어 불량 시공된 부분 정비하기 바람	5.7~8	10.12	16
30	강동구 (민간)	고덕시영아파트주택재건축정비사업 감리자 : ㈜행림종합건축사 시공자 : 삼성물산(주) 공 기 : 14.01.01~17.01.31	◦ 현장 품질방침 및 목표를 전 직원 (기능공 포함)이 이해하고 품질활동에 참여할 수 있도록 주기적인 교육을 실시하고 교육결과를 기록관리 하 시기 바람. ◦ 공장 검사가 필요한 자재에 대하여는 사전 설계도서, KS규정 등을 충분히 검토한 후 정량적, 정성적 측정이 가능하도록 체크리스트를 작성 활용 하시기 바람. ◦ 중점품질관리 대상 공종(부위)에 사용될 장비는 계획 수립시 명확한 장비기준이 제시되어야 하며 대상 공종에 대하여는 별도의 세부 작업 지침이 수립될 수 있도록 조치하 시기 바람. ◦ 중점품질관리 대상 공종(부위)은 중점품질관리대장을 작성 주기적 점검을 통해 품질관리가 이루어질 수 있도록 관리하시기 바람. ◦ 시공에 사용될 보관자재는 보관 부주위로 열화나 손상에 의해 시공 품질에 영향을 미치지 않도록 주기적 점검(월 2회)을 실시하되 점검 체크 리스트는 자재별 특성에 맞는 보관 방법을 선정하여 작성하시기 바람. ◦ 전선관(주름관) 배관 상태 - 근거 : 시방서 철근콘크리트공사 5.2.6 콘크리트타설 - 개선사항 : 106동 12층 바닥 Slab 타설전 전선관 간격을 벌려 콘크리트가 밀시하게 채워지도록 조치 요망 ◦ 개구부 주위 철근상태 - 근거 : 시방서 철근콘크리트공사 5.3.4 철근의 이음 및 정착 - 개선사항 : 117동 주변 자재인양	5.7~8	10.12	15

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
30	강동구 (민간)	고덕시영아파트주택재건축정비사업 감리자 : ㈜행림종합건축사 시공자 : 삼성물산(주) 공 기 : 14.01.01~17.01.31	개구부에 돌출된 철근이 90°로 꺽여서 철근 강도에 문제가 발생되므로 철근을 새로이 Anchoring하여 조치 요망 ◦ 콘크리트 이어치기 부분 상태 - 근거 : 시방서 철근콘크리트공사 5.2.6 콘크리트타설 - 개선사항 : 118동 8층 계단실 콘크 리트 이어치기 전에 선 타설 부위 콘크리트 찌꺼기 제거 후 충분한 다짐으로 콘크리트 타설 바라며 이미 타설된 부위는 Chipping 후 Epoxy Mortar로 충진 요망 ◦ 단열재 부착상태 - 근거 : 시방서 보온공사 8.1 시공 부위 및 재료 - 개선사항 : 118동 7층 세대욕실 상부 단열재가 손상되어 이에대한 보수가 필요하므로 우레탄 Form 또는 동등이상 제품으로 조치 요망 ◦ 벽체 모서리 U-bar 정위치 설치 조정 요망 - 근거 : 구조 일반사항 간격용 철근 설치 - 조치 : U-bar 및 벽 폭 고정근 조정 ◦ 안전난간 캡 미설치 부분 안전조치 요망 - 근거 : 산업안전보건법 제3장 30조 (계단의 난간) - 조치 : 난간 돌출부 마구리 Cap 설치 ◦ 바닥 Sub Drop Zone 부분 결속 미흡 - 근거 : 5.5.3.1 철근배근 원칙(철근 콘크리트 규정) - 조치 : Drop Zone 부분은 전수 (100%) 결속 요망 ◦ 118동 9층 거푸집에 박리제가 과다 하게 도포되어 철근 등에 묻어 Con’c 타설시 부착력을 저해할 우려가 있으니 조치바람. ◦ 118동 8층 거푸집 접합부가 벌어져 설치되어 Con’c 타설시 시멘트	5.7~8	10.12	15

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
30	강동구 (민간)	고덕시영아파트주택재건축정비사업 감리자 : ㈜행림종합건축사 시공자 : 삼성물산(주) 공 기 : 14.01.01~17.01.31	페이스트 누출로 골재분리 현상이 발생될 수 있으니 접합부를 밀실 하게 조립(보완) 하시기 바람. ◦ 재사용 거푸집은 설치 전 표면청소를 철저히 하여 거푸집에 묻은 이물질로 인해 구조물 표면이 박리되지 않도록 품질관리 하시기 바람.	5.7~8	10.12	15
31	동작구 (민간)	상도동 두산위브지역조합조합사업 감리자 : 기하엔지니어링 시공자 : 두산중공업 공 기 : 13.05.01~15.11.30	◦ 계약변경된 사항을 모든 공사참여 자에게 교육하여 변경된 내용을 인식시키기 바람.(미실시) ◦ 공장제작품의 경우 주요자재에 대해 『공장검사계획』을 수립하여 시기 도래전에 공장검사를 실시함으로써 양질의 기자재가 반입 될 수 있도록 하기 바람.(2015년도 공장검사 계획서 미작성됨) ◦ 2015년도 수방계획을 조속히 수립 하여 다가오는 우기를 대비하기 바람. ◦ 자체 품질점검계획을 수립하여 현장 점검과 함께 서류점검을 자체적으로 실시하기 바람.(미실시) ◦ 205동 지하2층 지하주차장 보 크랙 발생 -근거 : 건축시방서 4-6-1 거푸집 존치기간 -원인 : 거푸집 존치기간 미준수 또는 상부 과재하 상태 발생 -개선방안 : 크랙상태 조사후 인젝션 또는 V-Cutting 에폭시채움 ◦ 201동 지하1층 E/V 홀 벽체 벽돌 시공 불량(공간과다) -근거 : 건축시방서 5-2-1 나 쌓기의 일반사항 -원인 : 기능공 기능부족,성의부족, 감독부재 -개선방안 : 몰탈밀실 채움실시하고, 모든 줄눈채움시행 후 마감. ◦ 203동 지하2층 Fan-Room 입구 출입문상부 인방보 고정불량 -근거 : 건축시방서 5-2-1 -원인 : 계획성 없는 작업 -개선방안 : 구조검토 후 제대로 된 앙카 작업 시행하여 구조 및 마감에 문제가 없도록 하기 바람. ◦ 210동 301호 세대 각방 코너부분 미장 마감 부실(덜 채워짐)	5.12~13	7.13	17

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
31	동작구 (민간)	상도동 두산위브지역조합조합사업 감리자 : 기하엔지니어링 시공자 : 두산중공업 공 기 : 13.05.01~15.11.30	-근거 : 건축시방서 12. 미장공사 (p49) -원인 : 성의없는 시공, 확인 미흡 -개선방안 : 방전재 수정 후 미장 채움 시행 ◦ 201동 옥상, PC기둥주위 방수보호 콘크리트 크랙발생 -근거 : 건축시방서 4-5, 콘크리트 운반,부어넣기 및 양생 -원인 : 콘크리트 타설시 누름작업 부족 -개선방안 : V-Cutting 후 강화몰탈 채움실시 ◦ 지하주차장 1층 출입구 입구 기둥 상부와 보의 접합부 누수발생 -근거 : 현장건축시방서 P20 거푸집 존치기간 -개선방안 : 누수 진행 확인 후 크랙 보수 요망함 ◦ 201동 옥상출입문 캔틸레버 상부 및 옆면 미장 및 마무리 미비 -근거 : 현장건축시방서 P48 미장공사 -개선방안 : 콘크리트면 바탕처리 후 미장 마감하기 바람. ◦ 옥탑층 중간에 수평크랙 발생 -근거 : 건축시방서 P20 -개선방안 : 크랙 진행 점검후 V-Cutting하고 주입공법 시행 ◦ 지하주차장,지하3층 조적시공부분의 전선,배관 관통부위의 천정 마감 전주위 충전 요망함 -근거 : 벽돌공사방서 P20 -개선방안 : 향후 재료의 탈락이 없도록 밀실 충전 요망함. ◦ 지하주차장 단열작업시 스프링클러 헤드에 부착된 단열재 청소 요망함 -근거 : 단열공사시방서 P71 -개선방안 : 피착면에 불필요하게 뿜칠된 부분의 청소요망. ◦ 전기실의 오픈 트렌치의 물고임 -근거 : 건축공사표준시방서 (미장 공사편), 구배의 확보 -개선방안 : 결로수 등의 고임방지. ◦ 지하주차장,지하2층 204동 위치 보의 크랙발생 -근거 : 건축시방서 P20 -개선방안 : 크랙 진행 점검후 V-Cutting하고 주입공법 시행 ◦ 전기실입구 계단 참 높이가 높으니 정비하기 바람.	5.12~13	7.13	17

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
32	동작구 (민간)	상도동 지역조합아파트신축공사 감리자 : G&A건축사사무소 시공자 : 효성 공 기 : 13.07.01~16.01.31	◦ 현장 품질방침 및 목표를 전 직원 (기능공 포함)이 이해하고 품질활동에 참여할 수 있도록 주기적인 교육을 실시하고 교육결과를 기록관리 하 시기 바람. ◦ 조직도와 업무분장를 일치시키고 업무분장 내용은 직급(팀장, 팀원)에 맞게 구체적으로 작성 보완하시기 바람. ◦ 협력업체 교육 중 각 공종별 작업 방법 및 절차에 대한 교육은 당해 연도 예정 공종과 부합되게 세분 화하여 일정을 수립하고 중점 품질 관리 대상에 대한 교육도 대상을 세분화하여 보완 수립하시기 바람. ◦ 현장에서 보관하는 자재가 보관 소홀로 다음 공종에 영향을 미치지 않도록 보관자재 점검 시 자재 특성에 맞는 보관방법을 점검표로 작성 실질적 점검이 이루어질 수 있도록 점검표를 보완하시고 점검은 월 2회 실시 하시기 바람. ◦ 슬래브의 시공이음은 전단내력이 거의 ‘0’에 가까워 향후 균열의 우려가 큼. 지하3층 타워크레인 opening 부분에 대한 시공이음 시 전단내력 보강을 위한 조치(ex. 철근 epoxy 추가 고정 등)가 필요함 ◦ 지하4층 기계실 보강블럭조는 보강 철근이 상부슬래브에 고정이 되어야 하는데 고정이 되지 않은 부분이 있음. 특히 층고가 높은 기계실 부분은 조적조의 높이가 높아 반드시 고정이 필요함 ◦ 화장실 조적의 ‘ㄱ’자로 꺽이는 부분은 조적이 서로 물려 쌓아야함. 물려 있지 않은 부분은 보강이 필요. 또한 줄눈에 몰탈이 채워지지 않은 부분도 타일공사 전 채움을 확인하는 절차가 필요(102동 1302호 부부 욕실) ◦ 102동 20층 옥상의 방수 치켜 올림이 마무리되지 않은 부분이 있으니 조적 공사 전 마무리하시기 바람. ◦ 102동 2~3층 계단실의 Mullion은 층간 연결될 때 AL 열팽창을 고려한 유격을 두시기 바람. ◦ 102동 1302호 침실2 돌출발코니 부분 배수에 대한 조치가 없음. Drain을 추가 하던지 외부로 배수구를 설치 하든지 배수에 대한 조치를 검토 바람. ◦ 102동 1302호 비확장 세대의 거실 발코니와 세대방 발코니 사이의 공간이 200㎜ 정도밖에 open 되어	5.12~13	7.13	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
32	동작구 (민간)	상도동 지역조합아파트신축공사 감리자 : G&A건축사사무소 시공자 : 효성 공 기 : 13.07.01~16.01.31	있지 않음. 기능상 의미가 없는 open 구간이 아닌지... 하부에 배수 통로를 두고 막는 것에 대해 검토 요망 ◦ 발코니(비확장세대) 안방측과 거실 사이의 벽체하부 방수 보완요망 (ex. 하부 석고보드 부위 및 단열재 부위) ◦ 화장실 벽체하부(특히 모서리)의 방수턱 돌출부위는 파취 후 방수 보수요망(타일시공시 저촉되지 않도록 낮출 것) ◦ 옥상 출입문 부위 하단부 턱을 높이고 방수보완 요망(가급적 설계 도면에 맞게 시공하고 부득이한 경우 출입 문의 크기를 줄여서라도 방수턱을 설치하시기 바람.) ◦ 102동 지하3층 주차장 배관 용접 부위에 대한 방청처리를 조속히 실시하시기 바람. ◦ 102동 20층 2호라인 천정에 설치된 단열재의 접합부가 밀실하게 접착 될 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 102동 20층 배기 분전함 상부 조적 부위에 인방이 미설치 되어 향후 분전함 상부가 쳐질수 있으니 보완 하시기 바람. ◦ 102동 지하3층 진입램프 상부 슬래브 균열로 누수 현상을 보이고 있으니 보수하시기 바람.	5.12~13	7.13	18
33	토목부	동부간선도로확장공사(2공구) 감리자 : 이산 시공자 : 한라건설 공 기 : 08.12.30~15.12.31	◦ 시공에 사용될 보관자재는 보관 부주위로 열화나 손상에 의해 시공 품질에 영향을 미치지 않도록 주기적 점검(월 2회)을 실시하되 점검 체크 리스트는 자재별 특성에 맞는 보관 방법을 선정하여 작성하시기 바람. 제방내 옹벽구조물(기초포함)이 포함 되는 경우 하상으로부터 홍수시 하천 수위 침투에 대한 유도류가 발생할 소지가 있으므로 제방성토 과정시 흙과 구조물 접촉면에서 보완책 및 대비책을 고려해 볼 것(ST.3+140) ◦ 건축관리동 인접한 제방의 성토 복구시 성토과정에 따른 제방내 재료는 기존 제방과의 이질적 특성을 보완하기 위해 성토체내 중앙부에는 투수성이 작은 재료로 보완토록 고려요망. ◦ 구조물 뒷채움시 Sheet Pile 인발 과정에서 발생되는 지반의 교란과 배면으로부터 유입되는 지하수(하천수)의 침투가 과다 발생할 수 있는 여지가 많으므로 구조물측과 하천측의 점검을 상시할 수 있도록 보완조치 요망.	5.14~15	7.16	16

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
33	토목부	동부간선도로확장공사(2공구) 감리자 : 이산 시공자 : 한라건설 공 기 : 08.12.30~15.12.31	◦ 현장토의 경우 풍화토 및 토사의 재료적 성질이 배수특성과 다짐특성이 뛰어난 재료로 구성된 것으로 판단 되므로 실험결과를 이용하여 뒷채움 및 성토재(단, 성토체의 경우 투수성을 고려 할때는 세립질이 포함)로 사용 할 수 있도록 권장함. ◦ Box 구조물이 토사층에서 암층으로 연결되는 경우 차량의 운행 하중과 구조물 자중을 고려할 때 부등침하 등을 고려하여 기초 지지력을 점검 하고 보완 층을 둘 수 있는 방안을 검토 요망 ◦ 관리동 공사구간 바닥Slab 철근 돌출부에 지표 유입수로 철근에 이물질이 묻어 Con’c 부착력 저하의 원인으로 작용할 수 있으니 돌출 철근의 청결상태를 유지하도록 지표 유입수 조속 처리 요망. ◦ 지하 구조물 Arch와 Box Type 접속 구간 주변 하천 측 흙막이 벽체 Sheet Pile에 Earth Anchor 삽입 으로 천공이 발생되어 지하수가 유출되고 있어 지하수 유출로 인한 토사 유출이 우려되니 대책을 강구바람. ◦ Arch구조물 구간 중앙 Pile 좌굴장이 길어짐에 대한 보강 H-Pile 추가 설치부에 대해 2H-Pile의 접합상태가 미흡하니 보완조치 요망. ◦ 가시설 H형 강재 구조물의 용접 접합부 상태 청결 요망. 용접Slag를 제거하고 용접상태 적정성 확인 용이 하도록 조치 ◦ Arch구조물 구간 우측 벽체 철근 조립부 하부청결 및 철근에 붙은 시멘트 페이스트 제거 후 후속작업 진행 요망 ◦ 방화천 구간 수로Box 상부Slab 콘크 리트 타설 준비 중으로 동바리 Pipe에 가새(Bracing)를 추가 설치 하여 횡변위 안정 확보 요망 ◦ STA.3+140 Arch구조물 구간 E/A 4단 이상 구간에 대하여는 지반 이완에 대비한 주변 지반변형 여부 관리 철저 요망 ◦ 지하차도 구조물 상부 한전 맨홀 접촉 캔틸레버부 하부의 되메움 다짐방안 검토 요망. ◦ STA.3+300 하나로마트 삼거리 복공판 정지선 구간은 교통사고 예방 측면 에서 미끄럼 방지시설 설치를 검토	5.14~15	7.16	16

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
33	토목부	동부간선도로확장공사(2공구) 감리자 : 이산 시공자 : 한라건설 공 기 : 08.12.30~15.12.31	바람(사거리, 횡단보도 앞 등에는 전방 10m이상 미끄럼 방지시설 확보 필요) ◦ STA.3+270 이어치기 구간은 Chipping작업을 철저히 하여 신구 구조물간 시공Joint가 최소화될 수 있도록 조치 바람.	5.14~15	7.16	16
34	토목부	동부간선도로확장공사(3공구) 감리자 : 동부엔지니어링 시공자 : 세원건설 공 기 : 08.02.15~15.12.31	◦ “교육훈련계획서”에 중점품질관리교육이 누락되어 있으니 포함시켜 교육실시 하고 교육결과보고서를 작성하기 바람. ◦ 기자재수급계획은 자재규격별로 구분하여 월별로 계획물량/실적물량을 관리하기 바람. ◦ 외부비상연락망에 소방서, 병원, 노원구청 재해대책본부를 추가하기 바라며, 수방자재로 출입자통제선, 위험표지판을 확보바람. ◦ 자체 품질점검에 현장점검을 미실시 하였으니, 서류점검과 함께 실시하기 바람.(년 1회이상 실시요망) ◦ STA5+500∼5+700 구간 가시설공사 구간내 제거식 E/A 정착부시공 부적정 -근거 : 가시설상세도(5) 도면번호 5-36 -개선방안 : E/A 띠장과 대좌체결은 용접(6⋁) 또는 볼트로 고정 조치하기 바람. ◦ 가시설 띠장 연결부 시공 부적절 -근거 : 가시설상세도(2) 도면번호 5-33, 시방서 4-90 -개선방안 : 가시설띠장은 연속체로 강결이 되도록 Flange와 Web부분에 강판으로 용접(6⋁)조치 ◦ 상도지하차도 시점부 토사부에 설치한 우수받이 웅덩이가 유-타입 구조물에 근접되어 있어 강우시 유-타입 저판에 수압작용으로 이상 발생 우려됨 -근거 : 토사유출저감시설공사 1-6-3 -개선방안 : 지하차도 유-타입에서 이격시켜서 웅덩이를 설치하되 바닥에 비닐 등을 깔아 유-타입 하부로 물이 스며들지 않도록 유도하고 토사가 지하차도 구간으로 유입되지 않도록 유도수로를 설치하기 바람. ◦ 캔틸래버 옹벽 시공구간(5K 600구간) 강관파일 항타시 작업에 지장이 되는 E/A 강선 여유장을 풀어지게 손상시킴 -근거 : 가설흙막이 공 4-5, 어스 앵커공 3-8	5.14~15	7.16	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
34	토목부	동부간선도로확장공사(3공구) 감리자 : 동부엔지니어링 시공자 : 세원건설 공 기 : 08.02.15~15.12.31	-개선방안 : 여유강선을 정리하여 풀리지 않도록 묶어주기 바람. ◦ 상도지하차도 U형 트렌치바닥에 곰보, 파손부위가 많으니 정비 하기 바람. ◦ 상도지하차도 집수구가 열린채 방치 되어 있으니 ST/G 뚜껑을 설치하여 안전관리에 만전을 기하기 바람. ◦ STA.6+600구간 차량방호책 난간대 파손부위를 교체, 정비바람. ◦ STA.5+500 차량방호책 난간대 마 구리캡을 씌우기 바람. ◦ STA.5+500 ∼ 5+700구간 E/A 강선에 보양캡을 씌우기 바람. ◦ STA.5+767구간 E/A 띠장하부 보걸이 여유장을 확보하기 바람 ◦ 상도지하차도 박스부 연석 곰보발생 부위면 보강시공하기 바람. ◦ 장암지하차도 8B/L Con’c 이음부 불량시공부분 정비하기 바람 ◦ 상도지하차도 신축이음부 파손부위 정비하기 바람. ◦ 상도지하차도 주변 아파트 고층부의 야간차량통행 소음피해를 방지하기 위해 방음벽 상부구조를 재검토하여 조치하기 바람.	5.14~15	7.16	18
35	토목부	선사로~고덕지구간 도로확장공사 감리자 : 한국건설관리공사 시공자 : 대저건설 공 기 : 09.01.06~15.12.31	◦ 현장 품질방침 및 목표를 전 직원 (기능공 포함)이 이해하고 품질활동에 참여할 수 있도록 주기적인 교육을 실시하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 기반구조 관리상태 점검은 취지에 맞게 매년 반기 초 점검을 실시하 시기 바람.(1월, 7월) ◦ 협력업체 교육 중 각 공종별 작업 방법 및 절차에 대한 교육은 당해 연도 예정 공종과 부합되게 교육 계획을 수립하고, 공통교육에는 법적 정기교육인 품질, 안전이 포함되어 매월 교육을 실시할 수 있도록 2015년 교육훈련운영계획을 보완 하시기 바람. ◦ 기자재 수급계획은 예정공종과 부합 되게 수립(세분화 하여 수립)하여 적기에 적정성능의 자재가 납품될 수 있도록 하고 수급실적을 관리 하시기 바람. ◦ 실제 또는 잠재적 부적합 사항에 대한 근본 원인을 파악하고 재발을 방지할 수 있도록 재발방지대책을 수립 현장 품질을 확보하기 바람. ◦ 자전거 도로상에 시험시공 한 미끄럼 방지 포장은 표면 균열과 들뜸 현상	5.19~20	7.21	19

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
35	토목부	선사로~고덕지구간 도로확장공사 감리자 : 한국건설관리공사 시공자 : 대저건설 공 기 : 09.01.06~15.12.31	등 하자가 발생되고 있으니 도막방법과 재료의 적합성 등을 검토하여 현장 여건에 적합한 공법으로 보완시공하기 바람. ◦ 현장 타설한 측구는 재료분리가 발생 하여 미관 및 기능 유지가 어려우니 현재 시험시공 중에 있는 5cm Chipp -ing후 Con’c 강도를 높이는 공법과 Con’c강도를 높여 재시공 하는 방법 등을 시험시공 결과를 분석 적절한 보수공법으로 재시공하기 바람. ◦ 문화재 조사로 인해 표토제거 및 굴착된 부분은 우기 대비 토사유출 방지 시설을 설치하고 상단에는 가배수로 설치 요망. ◦ 보행자 도로와 차도 사이에 설치한 안전벽 상단에 파손 또는 손실된 점멸등과 조명시설은 조속히 보수 바람. ◦ STA1+900지점의 퇴적층으로 구성된 연약지반은 양질의 토사로 치환하여 기초지반의 안정성을 확보 바람. ◦ 현장 제작된 맨홀 기초 표면의 노출된 철근은 작업자의 부상위험이 있으니 위험표지판과 안전시설을 설치하거나 안전한 곳으로 이전조치 요망. ◦ STA1+800 지점의 우수맨홀과 우수관 매설깊이가 40cm인바 동결심도 확인 후 필요시 보호공 등을 설치할 것. ◦ L형 측구 시공이후 동절기 제설대책 으로 사용된 염화칼슘의 영향으로 Con’c 표면 몰탈이 거의 제거되고, 골재가 노출되어 있어 Con’c의 표면 처리 보완 대책이 필요함. ◦ 문화재 지표조사와 굴착작업으로 8개소 에서 토사가 노출되어 있어 지역별 집중 강우 시 수해의 염려가 있으니 재해방지를 위한 대책 수립이 필요함. ◦ 고덕산 법면 산마루 측구는 경사가 급하여 집중호우 시 수해의 염려가 있으니 유로에 감쇄공 설치를 검토 하여(현재 설계에는 없음) 수리상의 안전을 확보하기 바람. ◦ STA3+240 지점의 자전거 미끄럼 방지 포장구간은 포장재의 물성차이 (Asphalt+Epoxy)로 균열이 많이 발생 되어 있으니 원인을 정확히 분석하고 보완대책을 강구하기 바람. ◦ 생태통로 파형강판 옹벽부 이어치기는 신구 Con’c의 접착성 확보를 위해 Chipping작업을 충분히 하고 장기간 외기 노출로 발생된 철근표면 녹은 Con’c 타설 전 제거하기 바람. ◦ STA3+400 산마루에 설치된 임시 배수시설이 부분적으로 파손되고 도수로 상 유수소통 지장물이 방치 되어 있으니 우기 전 재정비하기 바람.	5.19~20	7.21	19

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
35	토목부	선사로~고덕지구간 도로확장공사 감리자 : 한국건설관리공사 시공자 : 대저건설 공 기 : 09.01.06~15.12.31	◦ 절토사면 주변 가로등 기초가 일부 드러난 곳에 대하여는 시설물을 보호 할 수 있도록 보완하기 바람.	5.19~20	7.21	19
36	토목부	방화대교남단 접속도로건설공사 감리자 : 삼보기술단 시공자 : 금광기업 공 기 : 05.10.05~15.10.31	◦ 금년도 교육훈련계획에 중점품질 관리 작업자교육과 품질교육이 누락 되어 있으니 추가하여 교육을 실시 하기 바람. ◦ 『의사소통 관리기준표』의 관련문서가 의사소통항목과 불일치 한 곳이 다수 있으니 수정하기 바람. ◦ 2015년도 수방계획 외부비상연락 망에 병원,강서구청 재해대책본부, 수방장비 중기조종원 성명과 핸드폰 번호를 기재하여 비상시를 대비하기 바람. ◦ 『기자재 유형별 관리방안』을 수립 하여 주요자재에 대한 식별 및 추적, 취급․보관 관리 방법을 현장 특성에 맞게 설정하여 관리하기 바람. ◦ 검교정대장에 검사,측정,시험장비별로 교정주기가 전부 누락되어 있으니 빠짐없이 기재토록 하기 바람. ◦ 양방향 병렬터널로서 양터널사이에 종단계획고 차이가 크므로 양터널을 연결하는 연락갱의 종단경사가 급 할 수 밖에 없는 바, 연락갱 계단의 양 측면에 난간을 설치하여 긴급 대피시 안전을 확보할 수 있도록 검토하기 바람. ◦ 터널내측의 곡선변화부 콘크리트 라이닝 천단부에 종방향 균열이 발생한 세그먼트가 있는데 구조적인 문제가 있는지 검토하기 바람. ◦ 터널부 포장중 좌측면의 포장부위 평탄성을 보완하기 바람. ◦ 교량바닥판 황단면상 좌측면부에 균열이 발생된 곳이 있는바, 균열 발생 원인을 검토하여 향후 균열 발생이 없도록 하기 바람. ◦ 강북방향 터널 출구부는 교량 시 점부와 근접하여 특히 우기 및	5.19~20	7.16	17

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
36	토목부	방화대교남단 접속도로건설공사 감리자 : 삼보기술단 시공자 : 금광기업 공 기 : 05.10.05~15.10.31	동절기시 운전자의 안전을 추가 확보할 수 있도록 보완하기 바람. ◦ 방호벽에 균열발생하였으니 차후 시공시 균열발생 방지를 위한 대책을 수립하고 시공관리하기 바람. ◦ 현장에서 발생된 폐기물처리는 관련 규정에 의거하여 처리하기 바람. ◦ 터널 진입구 단면차이 발생부위에 안전주행 확보를 위한 대책을 마련 하기 바람. ◦ 램프A 시점부위 측구설치가 누락된 구간에 측구를 설치하여 노면수가 비탈면으로 흐르지 않게 조치바람. ◦ 차량방호벽 끝단(신축이음부)에 폐합 스터럽을 설치하여 보강하기 바람 ( U-bar 설치 ) ◦ 점검사다리 입구에 시건장치를 설치 하기 바람. ◦ 램프A 시점부 도로경계석 균열부 위를 정비 바람.	5.19~20	7.16	17
37	마포구 (민간)	합정2구역 주상복합신축공사 감리자 : 해안종합건축사 시공자 : 대우건설 공 기 : 13.10.30~16.07.30	◦ 조직도와 업무분장를 일치시키고 현장 내의 개개인에 대하여 책임과 권한이 명확하고 구체적으로 작성 보완하시기 바람. ◦ 설계변경 발생시 변경된 사항에 대하여 변경 취지를 충분히 검토한 후 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 『기자재수급계획』은 기자재규격별로 구분하여 반드시 월별로 계획물량과 실적물량을 관리하기 바람. ◦ 사용장비에 대한 명확한 기준이 설정하기 바람. ◦ 작업자의 자격기준을 작업특성에 맞게 설정하고 자격인정을 관리 하기 바람. ◦ 철근표면에 박리제 도포로 콘크리트 부착응력 감소되므로 박리제를 제거 바람.	5.21~22	7.16	16

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
37	마포구 (민간)	합정2구역 주상복합신축공사 감리자 : 해안종합건축사 시공자 : 대우건설 공 기 : 13.10.30~16.07.30	◦ 콘크리트 역타부분에 콘크리트 충실도를 고려한 시공방법 검토바람. ◦ 지하1층 선큰가든의 콘크리트 바닥 균열 검토바람. ◦ 철골철근콘크리트 기둥주변의 콘크 리트 이어치기 부분 청소상태가 부적합하므로 조치바람 ◦ 보의 웨브 관통부 전단보강근이 부적합하므로 조치바람. ◦ 보의 주철근 상단2단 배근의 상하부 철근간격이 부적합하므로 조치바람 ◦ 지하층 외벽체 콘크리트 Cold joint부 강도감소. 균열, 누수, 마감 훼손등에 대비하여 보수대책을 강구 할 것 - 대책 : joint부 보수 보강 및 마감 고려하여 시공조치 ◦ 지하3층 합벽부 철근배근 – 상,하부 철근 정착 누락없이 시공할것 - 대책 : 상부근 – 간격유지 또는 Beam에 용접고정 하부근 – 이음 떠는 정착조치 ◦ 지상층 전체 단열재 이음부 틈새 없이 시공조치할 것(틈새로 열교 현상발생) - 대책 : 테이프부착, 우레아폼 등 충진으로 단열두께 확보 ◦ 201동 9층 옹벽내 철근 피복유지 할 것. Space 누락 및 미시공 상태 – 구조물 내구성에 영향 - 대책 : 누락없이 Space 시공후 피복 확보 할 것	5.21~22	7.16	16
38	SH공사 (민간)	신정4보금자리주택건설공사 감리자 : 선엔지니어링종합건축 시공자 : 한일건설 공 기 : 13.12.31~16.08.01	◦ 조직도와 업무분장를 일치시키고 업무분장 내용은 직급(팀장, 팀원)에 맞게 구체적으로 작성 보완하시기 바람. ◦ 교육훈련운영계획 수립은 2015년도 예정공종과 부합되게 되게 수립하고 각 공종에 대한 교육은 작업 투입 전 사전 실시로 시공품질이 확보가 될 수 있도록 보완하시기 바라며 교육결과를 기록관리 하시기 바람.	5.21~22	7.23	11

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
38	SH공사 (민간)	신정4보금자리주택건설공사 감리자 : 선엔지니어링종합건축 시공자 : 한일건설 공 기 : 13.12.31~16.08.01	◦ 현장에서 보관하는 자재가 관리 소홀로 시공품질에 영향을 미치지 않도록 자재별 특성에 맞는 보관 방법을 점검표로 작성하기 바라며 본사 보유자재 및 지급자재는 월 2회(협력업체 월 1회 포함) 주기적 점검을 실시하기 바람. ◦ 전기Box가 바닥에 선 시공되어 철근의 간섭으로 철근을 절곡하여 시공함 - 내력 저하로 균열발생의 원인으로 작용할 수 있으니 같은 직경의 철근을 추가로 보강하여 배근바람. ◦ 기둥 수평 띠철근의 위치는 150㎜를 초과해서 시공되지 않도록 조치 바람. - 근거 : 구조 일반사항-13 기둥배근 기준 ◦ 102동 8층 바닥 단열재 파손 - 근거 : 단열재 설치(A15050) - 개선방안 : 파손되지 않도록 시공 철저 및 보수 요망 ◦ 계단참 Con’c 이어치기 부분 레이 턴스 제거 - 근거 : 철근콘크리트공사 이어치기 (A04030-11) - 개선방안 : 이음부 레이턴스제거 (경화 시작 후 고압살수기 이용 레이턴스 제거) ◦ 비노출 복합방수Sheet 보호재 미시공 (주차장 상부) - 근거 : 건축시방서 자착식 부틸고무 시트 복합 방수 공법 - 개선방안 : Sheet 부착 후 방수재 보호를 위해 보호재 설치 ◦ 지하실 천정 견출부위 들뜸 - 근거 : 건축시방서 공통사항 - 개선방안 : 견출부위 일부 시멘트 페이스트 들뜸 부위 재시공 (시멘트와 접착제 비율 조정) ◦ 102동 8층 박리제 과다 살포로 작업자 발에 묻어 철근 등에 묻고 있어	5.21~22	7.23	11

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
38	SH공사 (민간)	신정4보금자리주택건설공사 감리자 : 선엔지니어링종합건축 시공자 : 한일건설 공 기 : 13.12.31~16.08.01	Con’c 타설시 접착력 저하로 이어질 수 있으므로 박리제는 적정량이 살포될 수 있도록 관리감독 바람. ◦ 재사용 중인 거푸집은 설치 전 표면에 붙은 이물질 청소를 철저히 하여 구조물 표면 품질에 영향을 미치지 않도록 관리 바람.	5.21~22	7.23	11
39	중구 (민간)	명동구역 제4지구 도시환경정비사업 업무시설 신축공사 감리자 : 포스코A&C 시공자 : ㈜대우건설 공 기 : 14.04.21~16.10.21	◦ 업무분장일자를 반드시 기재하기 바라며, 업무대행자를 지정하고 업무담당자와 업무대행자의 서명을 받아 개개인의 책임과 권한을 명확히 부여하기 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 확보 및 유지될 수 있도록 반기별 1회 이상『기반구조관리상태 점검표』를 작성, 점검 및 관리하기 바람.(미작성됨) ◦ 의사소통항목과 의사소통경로 및 방법을 나타내는『의사소통관리기준』을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람.(미작성됨) ◦ 공장제작품의 경우 주요자재에 대해 『공장검사계획』을 수립하여 시기 도래 전에 공장검사를 실시함으로써 양질의 기자재가 반입될 수 있도록 하기 바람.(미작성됨) ◦ 지하2층 코너부위 보강 미흡 - 거푸집은 콘크리트의 성형을 갖추기 위한 조건으로써 기둥, 벽 등은 축압을 받는 바, 특히 측압 헤드 및 코너 부위에는 지지부 설치를 철저히 하기 바람. ◦ 신구콘크리트 타설전 준비가 미흡함 (지하6층 자재반입구) - 신구콘크리트는 타설전 콘크리트 부스러기를 철저히 제거하고 물축임 후에 시멘트가루 등을 뿌리고 타설 하기 바람. ◦ 지하5층 B존 계단실 조인트 부위 콘크리트 미충진됨 - 콘크리트 타설시 다짐봉 간격 및 다짐시간 준수하여 다짐을 철저히 하기 바람. ◦ 지상3층 B존 계단실 콜드조인트 발생됨 - 콘크리트 타설시 일정부위 높이를	5.21~22	7.21	13

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
39	중구 (민간)	명동구역 제4지구 도시환경정비사업 업무시설 신축공사 감리자 : 포스코A&C 시공자 : ㈜대우건설 공 기 : 14.04.21~16.10.21	기준으로 콘크리트 타설 할 경우 시간지연에 따른 다짐 등을 철저히 한 후 콜드조인 트 부위의 압착상태를 유지하기 바람. ◦ 지상 6층 기둥(X1, Y1) 철근 표면에 페이스트 부착됨 - 철근콘크리트에서 철근은 부착량을 확보하는 것이 중요하나 콘크리트 타설 후 철근 표면의 페이스트를 제거하지 않아 부착력을 상실하므로 반드시 제거 후에 콘크리트 타설 하기 바람. ◦ 아래의 사항에 대하여 설계자 또는 구조기술사의 안전확인이 필요하니 조치하기 바람. - 지하 일부 철골기둥 단면이 하부 에서 감소된 원인 - 설계시 벽체 지지대상 철골보 하부에 가설기둥 설치 여부 - 철골보 단차부분 추가 보강 여부 - 1면 전단 접합부 편심모멘트에 대한 안정성확보 여부 - 철골보 웨브 철판에 과대하게 개구부 설치시 철골보의 안정성 확보여부 - 코아벽체 모서리에 발생된 수평 균열 원인 규명 ◦ 지상6층 기둥 철근배근시 Hoop철근을 90□와 135□ 로 엇갈리게 배근하기 바람. ◦ 계단 절곡부 철근배근이 오시공되었 으니 설계도대로 시공하기 바람. ◦ 지하7층 터파기구간 임시집수 웅덩이 부근에 안전휀스를 설치하기 바람.	5.21~22	7.21	13
40	건축기획과	제2롯데월드신축공사 감리자 : 한미글로벌(고층) 시공자 : 롯데건설 공 기 : 98.05.18~16.10.31	◦ 현장 품질목표는 정량적, 정성적 측정이 가능하도록 수립하고 세부 추진계획에 의거 평가 관리하시기 바람. ◦ 현장에서 기록의 관리는 문서색인 목록기준표에 각 문서 보관장소를 기재하고, 보관은 적정한 보관장소를 선정하여 양호한 상태로 관리하시기 바람. ◦ 문서별 관리책임자를 각각 지정하여 관리하시기 바람.	5.26~27	8.18	12

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
40	건축기획과	제2롯데월드신축공사 감리자 : 한미글로벌(고층) 시공자 : 롯데건설 공 기 : 98.05.18~16.10.31	◦ 기자재수급계획은 2014년 6월이후 미기재된 월별 계획물량/실적물량을 지속적으로 관리하기 바람. ◦ 수방계획서에 미작성된 수방자재에 대하여 추가 작성하시어 풍수해대비에 만전을 기하시기 바람. ◦ 수방자재에 출입자통제선,위험표지판을 포함하시기 바람. ◦ 98층 코아 2번방 좌측 Slab의 피복 두께가 20㎜이하로 측정되는 곳이 있어 콘크리트 Slab의 균열이 우려 되므로 시공시 Slab 피복관리에 세심한 주의를 기울이시기 바람. ◦ 98층 코아월 2번방 좌측 Slab의 코아월 연결철근의 상하부 간격이 Slab 단면 중앙으로 몰려있어 유효 d값의 변경으로 결함이 우려되니 Shop D/W을 그려 보강을 실시하기 바람. ◦ 기둥용접부에 End Tap을 사용하여 용접을 실시하고 있으나 End Tap 끝단부까지 용접이 되지 않은 기둥이 있으니(95층 H17) 추후 지속적인 수평력에 의해 결함이 생기지 않도록 End Tap 끝부분까지 용접을 철저히 하시기 바람. ◦ 철골기둥 용접시 상하부 Flange 편차가 10㎜ 이상이 나면 하부 Flange에 Slope를 주거나 상단부의 용접길이를 늘려 하중의 전달이 잘 되도록 하기 바람. ◦ 매입 커플러 설치 레벨 보정을 위하여 철근을 절곡 시공함 - 조치사항 : 위험단면인 벽체표면에서 줄어든 상하부 철근간격을 기준으로 구조내력을 확인하고 필요시 철근 추가매입 등 보강조치 바람. ◦ 보 주철근 단부 커플러가 강재기둥에 태그 용접되어 있음. - 조치사항 : 보 주철근의 인장력에 충분히 견디도록 커플러 주변을 온둘레 용접하는 등의 조치 필요함.	5.26~27	8.18	12

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
41	SH공사 (민간)	문정법무시설신축공사 감리자 : 건원엔지니어링 시공자 : 한신공영(주) 공 기 : 14.08.21~16.12.07	◦ 현장에서 보관하는 자재가 관리 소홀로 시공품질에 영향을 미치지 않도록 자재별 특성에 맞는 보관 방법을 점검표로 작성하기 점검을 실시하시기 바람. ◦ 자체적으로 실시한 현장점검 지적 사항(불일치 공사) 일지라도 자체 보수처리 하여서는 안되며 반듯이 발주자(감리자)와 사전 적절한 보수 방법에 대해 협의하고 조치결과에 대하여도 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 옹벽 및 기둥하부 청소를 위하여 거푸집 설치 시 소재구 설치 방안을 강구하시기 바람. ◦ 계단실 철근배근은 도면 S35-001에 따라 시공하시기 바람. ◦ 철근 가스압접 이음은 시방서 3.4.5에 의거 압접 돌출부의 깊이 (1.4배) 및 길이(1.2배) 유지 바람. ◦ 하절기 높은 기온으로 인한 균열 예방을 위해 콘크리트 타설 후 비닐 보양 등 관리가 양호한 편임 향후 가능하면 비닐제거시 충분한 습윤 보양이 가능토록 지속적 살수 요망. ◦ 슬래브 하부에 받혀놓은 가설지지대는 슬래브가 One Way인 Deck Slab 이며 또한 Punching의 위험이 있음 으로 가로지지대 설치 후 하부에 가설지지대를 설치하기 바람. ◦ 가설지지대는 상부 하중의 적재상태를 감안해서 배치하도록 하며 수직도를 잘 지켜서 편심이 발생치 않도록 유의 요망 ◦ 기둥 철근의 압접이음 1단 부위 높이를 최소 50cm정도 유지시켜 압접 작업이 용이토록 하기 바람. ◦ Con’c 타설시 페이스트가 철근에 묻지 않도록 보양 조치 등 주의를 요함. ◦ 수직 철근의 피복이 잘 확보되도록 Spacer의 설치에 유의바람 ◦ 계단 거푸집 지지대의 상하부가 견고히 고정 되도록 상부는 2개 이상의 못질과 하부는 고임목의 설치를 요함.	5.26~27	7.17	17

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
41	SH공사 (민간)	문정법무시설신축공사 감리자 : 건원엔지니어링 시공자 : 한신공영(주) 공 기 : 14.08.21~16.12.07	◦ 소화전 위치를 잘 식별할 수 있도록 야광(형광) 표지판 설치 요망 ◦ 기동과 보 단면의 단열재간의 상세도 확인 요망(단열재가 기둥에 묻혀 있음) ◦ 청사 지하주차장 진출입부는 주변 지반에 비해 경사가 급하게 조성 되어 우기시 수로로 작용 주차장 내부로 다량의 우수가 유입될 우려가 있으니 집수정 정비 및 유도배수로 설치 등 수방대비에 철저를 기하시기 바람. ◦ 구치소 연결통로 Box구간에 돌출된 철근에 녹이 심하게 발생되어 콘크 리트 내구성 저하 및 균열발생 요인 으로 작용할 수 있으니 녹 제거 후 보양조치 하시기 바람. ◦ 구치소 연결통로 가시설부 일부 띠장과 브라켓의 용접부위가 밀착 되어있지 않고 가로버팀보 Screw Jack연결부 Bolt는 굽혀진체 체결 되어 힘 전달에 문제가 발생될 수 있으니 재정비 하시기 바람.	5.26~27	7.17	17
42	송파구 (민간)	위례아이파크신축공사 감리자 : 신한종합건축 시공자 : 현대산업개발 공 기 : 13.09.01~15.11.30	◦ 교육훈련운영기준표를 기준으로 교육훈련계획서를 작성하기 바라며, 중점품질관리 작업자교육을 포함 시키고, 교육결과보고서는 결재라인 추가하여 현장소장까지 보고(결재) 하기 바람. ◦ 기자재수급계획은 자재규격별로 구분하여 월별로 계획물량/실적물량을 관리하기 바람. ◦ 2015년도 수방계획을 수립하기 바라며, 외부비상연락망에 송파구 재해대책 본부, 도시가스, 수방장비 중기조종원과 운전자의 성명,핸드폰번호를 기재 하여 비상시를 대비하기 바람. ◦ 검교정대장에 차기교정일자를 전부 기재하도록 하고, 장비의 반출시 반출일자를 기록하고 감리원의 확인을 받기 바람. ◦ 옥상 파라펫 수직벽체와 1층 외벽 벽체의 방수치켜올림과 우수유입 차단을 위한 시공상세도 작성 후 시공하기 바람. -근거 : 건축도면 A-843 29번 참조	5.26~27	9.18	15

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
42	송파구 (민간)	위례아이파크신축공사 감리자 : 신한종합건축 시공자 : 현대산업개발 공 기 : 13.09.01~15.11.30	◦ 옥상 및 지하층 Roof Slab 의 각종 개구부의 누수하자가 빈번히 발생 하므로 철저한 검토 후 시공하기 바람. ◦ 시멘트벽돌쌓기(0.5B, 1.0B쌓기)시 통줄눈이 생기지 않도록 교차벽체를 서로 물리게 쌓기 바람.-근로자 교육실시 요망 ◦ 화장실 벽체 타일 떠붙임공법으로 시공시 뒷채움이 다소 미흡하므로 타일코너부위를 밀실하게 사춤하기 바람. -근거 : 공사시방서 A09000 3.2.1 참조 -샘플시공 후 근로자 교육실시요망 ◦ 노출배관(벤트) 외표면의 이물질제거 및 도장 -근거 : 공사시방서(도장,방식) -조치사항 : 비닐보호작업 후 이물질이 부착되지 않도록 하여 청결한 배관 표면유지와 도장작업이 되도록 하기 바람. ◦ 용접부위배관의 부식방지 -근거 : 공사시방서(용접공사) -조치사항 : 모든 배관의 용접부위는 즉시 방청도색으로 부식 방지하기 바람. ◦ 시운전,통수용의 드레인(퇴수)설비 보완 -근거 : 공사시방서(시운전) -조치사항 : 스트레나에 있는 이물질의 제거와 시운전,청소,통수가 가능하 도록 스트레나 프러그에 퇴수용배관 및 밸브의 설치요망 ◦ 101동2호 라인 계단실 창에 유리가 설치되기 전까지 임시 난간을 설치 하여 근로자의 추락사고 예방에 만전을 기하기 바람. ◦ 101동 1604호 안방 방통 균열부를 보수한 후 마루시공 바람. ◦ 101동 1604호 안방 천장 단열재 조인트부 몰탈 노출된 곳을 정비 하여 열교현상이 없도록 하기 바람. ◦ 101동 2호라인 16층 E/V Hall 천장에 균열발생되어 누수되는 부위를 균열 관리계획에 따라 정비하기 바람.	5.26~27	9.18	15

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
43	도시철도 사업부	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업건설공사(1공구) 감리자 : 평화엔지니어링 시공자 : 대우건설외2 공 기 : 09.09.15~16.11.30	◦ 중점품질관리 작업자교육은 작업 지침서에 대한 교육을 3시간 이상 실시하기 바람. ◦ 기자재수급계획은 자재규격별로 구분하여 월별로 계획물량/실적물량을 관리하기 바람. ◦ 보관자재중 본사 보유자재는 월2회, 시공협력업체 자재는 월1회 이상 점검표에 의해 점검하기 바람. (지적사항 : 본사자재를 월1회만 점검함) ◦ 시공협력업체보유 검교정대상 측정 장비의 반출시에도 반출일자, 반출 사유를 기재하고 감리자의 확인을 받기 바람. (검교정대상장비의 대여시에도 동일함) ◦ 3번 정거장 좌측 연결통로계단의 연결철근이 부족한 것으로 판단됨 (연결철근의 시작은 철근간격의 1/2지점에서 시작) 추후 시공시 보완하기 바람 - 관련근거 : 설계도서 ◦ 3번 정거장 sta 1k 750 본선 벽체 시공조인트에 Rib Lath가 미철거 되어 본선벽체를 이어치기하면 구조물에 공극이 발생할 우려가 있으니 제거 후 콘크리트의 이어치기를 실시하기 바람. ◦ 2번 정거장 주변 콘크리트의 타설 면에 녹물이 채색되어 미관을 해치 므로 내장 마감이 없는 곳은 표면 보수를 실시하여 미관을 확보하기 바람. ◦ 현재 공용중인 복공판 하부 형강 Flange 및 Web에 대한 확인을 실시하여 부식의 진행이 심한 개소는 교체여부를 검토하기 바람. ◦ 0k+180m구간에 구조물공사에 따른 지보재 해체로 인한 주열식 벽체 비지지길이 약 L=4.6M로서 벽체 배면의 과다변위를 유발 할 수 있으 므로 계측관리를 철저히 할 수 있도록 하기 바람. ◦ 정거장구간의 작업차량이 정차되어 있는 구간의 안전표지판이 미설치	6.02~03	8.21	16

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
43	도시철도 사업부	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업건설공사(1공구) 감리자 : 평화엔지니어링 시공자 : 대우건설외2 공 기 : 09.09.15~16.11.30	되어 있는 바, 조속한 시일내에 설치하기 바람. ◦ 가설벽체와 구조물 설치구간 사이에 되메우기 작업시 다짐이 충분히 이루어져 지표면으로부터 침하현상이 발생하지 않도록 다짐시공이 철저히 이행되도록 하기 바람. ◦ 계측관리중 지표침하핀을 보도블럭 이나 아스팔트에 설치하여 관리할 경우 원지반의 침하상태를 파악하기 곤란하므로 원지반에 설치하여 관리 하기 바람. ◦ L03 1sp 상부슬래브 철근에 묻은 콘크리트 페이스트를 제거후에 다음 작업에 임하기 바람. ◦ L03 1sp 상부슬래브 철근을 과도 하게 구부렸다 다시 펴서 사용하면 굽힌 지점의 응력감소와 차후 균열 발생의 원인이 되므로 지양하기 바람.(이미 굽혀진 철근은 굽힌지점을 절단하고 용접이음하기 바람) ◦ L02 기능실B동 철근조립시 철근결 속선을 철근내로 인입하기 바람. ◦ 1K 700 지점 해체하다 방치된 ㄷ 형강 잔재물을 제거하기 바람.	6.02~03	8.21	16
44	도시철도 사업부	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업건설공사(2공구) 감리자 : 유신 시공자 : 두산건설외3 공 기 : 09.09.15~16.11.30	◦ 현장 품질목표 측정을 위한 세부 추진계획은 정량적, 정성적 측정이 가능하도록 보완하고 현장 품질방침 및 목표를 전 직원(기능공 포함)이 이해하고 품질활동에 참여할 수 있도록 주기적인 교육을 실시하고 교육 결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 문서분류 체계에 의거 관리되는 생산문서의 색인목록이 전산양식과 품질관리계획서 양식이 서로 상이 하니 적정 양식으로 통일시켜 관리 하시기 바람.(문서의 보관위치, 보유 기한, 관리책임자, 보안등급, 보관 방법 등이 포함될 수 있도록 보완) ◦ 현장 소장은 설계변경 사항에 대해 변경내용을 충분히 검토한 후 해당 공종 관련자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시하여 설계변경으로 인한 부적합 사례가 최소활 될 수 있도록	6.02~03	8.6	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
44	도시철도 사업부	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업건설공사(2공구) 감리자 : 유신 시공자 : 두산건설외3 공 기 : 09.09.15~16.11.30	조치하시기 바라며 교육결과를 기록 관리 하시기 바람. ◦ 2015년도 교육훈련운영계획 중 협력 업체 교육에 신규 공종인 전기 및 기계 관련자에 대한 교육일정과 중점품질관리 공종참여자에 대한 교육일정을 추가하여 관련자에 대한 교육이 적기에 이루어질 수 있도록 교육훈련운영계획을 보완하시기 바람. ◦ 2015년 기자재 수급계획과 예정공종이 부합되게 전기 및 기계공종에 대한 자재 수급계획을 추가하고 공장검사 계획에도 포함 될 수 있도록 보완 하시기 바람. ◦ 자체 품질점검 계획을 수립 현장 품질관리의 적정성을 확보하고 진행 공종과 품질관리계획서 운영이 적합 한지를 파악하여 개정이 필요할 경우 적기에 개정이 이루어질 수 있도록 관리하시기 바람 ◦ 3K900(우측) 생활하수관(∮800㎜) 누수로 인해 작업장 내부 악취 및 배면 공동 발생이 예상되므로 파손 부분을 확인하여 보수․보강 조치할 것. ◦ 중간Pile Block Out(∮600㎜)부분 철근연결 조립상태 부적정 시공 - 관련근거 : 가시설 상세도 ST-1406 - 개선사항 : 철근 정착장 확보 및 용접조치 ◦ 측벽Pile 추후 인발구간에 대하여 인근 상가 건물, 보도블록 및 지장물 등 영향권을 고려하여 측벽Pile 인발 시공 계획서 수립하여 사전 민원 예방 대책 강구 요망 ◦ 화계사 사거리 및 옹벽구간(3K030)의 복공판과 아스팔트 연결부분 단차 및 덧씌우기 파손부분 재포장 복구 조치 요망 - 관련근거 : 시방서 3.5 - 개선사항 : 기존 도로면과 복공판 틈새가 없도록 평활하게 부설 ◦ 6번 정거장 우측부 1단 어스앙카 및 보조파일 설치를 위하여 버팀보를 해체하였으나 토압에 따른 안전성	6.02~03	8.6	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
44	도시철도 사업부	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업건설공사(2공구) 감리자 : 유신 시공자 : 두산건설외3 공 기 : 09.09.15~16.11.30	확보를 위해 조속히 압성토를 실시할 것. ◦ 6번 정거장 외부 출입구 우측부 토류벽에 뒷채움을 실시하여 안전성을 확보할 것. ◦ L06 정거장 시점부 환기구 벽체 철근 배근시 배력철근이 부적절하게 설치 되었으므로 적정배근 필요 ◦ 본선 4구간 가시설 해체시 국부적 응력집중에 의해 붕괴가 발생 될 수 있으므로 단계적으로 실시하여야 하며 부재 변형 및 주변 부재 상태 등을 점검하여 안전성을 확보할 것. ◦ 4번 정거장 기능동앞 보행자 통로에 설치된 복공판이 기존 도로와의 단차로 통행불편 및 안전사고가 발생될 수 있으니 보수하시기 바람. ◦ 본선 4구간 자재야적 장소에 설치된 가설울타리에 안전시설 부족으로 야간 교통사고의 위험이 있으니 시인성 확보를 위한 안전시설(경광등 등)을 추가 확보하시기 바람. ◦ 5변 정거장 기능동에 거푸집 설치를 위해 설치한 동바리의 수직도가 일정치 않으니 적정 수직도를 확보 하시기 바람. ◦ 6번 정거장 기둥부 콘크리트 타설시 충분한 다짐이 이루어지지 않아 골재 분리 현상 발생됨.	6.02~03	8.6	18
45	서대문구 (민간)	북아현 1-3 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업 감리자 : ㈜토펙엔지니어링 시공자 : 대림산업(주) 공 기 : 13.12.13~17.03.12	◦ 설계변경된 사항을 모든 공사참여자 (시공협력업체포함)에게 교육하여 변경된 내용을 인식시키고 교육결과 보고서를 작성하기 바람. ◦ 공장검사계획은 자재공장별로 구분 하여 계획/실적관리를 하기 바람 ◦ 수방계획 외부비상연락망에 도시 가스, 서대문구청 재해대책본부, 수방장비 중기조종원과 운전자의 성명과 핸드폰번호를 기재 바람. ◦ 기자재유형별관리방안에 누락된 자재를 추가하여 자재에 대한 식별 및 추적,취급․보관관리 방법을 현장 특성에 맞게 설정하기 바람. (창호류,보도블럭,도로경계석,빗물 받이 ST/G,흄관,맨홀뚜껑&받침 등)	6.04~05	8.3	24

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
45	서대문구 (민간)	북아현 1-3 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업 감리자 : ㈜토펙엔지니어링 시공자 : 대림산업(주) 공 기 : 13.12.13~17.03.12	◦ 보관자재관리대장을 작성하기 바라며, 본사보유 보관자재는 점검표에 의거, 월 2회 점검을 실시하기 바람.(월 1회만 점검함) ◦ 균열관리계획에 균열조사자,확인자, 균열측정도구,균열보수자(업체) 균열보수후 최종확인자 등을 기재 하여 보완하기 바람. ◦ 검교정대상 장비가 반출시에는 반출 일자,반출사유를 기재하고 감리원의 확인을 받기 바람.(폐기시에도 동일함) ◦ 구조계산서 납품일자(2015.03)와 구조도면 납품일자(2014.11)가 부 적합하므로 검토 요망함 ◦ 보의 주철근이 상단과 하단에 2단 이상 배근된 경우 상,하철근 순간격이 부적합하므로 수정하기 바람. ◦ R값이 5이상이므로 기둥,보 및 보와 기둥 접합부 배근이 부적합하므로 수정하기 바람. ◦ 콘크리트 이어치기 부분에 흘러나온 콘크리트를 제거하기 바람 (데크슬래브,보,벽 및 기둥 등) ◦ 보의 수직콘크리트 이어치기 부분에 대한 전단보강근 배근여부를 검토 하기 바람. ◦ 실내 발코니 방수 치켜올림 높이를 100mm로 권장함 - 최소 30mm이상 확보하기 바람. ◦ 옥상 출입문 하부 계단실 출입문 부위 하부의 방수치켜올림이 최소 200mm이상되도록 출입문을 줄이 거나 출입문턱을 높히기 바람 ◦ 4획지 합벽구간 균열누수부위가 있으니 정비하기 바람. ◦ 4획지 토류벽 E/A 강선에 보양캡을 씌우기 바람. ◦ 4획지 토류벽 상,하부 띠장을 연결 하여 안정성을 확보하기 바람. ◦ 4획지 토류벽 띠장 상부에 방치되어 있는 낙하위험물(암석)을 즉시 제거 하여 하부에서 작업하는 근로자의 안전에 만전을 기하기 바람. ◦ 1획지 기둥부 철근배근시 Hoop철근을 90□와 135□ 로 엇갈리게 배근하기 바람.	6.04~05	8.3	24

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
45	서대문구 (민간)	북아현 1-3 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업 감리자 : ㈜토펙엔지니어링 시공자 : 대림산업(주) 공 기 : 13.12.13~17.03.12	◦ 1획지 기둥철근 피복두께(규정 :40㎜)가 부족하니 조치하기 바람. ◦ 1획지 계단 절곡부의 철근배근이 설계도면대로 시공되지않고 오시공 되었으니 설계도면대로 재시공하기 바람. ◦ 4획지 띠장하부 보걸이 여유장이 없는 곳이 다수 있으니 조치바람.◦ 1획지 단부 폐합스터럽이 한쪽방향이 누락된 곳을 조치하기 바람. ◦ 4획지 보 하부 합판거푸집 조인트 부위 틈새가 벌어진곳이 다수 있으니 콘크리트 타설시 몰탈이 새어나오지 않도록 조치하기 바람.	6.04~05	8.3	24
46	용산구 (민간)	용산역전면 제3구역 도시환경정비사업 감리자 : 선진엔지니어링 시공자 : 삼성물산 공 기 : 13.04.01~17.06.31	◦ 현장 소장은 설계변경 사항에 대해 변경내용을 충분히 검토한 후 해당 공종 관련자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시하여 설계변경으로 인한 부적합 사례가 최소활 될 수 있도록 조치하시기 바라며 교육결과를 기록 관리 하시기 바람. ◦ 2015년 기자재 수급계획 대상 자재 중 품목만으로 구분 관리되는 자재는 규격별로 구분하고, 월별 수급계획 대비 실적물량이 비교 관리될 수 있도록 조치하시기 바람. ◦ 자체 품질점검 계획을 수립하여 서류 점검을 통한 품질관리계획서 운영의 적절성에 대한 평가는 실시하고 있으나 현장 품질관리 실태에 대한 점검을 이행치 않고 있으니 자체 점검계획에 의거 현장 합동점검도 병행 추진하시기 바람. ◦ 여름철 Slab Con’c타설 시 수분 증발을 최대한 억제시킬 수 있도록 보양에 유의 바람. - A동 5층 Slab 바닥 소성균열 발생 ◦ 저층부(4층 이하) E/J는 한 방향으로 ±50mm 이동 가능토록 설계되어 있음 지진하중에 대비 직각방향에 대한 변위도 검토 하시기 바람. - 관련근거 : 구조설계서S06-129 ◦ SRC(보, 기둥) Stud Bolt 간격 및 위치 조정	6.04~05	7.7	14

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
46	용산구 (민간)	용산역전면 제3구역 도시환경정비사업 감리자 : 선진엔지니어링 시공자 : 삼성물산 공 기 : 13.04.01~17.06.31	- SRC 기둥은 최소 400mm 이내로 배치할 것(KBC0709.2.16.) - SRC보(TSC) Stud Bolt는 부재 중심에 위치할 것. ◦ 콘크리트 강도가 최대 80Mpa까지 설계됨으로 SRC기둥 역타시 Joint 부분의 충전재를 재검토하시기 바람. “충진재 강도를 최대 얼마까지 상향 조정 가능 등 검토 필요” ◦ 철골부 기둥, 보 결합부 통과 RC경사 원형기둥 조성위한 거푸집 및 Con’c타설 시 형상 복잡 등으로 시공품질이 난해할 수 있으므로 사전 그 부위에 대한 시공계획서를 작성 시공바람. ◦ RC건물 시작층(5층) 철근 노출부가 일정 레벨로 노출되어 전수 이음 가능성을 내포하는바 원활한 응력 흐름 및 균일강도 유지를 위한 반수 이음 시공 요망. ◦ 엄지말뚝부와 CIP벽체 접경부 부위 지보재 간격이 상대적으로 넓어 설계토압 부담에 불리하게 작용할 수 있는 요인을 내포하는바 계측 및 상시관측을 민감하게 할 것. ◦ RC Slab 데크플레이트 설치부 철근 배근 공간 작업자 이동시 전도 위 험성 있으므로 일정 통로를 개설하여 작업자 통행 안전을 확보 바람. ◦ 굴착 면 최종 굴착이 진행 중인바 계측기 면밀 측정 및 수위계 거동 변화, 유출수 발생시 토사유출 여부를 감지하고 토사 유출 발생 시 민감 대응할 것. ◦ A동 5층 Con’c 타설 후 Bleeding 수에 의한 Slab표면에 레이턴스 발생으로 신구 구조물 접착력 저하 및 Con’c 강도에 영향을 미칠 수 있는바 즉시 제거하고 단위수량을 최소화할 수 있는 방안에 대해 검토 하시기 바람. ◦ A동 지하3층 램프 옹벽부 층간 Joint부위 누수현상이 보이니 보수 하시기 바람.	6.04~05	7.7	14

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
47	중구 (민간)	장교오피스신축공사 (장교구역4지구도시환경) 감리자 : ㈜이지건축 시공자 : 대림산업(주) 공 기 : 13.10.23~16.03.22	◦ 기자재수급계획에 계획물량이 전부 누락되어 있으니 조치하기 바람 ◦ 보관자재관리대장을 작성하기 바라며, 본사보유 보관자재는 점검표에 의거, 월 2회 점검을 실시하기 바람. ◦ 검교정대상 장비를 폐기시에는 폐기 일자, 폐기사유를 기재하고 감리원의 확인을 받기 바람. ◦ 자체 품질점검계획을 수립하고, 년 1회이상 현장점검과 함께 서류 점검을 자체적으로 실시하기 바람. ◦ 계단함주변 레이탄스제거 미흡함 -마감전 레이탄스 미제거시 부착력 미확보에 따른 하자가 예상되니 마감(타일 등)시공전에 레이탄스를 제거한 후에 시공하기 바람. ◦ 콘크리트 타설전 거푸집 설치시에 측압고려하여 버팀대 준수요망 -콘크리트는 생콘크리트시 측압 헤드부위 거푸집변형을 고려하여 버팀대간격을 조밀하게 시공하기바람. ◦ 단열재사이 틈새 메꿈 미흡함 -단열재사이 틈새를 우레아폼 등 으로 밀실하게 충전 요망함. ◦ B2F램프 진입로 보절단에 따른 역보 설치에 대한 구조기술사 검토 의견에 검토내용을 재확인 바람. ◦ B1F Slurry Wall 단면 부족 -지하층 Slurry Wall 단면부족에 따른 구조검토후 단면보강하기바람. ◦ 옥상바닥 누름콘크리트 균열발생 -보수방법을 결정하여 균열에 대한 보수 실시 요망함 ◦ 기준층 바닥 레벨의 편차가 있음 -기준층 바닥 레벨의 편차가 있는 부위는 그라인더를 사용하여 평탄 작업 실시 요망함 ◦ 인방보의 길이가 200㎜이내인 화장실 벽체부위 정비요망함 -인방보 상부,하부, 측면을 mesh로 보강하고 타일공사 실시바람. ◦ B7F 배관용접부위는 방치하지 말고 즉시 방청처리하기 바람. ◦ 22층 화스너 체결볼트가 휘어진 곳이 다수 있으니 조치바람.	6.09~10	7.22	17

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
47	중구 (민간)	장교오피스신축공사 (장교구역4지구도시환경) 감리자 : ㈜이지건축 시공자 : 대림산업(주) 공 기 : 13.10.23~16.03.22	◦ 18층 조적 코너부위가 맞물리지 않고 통줄눈이 발생되어 있으니 정비하기 바람. ◦ B1F램프 캡빔과 슬러리월 접합부위가 불량하니 조치하기 바람. ◦ 1F 커튼월 단부에 잭 서포트를 설치 하여 안정성을 확보하기 바람.	6.09~10	7.22	17
48	중구 (민간)	남대문호텔신축공사 감리자 : ㈜D&A엔지니어링 시공자 : ㈜한진중공업 공 기 : 13.11.19~16.03.16	◦ 현장에서 기록의 관리는 문서별 관리책임자를 각각 지정하여 양호한 상태로 관리하시기 바람. ◦ 설계변경 발생시 변경된 사항에 대하여 변경 취지를 충분히 검토 한 후 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 하고 교육결과를 기록 관리 하시기 바람. ◦ 보관자재관리대장을 작성시에는 현장 에서의 현재 자재잔량을 기재하여 자재관리가 확실히 될 수 있도록 관리하시기 바람. ◦ 자체 품질점검계획을 수립하고, 년 1회이상 현장점검과 함께 서류점검을 자체적으로 실시하기 바람. ◦ 콘크리트 타설시 인접수직 철근을 비닐 등으로 보호하여 콘크리트가 철근에 붙지 않도록 조치할 것. ◦ 내회피복된 철골부재 하부에 파이프 배관으로 인해 내화피복이 손상된 부분은 보수토록 할 것. ◦ 콘크리트 이어치기시 접합면을 깨끗이 청소하여 콘크리트의 품질을 향상 시킬 것. ◦ SRC구간의 주철근 길이가 부족함 으로 추가적으로 철근을 보강하기 바람. ◦ 조적인방보는 U-Block으로 처리 바라며 경간이 넓은 개구부 상부는 구조검토 수행요망 ◦ - 한층당 상하 한 개소씩 20㎜ 구멍을 통해 기둥에 충전되는 콘크리트의 품질이 확보될 수 있는지에 대한 근거를 확보바람. - CFT기둥 10㎜ 두께에 부여된 Stud Bolt의 내력이 확보될 수	6.09~10	8.7	16

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
48	중구 (민간)	남대문호텔신축공사 감리자 : ㈜D&A엔지니어링 시공자 : ㈜한진중공업 공 기 : 13.11.19~16.03.16	있는 것인지 확인 바람. - CFT기둥에 접합되는 Girder의 접합상세중 하부 Flange에만 스캘럽이 있고 상부 Flange는 스캘럽이 없는 상세에 대한 근거 확보바람 ◦ 수직철근이 압축을 받으면 Tie철근이 필요함. 그에 대한 구조검토 바람.) ◦ 이어치기 부분 레이턴스제거 할 것 개선사항 : 경화시작 후 고압살수기 이용하여 레이턴스 제거 ◦ Cold joint 보수(지하3층) 할 것 개선사항 : 규정에 의거 보수요망 ◦ 내화 파손부위 보수 요망 개선사항 : 벽체 시공을 위하여 절단한 부위 시공이 완료된 뒤 틈새부위 보수요망 ◦ 지하주차장 상부마감(무취 에폭시 검토) -일반 에폭시 사용시 밀폐공간에서 냄새로 인하여 며칠간 공사가 중지됨. 개선사항 : 무취 에폭시는 냄새가 없으므로 검토하기 요망. ◦ 콘크리트 이어치기(수평부분)Chipping 개선사항 : 이어치기 부분 페이스트 경화전 제거	6.09~10	8.7	16
49	중구 (민간)	순화 제1-1구역 도시환경정비사업 감리자 : YG건축사사무소 시공자 : 롯데건설(주) 공 기 : 13.09.30~16.07.30	◦ 현장내 조직원에 대하여는 누락된 인원이 없이 업무분장을 실시하고, 업무분장 내용은 팀장과 팀원의 역할에 맞게 구분하여 구체적으로 세분화하여 작성하시기 바람. ◦ 품질관리자는 법적 기준에 의거 배치되어 있으나 기술인 경력증명 란에 당 현장 근무사실이 누락되어 있으니 기술자 경력을 보완하고 기반구조 관리상태 점검은 취지에 맞게 반 기초(1월,7월)에 실시할 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 2015년 기자재 수급계획은 예정공종이 부합되게 현장에 사용될 모든 자재를 포함 수립하고, 공장검사가 필요한 자재에 대하여는 점검계획을 우선 수립한 후 점검을 실시하여 누락 되는 사례가 없도록 하시기 바람.	6.09~10	8.11	13

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
49	중구 (민간)	순화 제1-1구역 도시환경정비사업 감리자 : YG건축사사무소 시공자 : 롯데건설(주) 공 기 : 13.09.30~16.07.30	◦ 시공에 사용될 자재를 장기 보관시 관리소홀로 시공 품질에 영향을 미치지 않게 주기적 점검(월 2회)을 실시하되 자재별 보관 및 취급 특성에 맞게 점검표(체크리스트)를 작성 점검을 실시하시기 바람. ◦ 발코니 창 주위 마감 시공은 시공 상세도 작성 및 승인시 결로 예방과 미관을 고려하여 작성한 후 시공 하시기 바람. ◦ 계단 철근 배근 시 상부철근은 규정에 맞게 시공되어 있으나 하부 철근은 노출된 것이 1개만 있어도 됨. ◦ 화장실 방수턱 시공 및 보양상태가 현재 상태는 양호 함. 향후 벽체 시공 등 마감공사 시 훼손되지 않도록 유지관리 요함. ◦ 102동 15층 바닥 기둥 주철근 커플러 이음부 보양 미흡 - 조치 : 커플러 이음부 이물질을 완전히 제거 후 시공하고, 향후 이물질이 묻지 않도록 보양에 신경 쓰시기 바람. ◦ 102동 15층 바닥 벽체 수직 철근 위치가 한쪽으로 쏠림 - 조치 : 철근 배근시 적정 피복 두께 유지 시공하고 상부 철근의 위치는 재 위치에 시공할 것. ◦ 102동 2층 상부 일부 트랜스퍼 보 하부 철근 노출 - 조치 : 노출된 철근이 부식되지 않도록 적정 피복두께(40mm)를 확보 하는 등의 방안을 강구 바람. ◦ 지하 5층 물탱크실 Con’c와 블록 저가 만나는 부분에 조절줄눈(단열재) 일부가 누락되었으니 보강하시기 바람. ◦ 102동 2층 조적시공 부위 사춤시 밀실하게 처리 하시기 바람. ◦ 102동 2층 재연댐퍼 및 지하 5층 출입구 상부에 인방 미설치 및 인방 길이가 부족하니 보완하시기 바람	6.09~10	8.11	13

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
50	동작구 (민간)	상도제10구역주택재개발신축공사 (상도파크자이) 감리자 : ㈜대고원이엔씨 시공자 : GS건설(주) 공 기 : 14.04.28~16.08.31	◦ 현장 내 개개인에 대하여 책임과 권한을 부여하는 업무분장 내용 중 토목업무 담당자가 누락되었으니 지정 관리하시기 바람. ◦ 설계변경 발생시 변경된 사항에 대하여 변경 취지를 충분히 검토 한 후 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 하고 교육결과를 기록 관리 하시기 바람. ◦ 기자재 유형별 관리방안에 누락된 기자재를 추가하기 바람.(창호, 설비 파이프류, 흄관, 도로경계석, 보도 블럭, 빗물받이 ST/G, 용접봉, 맨홀 뚜껑 및 받침 등) ◦ 보관자재관리대장을 작성시에는 현장 에서의 현재 자재잔량을 기재하여 자재관리가 정확히 될 수 있도록 관리하시기 바람. ◦ 시험장비, 검사장비 및 시험장비 등을 사용후 반출시에는 반출일자, 반출사유를 정확히 기재후 감리원의 확인을 받고 반출하시기 바람. ◦ 불일치한 내용이 부적합보고서 등으로 문서화하여 자재∙공정, 하자의 식별∙관리가 적절히 관리하기 위하여 조치결과가 누락된 불일치 보고서를 처리하시기 바람. ◦ 자체 품질점검계획을 수립하고, 년 1회이상 서류점검과 함께 현장점검을 자체적으로 실시하기 바람. ◦ 지하주차장내 출입구 상부 인방블럭 시공시 양측 20㎝ 이상 걸침 또는 받침대등으로 고정철물 부착 하여 고정할 것. 또한 시멘트 벽돌 쌓기부 세로줄눈 충진몰탈 철저히 시공 대책 – 표준시방서 조적공사 지침에 따라 시공 ◦ 각층 콘크리트 벽체 곰보(honey comb) 발생부 최소화 할 것 대책 – 콘크리트 타설시 기포발생 최소화 및 바이브레이터를 충분히 사용한다.	6.11~12	8.11	15

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
50	동작구 (민간)	상도제10구역주택재개발신축공사 (상도파크자이) 감리자 : ㈜대고원이엔씨 시공자 : GS건설(주) 공 기 : 14.04.28~16.08.31	◦ 104동 16층 벽체 수직철근 이음부 철근 구부림(절곡) 완만히 하거나, 정밀시공으로 절곡부가 발생되지 않게 한다. 콘크리트 타설시 철근 묻지 않게 하여 부착력을 증대요망 대책 – 표준시방서 철근콘크리트공사 지침에 따른다 ◦ 1층 로비 천정 단열재(틈새) 연결부를 정밀시공토록 할 것 대책 – 단열재 부착시 충진재 사용과 테이프 부착으로 원천적으로 틈새를 없도록 시공한다. ※ 시스템서포트, 동바리 구조안전 검토여부 검토결과 시스템 구조 검토가 구조기술사가 확인하여 적절히 수행됐으나 최근 빈번한 가설붕괴 사고로 인하여 가설구조 검토기준이 강화되었으니 향후 콘크리트 타설시 참조바람 근거 : 한국산업안전보건공단 “거푸집 동바리 붕괴유발 요인 및 안전성 확보방안” 건설기술진흥법 가설구조 설계개정(2015.4) ◦ 바닥배근 옹벽선 간섭 조치사항 : 정착길이 확보 또는 절곡후 이음길이 확보 ◦ 슬래브바닥 대형오프닝(자재인양구) 조치사항 : 사보강근 시공요망 ◦ 지하1층 공용부위 인방 : 철근노출 및 단열재 훼손부위 조치요망 ◦ 트랜스퍼거더는 당 프로젝트 구조 안전성 측면에서 가장 중요한 구조 부위로서 콜드조인트 및 끊어치기 부분 등을 포함하여 지속적인 주의 관찰요망	6.11~12	8.11	15
51	성북구 (민간)	보문제3구역주택재개발 아파트신축공사 감리자 : ㈜삼우CM건축사 시공자 : GS건설(주) 공 기 : 14.04.28~16.08.31	◦ 공장검사계획에 누락된 공장제작품을 추가하기 바람. ◦ 기자재수급계획은 자재규격별로 구분하여 작성 및 관리하기 바람. ◦ 금년도 수방계획서 외부비상연락망에 한전, 도시가스, 성북구청재해대책 본부를 추가하기 바람 ◦ 환경관리점검표에 누락된 “공사차량	6.11~12	7.27	19

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
51	성북구 (민간)	보문제3구역주택재개발 아파트신축공사 감리자 : ㈜삼우CM건축사 시공자 : GS건설(주) 공 기 : 14.04.28~16.08.31	적재함에 덮개씌우기”항목을 추가 하여 점검하기 바람. ◦ 균열관리대장은 매차수별로 균열 조사자와 확인자 서명이 가능하도록 양식을 변경하기 바라며, 본사보유분 보관자재는 점검표에 의거하여 월 2회 점검하기 바람.(월1회만 점검함) ◦ 보에서 이어치는 부분 콘크리트 면처리 -근거 : 강도설계법에 의한 철근 콘크리트 구조일반사항 8번 -조치 : 기존부분 치핑후에 전단 보강 처리하기 바람. ◦ 벽체 수직 주근 위치 부정확한 구부림 발생 -근거 : 철근콘크리트 구조일반사항. 철근의 피복두께 2-3 -조치 : 구부린 철근을 제거 후에 매립보강 혹은 D10철근@300으로 보완처리하기 바람. ◦ 벽체 모서리 U-bar설치 미흡함 -근거 : 철근콘크리트 구조일반사항 7-4 -조치 : U-bar를 보완설치하기 바람. ◦ 매트기초 하부 버림콘크리트에 흙 노출됨 -근거 : 철근콘크리트 구조일반사항 10 -조치 : 흙제거 후, 버림콘크리트를 고르게 하기 바람. ◦ 철근공사중 아래사항을 보완하고 철근조립 근로자에게 교육실시 후 시공하기 바랍니다.(건축공사 표준 시방서 및 공사시방서,설계도면 참조) -철근의 피복두께(과소,과다) 정의 및 유지목적 -철근 순간격의 유지목적/ Rolling Mark 제도 -철근의 고임재, 스페이서 간격 -보의 늑근, 보조늑근 하부 결속 등 ◦ 101동 전이기초 보의 늑근과 보조 늑근 하부 결속이 미흡함. ◦ 101동 기둥과 보의 교차부분 철근 순간격이 좁아 콘크리트 타설시 철근하부에 수막발생되어 강도저하가 우려됨	6.11~12	7.27	19

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
51	성북구 (민간)	보문제3구역주택재개발 아파트신축공사 감리자 : ㈜삼우CM건축사 시공자 : GS건설(주) 공 기 : 14.04.28~16.08.31	◦ 지하외벽은 매스 콘크리트에 해당 되어 타설 후에 관통균열이 발생 되므로 내,외부 수화열 차이 감소를 위한 대책수립 후에 시공하기 바람. ◦ 109동옆 법면의 흙이 하절기 폭우시 토사유출의 가능성이 있으므로 법면 보호 및 임시침사조 설치하기 바람. ◦ 109동 B3층 천장부에 발생한 균열 누수부위를 균열관리계획에 따라 정비하기 바람. ◦ #8램프 벽체 철근 피복두께가 부족 하니 조치하기 바람. ◦ 근린생활시설 구간 계단 절곡부의 철근배근이 오시공되어 있으니 설계도면대로 시공하기 바람. ◦ #8 램프 슬래브 연결철근 시점부가 맞지 않으니 조치하기 바람. ◦ 103동 벽체 이어치기 바닥의 레이 탄스를 전부 제거(치핑)한 후, 후속 작업에 임하기 바람.	6.11~12	7.27	19
52	금천구 (민간)	금천 롯데케슬골드파크 1차 감리자 : ㈜행림종합건축 시공자 : 롯데건설(주) 공 기 : 13.11.19~16.11.30	◦ 문서분류 체계에 의거 관리되는 현장 내 생산문서는 색인목록에 보존기한, 보관위치, 관리책임자, 보안등급 등을 지정 관리하시기 바람. ◦ 2015년도 교육훈련운영계획은 교육 훈련 운영기준과 올 해 추진되는 예정에 부합될 수 있도록 보완 수립 하시기 바람. ◦ 2015년 기자재 수급계획은 예정공종과 부합되게 현장에 사용될 모든 자재를 포함 수립하여 시공 자재가 적기에 현장 반입되어 예정공정 추진에 차질이 없도록 관리하시기 바람. ◦ 실제 발생된 부적합 사항 또는 향후 추진할 공종 중 타 현장 부적합 사례를 근간으로 근본 원인을 파악 부적합 사례를 최소화할 수 있도록 재발방지대책을 수립 현장 품질을 확보하시기 바람. ◦ 108동 17층 계단 콘크리트 이어치기면 불량 - 근거 : 건축공사표준시방서 5-3-4 콘크리트부어넣기	6.11~12	8.12	17

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
52	금천구 (민간)	금천 롯데케슬골드파크 1차 감리자 : ㈜행림종합건축 시공자 : 롯데건설(주) 공 기 : 13.11.19~16.11.30	◦ 108동 20층 바닥 상부철근 수직/ 수평 정착 및 결속 불량 - 근거 : 건축공사표준시방서 5-3-2 철근배근(배근 및 결속) ◦ 108동 7층 단위세대 공용욕실 인방 거치 불량 - 근거 : 건축공사표준시방서 7-2-2 조적공사 ◦ 108동 7층 세대욕실 벽체 전기배관 삽입부 홈이 길게 파져있어 미장 마감 후 크랙 발생이 우려됨 - 근거 : 건축공사표준시방서 7-2-2 조적공사 ◦ 101동, 108동 Slab 주근 정착길이 준수(Hook설치여부 확인) - S1-102, S1-103 내용 중 2.2 슬래브+벽체 상세 참조 2.3 슬래브+보 상세 참조 ◦ 계단실 절곡부 배근형태 준수 S5-502 계단배근 상세 참조 ◦ 101동 콘크리트 이어치기 면 균열 발생부위는 V형 파취 후 보수 ◦ 지하주차장 PC보 기둥 접합부 하면에 발생된 틈새 기둥 브래킷면에 밀착 할 것 ◦ Slab 거푸집 지주에 콘크리트 타설시 발생되는 횡력에 대한 안정성이 확보되도록 조치 검토 ◦ 108동 지하1층 동피트 블록쌓기시 수직보강 철근이 누락되고 1일 쌓기 높이(1.5m 이내)를 미 준수하고 있어 시공품질 확보에 문제가 발생될 수 있으니 보완하시기 바람. ◦ 103동 지하 3층 외부와 접한 벽체 일부에 균열 발생으로 누수현상을 보이고 있으니 원인을 파악 후 보수 하시기 바람. ◦ 지하 3층 발전기실 환기그릴 주변 틈새에 충진재 시공이 부족하니 밀실하게 보완 충진하시기 바람. ◦ 지하 3층 물탱크실 점검용 사다리에 출입자 통제를 위한 시건 장치를 보완하시기 바람.	6.11~12	8.12	17

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
53	토목부	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사 감리자 : 서영엔지니어링 시공자 : 임광토건(주) 공 기 : 01.12.29~16.05.19	◦ 개정될 품질관리계획서는 감리자의 검토를 거쳐 발주청에게 제출 승인 받아 공사진행에 따라 적정한 품질 관리를 하시기 바람. ◦ 품질관리문서 배포대장에 개정된 일자를 기재하고 현장내 팀, 하도급 업체에게도 배포하여 품질관리를 철저히 하시기 바람. ◦ 현장에 적용되는 설계도서관리대장에 개정(변경)된 설계도서를 추가 작성 하여 도면관리를 하시기 바람. ◦ 설계변경 발생시 변경된 사항에 대하여 변경 취지를 충분히 검토한 후 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 의사소통항목과 의사소통경로 및 방법을 나타내는 『의사소통관리기준』의 관련문서/기록 항목이 누락되어 있으므로 보완 작성하시기 바람. ◦ 환경관리는 환경관리계획서에 의해 일일점검, 월간점검과 함께 주간 일지를 작성 주간점검도 시행하시기 바람. ◦ 자체 품질점검계획을 수립하고, 년 1회이상 서류점검과 현장점검을 자체적으로 실시하기 바람. ◦ Sheet pile 가시설 어스앙카 상단 토피가 작은곳은 가시설 안전성을 현장현황에 맞추어 재검토하시고 보완하시기 바랍니다. ◦ 낙하물방지공 – 콘크리트 상판슬래브 시공을 위하여 상판슬래브 하부에 설치된 낙하물방지공에 낙하물들이 있고 구멍이 난 부분이 있으므로, 낙하물발생이 가능한 없도록 안전교육시 낙하물방지교육에 특별히 강조하여 주시고 낙하물방지공 보수방법을 검토하여 안전한 시공이 되도록 하시기 바랍니다. ◦ 본선-2 MBR2 교각의 coping부 균열발생부위를 확인하시고 균열 진전여부관리 및 필요시 보수하시기 바랍니다.	6.16~17	8.13	17

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
53	토목부	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사 감리자 : 서영엔지니어링 시공자 : 임광토건(주) 공 기 : 01.12.29~16.05.19	◦ Sheet pile과 띠장(H-Beam) 자재의 고재사용에 따른 적합성 품질 관리기준과 부재단면 손실부(Bolt 구멍) 등을 고려한 부재단면력 검토가 필요함 ◦ 공사시방서 3.2 널말뚝 설치시 품질확보 사항이 명기되어 있으므로 이에 따른 품질관리가 시행되어져야 함. ① 널말뚝 타입시 안내보 설치 ② 수직도 검사 ③ 배면부 토사충진 ◦ 공사시방서 3.2 천공사항에 E/A 천공시 품질관리 사항이 명기되어 있으므로 이에 따른 품질관리가 시행되어져야 함. ◦ E/A의 인장시험을 실시 후 E/A 정착 길이 및 긴장력의 적정성을 판단 후 공사를 진행하여야 함. ◦ 계측기 설치는 굴토전에 필요한 계측기를 설치 후 굴토공사 진행에 따른 변화를 계측관리하여야 함. ◦ 본선 0+700부근 미사용전주가 전도 위험하니 조치하시기 바람. ◦ 본선 0+700부근 임시 전선 거치대의 설치가 불량하니 조치하시기 바람	6.16~17	8.13	17
54	토목부	강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사 감리자 : 동명기술공단 시공자 : 롯데건설(주) 공 기 : 02.07.03~18.07.31	◦ 『공장검사계획』은 양식을 변경하여 자재공장별로 구분하여 관리하기 바라며, 기자재수급계획은 기자재 규격별로 구분하여 관리하기 바람. ◦ 기자재 유형별 관리방안에 누락된 기자재를 추가하기 바람.(용접봉, 보도블럭,도로경계석,맨홀뚜껑 및 받침,H-파일 등) ◦ 보관자재관리대장을 작성하기 바라며, 본사 보유분 보관자재는 점검표에 의거, 매월2회 점검을 실시하기 바람(월 1회만 점검함) ◦ 균열관리계획에 균열조사자,확인자, 균열측정도구,균열보수업체, 보수후 최종확인자 등을 구체적으로 명기 하여 보완하기 바람. ◦ 부적합시공에 따른 부적합보고서를 발행하기 바람.(미발행됨)	6.16~17	7.22	17

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
54	토목부	강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사 감리자 : 동명기술공단 시공자 : 롯데건설(주) 공 기 : 02.07.03~18.07.31	◦ 주암교(우측) 양재천 가축조제방 토사유출 및 하천오염방지요망 -근거 : 시방서제4장 토공사,4-7-1 우기(홍수)대비하여 구조물을 조속히 완료하기바람 ◦ 우수배수관의 유출수로 인한 지반 세굴 및 하천오염방지 요망 -근거 : 시방서제1장 환경관리 1-6-3 ◦ 상부 슬래브 안전난간(추락방지시설) 보완요망 -근거 : 시방서제6장 비계 및 안전 시설 ◦ P1과 상부슬래브 연결부 주철근과 스트럽철근을 시공중으로 구조적 취약 없도록 철저히 연결정착 필요 -근거 : 시방서제6장 콘크리트공사 ◦ 주암교하부 양재천 수로비탈면 보호공 설치요망 ◦ 주암교 바닥 슬래브 이물질제거 후 콘크리트 타설 요망함 ◦ 주암교 바닥 슬래브 철근 피복두께 일부 부족함 ◦ 주암교 수직철근 일부 수직도 불량함 ◦ 기 타설부 P2 측면 면정리 조기 실시 요망 ◦ 주암교(수서방향)A2슬래브 철근조립전에 거푸집 박리제를 도포한 후에 철근 작업을 하기 바람(거푸집도 청소불량함) ◦ 주암교(수서방향)A2슬래브 철근을 과도하게 굽혔다가 다시 펴서 사용 하는 일이 없도록 하기 바람(응력 저하, 균열발생 우려) ◦ 차선변경시 기존 복공판의 구멍을 막아 통행인에게 불편을 주지 않도록 하기 바람.	6.16~17	7.22	17
55	토목부	강남순환도시고속도로 민간투자시설사업(6-1공구) 감리자 : 도화종합기술공사 시공자 : GS건설(주) 공 기 : 07.11.20~16.05.19	◦ 2015년도 교육훈련운영계획 중 각 공종별 작업방법 및 절차에 대한 교육은 당해연도 예정공종과 부합 될 수 있도록 조정하시기 바람. ◦ 불일치 공사, 하자에 대하여는 처리 방법을 발주자(감리자)와 사전 협의 하고 보수가 완료되면 발주자(감리자)의 확인을 받아 품질의 적정성을 확보 하시기 바람.	6.16~17	8.13	14

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
55	토목부	강남순환도시고속도로 민간투자시설사업(6-1공구) 감리자 : 도화종합기술공사 시공자 : GS건설(주) 공 기 : 07.11.20~16.05.19	◦ 종점부 수서방향 본선 Box 구조물 시공이 완료된 상태로 일정 간격으로 설치한 신축이음이 벽체부와 상부 Slab는 설치되어 있으나 중앙 벽 상부 거더는 누락되어 있는바 일치되도록 설치요망 ◦ 종점부 수서방향 본선 Box 벽체부의 균열유발 줄눈에 균열발생이 완료된 후 균열을 보수하고 실런트 등으로 마감 후 본 벽구조체 마감 요망 ◦ 본선 Box 구조물의 벽체부 균열유발 줄눈 설치에 있어서 구조적으로 균열 유발이 되도록 벽체 내부에 단면 결손을 위해 PVC관을 삽입 시공한 것으로 모범시공 사례로 사료됨. ◦ 기존 시공 완료된 부분에 대한 콘크리트 강도측정을 위하여 슈미트 해머 측정을 한 결과 33Mpa로 설계 강도 27Mpa를 상회(품질관리 양호) ◦ 터널내 바닥면 집수를 위한 Ø300 강관은 시공 후 2~3년이 경과 했으므로 향후 기능유지를 위하여 부직포와 강관의 변형 유무와 종단구배를 재정비하여 사용하시기 바람 (바닥면 포장 전 완료 요망) ◦ Ø300 강관 연결부의 Coupler는 외부에서 연결하여 관 내부에 토사 등이 침전되지 않도록 하시기 바람. ◦ 터널 공동구의 시공 상태를 점검하여 향후 배수에 지장이 없도록 유지하시기 바람.(청소상태 관리) ◦ 통합 집수정의 향후 유지관리를 위한 준설장비의 in, out 시설의 설치여부를 검토하시기 바람. ◦ 성산방향 공동구 벽체 일부에 균열이 발생되었으니 균열관리하고 균열 진행이 종료되면 보수하시기 바람. ◦ 집진갱 주변 라이닝 벽체 신축이음부 옆 구조물 일부 파손되었으니 보수 하시기 바람. ◦ 성산방향 공동구 트랜치는 연장이 길고 폭이 좁으며 수로의 구배가 약해 공용시 트랜치 내부에 물고임으로	6.16~17	8.13	14

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
55	토목부	강남순환도시고속도로 민간투자시설사업(6-1공구) 감리자 : 도화종합기술공사 시공자 : GS건설(주) 공 기 : 07.11.20~16.05.19	인한 악취 등이 발생될 수 있으니 배수로 구배를 확인하여 적정 구배를 유지하시기 바람. ◦ 지하차도 가시설 설치 시 구조적 안정성 검토 및 조립도 사전작성을 통해 수평연결재와 가새를 충실히 설치하여 구조적 안정성을 확보한 우수사례 임.	6.16~17	8.13	14
56	송파구 (민간)	송파파크하비오복합단지 신축공사 감리자 : 우정유빅스ENG 시공자 : 대우건설 공 기 : 13.10.04~16.07.31	◦ 설계변경 사항에 대하여는 작업 전 관련 공종 관계자(기능공 포함)에 대해 사전 교육을 실시 후 작업에 참여토록 하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 2015년도 교육훈련운영계획 중 각 공종별 작업방법 및 절차에 대한 교육은 당해연도 예정공종과 부합 될 수 있도록 조정하시기 바람. ◦ 하절기 콘크리트의 양생관리 - 혹서기 콘크리트 타설 시 급속한 수분증발에 의한 균열이 발생될 수 있으므로 콘크리트 타설 후 비닐 또는 부직포 등을 덮어 수분증발을 방지하시기 바람. ◦ Slab 철근 정착길이 확보 - 테두리 부분은 90°Hook를 통해 정착길이를 확보하고, 내부부분은 90°Hook로 시공할 경우 시공 정밀도가 낮아 시공품질 저하가 우려되니 내부는 90°Hook 정착보다는 Straightf로 변경 ◦ Top Light 철골 Truss 용접 - Truss 현장 조립시 부분적으로 부재 이격거리가 발생할 경우 Wide Gap 발생으로 용접 품질관리가 필요하니 Wide Gap 부분은 용접 검사(UT)를 전수할 것. ◦ 가시설 부분 안전성 확보 - 보행통로 등의 가시설 부분은 접합부를 중점적으로 육안점검하고 지붕 부분은 태풍 등에 대비 할 것. ◦ 101동 16층 Slab 철근 결속선 및 고임재(스페이셔) 불량 ◦ 204동 지하 4층 천정 보 하부 견출 몰탈 탈락 ◦ 101동 16층 옹벽 개구부 상부 횡 주근과 연결철근 긴결 불량	6.18~19	8.20	12

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
56	송파구 (민간)	송파파크하비오복합단지 신축공사 감리자 : 우정유빅스ENG 시공자 : 대우건설 공 기 : 13.10.04~16.07.31	◦ 101동 10층 및 지층 공용부문(계단실) 천정 누수 - 누수 원인 확인 후 인젝션 등의 방법으로 보수 요함. ◦ 101동 16층 벽체 매입배관이 밀집 되어 밀실한 Con’c 타설이 어려우니 일정간격이 유지되게 매입바람. ◦ 지하 1층 천정에 설치한 단열재 접합부가 벌어져 틈새로 결로가 발생될 수 있으니 우레아폼 등으로 접합부를 밀실하게 보수바람	6.18~19	8.20	12
57	송파구 (민간)	위례송파힐스테이트 감리자 : 기하엔지니어링 시공자 : 현대건설(주) 공 기 : 13.11.15~16.07.14	◦ “교육훈련운영기준표”를 기준으로 “교육훈련계획서”를 수립하고 품질 교육과 중점품질관리 작업자교육을 누락시키는 일이 없도록 하기 바라며, 직무, 협력업체, 공통교육으로 구분 하여 실시하기 바람. ◦ 『공장검사계획』은 자재공장별로 구분 하여 관리하기 바람. ◦ 『기자재수급계획』에 누락된 부대토목 기자재를 추가하기 바라며, 자재 규격별로 구분하여 계획/실적을 관리하기 바람. ◦ 보관자재관리대장을 작성하기 바라며, 본사 보유분 보관자재는 월2회 점검표에 의거하여 점검하기 바람.(월1회만 점검함) ◦ 검교정대상장비의 반출시에는 반출 일자,반출사유를 기재하고 감리원의 확인을 받기 바람. ◦ 104동 26층 철골,철근 및 거푸집 측면의 콘크리트몰탈 부착으로 부착력감소가 우려되니 전부 제거 하기 바람. ◦ 104동 26층계단 절곡부 콘크리트 이어치기면이 부적절하므로 조치 하기 바람. ◦ 104동 26층 보의 상,하철근 순간격이 부적절하니 시정 바람. ◦ 104동 26층철골기둥의 스터드볼트 검사가 미비하니 조치 바람. ◦ 104동 26층 슬래브 주철근 표준갈 고리의 정착길이가 부적합하므로 조치하기 바람. ◦ 104동 계단실 및 옹벽의 수평이어 치기 시공조인트 발생 및 동바리 설치 수직도가 미비함	6.18~19	9.10	20

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
57	송파구 (민간)	위례송파힐스테이트 감리자 : 기하엔지니어링 시공자 : 현대건설(주) 공 기 : 13.11.15~16.07.14	◦ 계단실 전면 옹벽의 콘크리트면의 표면마감 부실, 일부 박리발생 -근거 : 현장건축시방서,국토부 건축공사표준시방서 -개선방안 : 철재거푸집의 바탕청소 철저, 박리제 도포 철저 ◦ 스트럽 상부의 캡 철근이 누락됨 ◦ 옹벽철근의 피복두께 확보부족 -근거 : 현장건축시방서 5-7-4 -개선방안 : 콘크리트 타설전 철근 배근 검측, 결속선보완 후 조립검사 실시 ◦ 비계조립의 벽연결 고정철물의 일부가 누락됨 ◦ 상가 외부 비계 승강로 설치누락 -근거 : KOSHA GUIDE(고용노동부) 외부비계 설치기준 -개선방안 : 외부비계 벽고정 보완 (5☓5), 수직승강로 설치, 추락방지망(시스템동바리)의 설치는 작업위치에 가까운 높이로 설치하기 바람. ◦ 104동 27층 벽체 모서리부에 폐합 스터럽(U-bar)이 한쪽방향만 설치 되어 있으니 조치하기 바람. ◦ 104동 26층 계단실의 계단절곡부 철근배근이 오시공되어 있으니 설계 도면대로 재시공하기 바람. ◦ 주차장 지하3층(102동) E/V홀 문틀 상부에 인방보가 미설치되었으니 인방보를 규정대로 설치하기 바람. ◦ 102동 26층 슬래브바닥 균열부위를 정비하기 바람.	6.18~19	9.10	20
58	강동구 (민간)	성내미주아파트 재건축신축공사 감리자 : ITM코퍼레이션 시공자 : ㈜한양 공 기 : 14.07.15~16.08.31	◦ 현장 품질목표 실천을 위한 세부 추진계획은 정량적, 정성적 측정이 가능하도록 수립하고 주기적 평가를 통해 현장 품질관리 실태를 관리하 시기 바라며, 현장 품질방침 및 목표는 전 직원(기능공 포함)이 이해 하고 품질활동에 참여할 수 있도록 주기적인 교육을 실시한 후 교육 결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 작성된 품질관리계획서(관리본)는 협력업체가 품질활동에 활용 할 수 있도록 공종별로 배포하고 배포대장을 작성 관리하시기 바람.	6.23~24	7.23	24

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
58	강동구 (민간)	성내미주아파트 재건축신축공사 감리자 : ITM코퍼레이션 시공자 : ㈜한양 공 기 : 14.07.15~16.08.31	◦ 문서분류 체계에 의거 관리되는 생산문서의 관리목록에 문서의 보관 위치, 보관방법, 관리책임자, 문서 특성에 맞는 보안등급을 지정하고 보안점검표를 작성 주기적(월 1회)인 보안점검을 실시하시기 바람. ◦ 2015년도 교육훈련운영계획에 직무 교육, 공통교육에 대한 교육계획이 누락되었으니 보완하고, 협력업체 교육에 중점품질관리(방수, 단열) 대상에 대한 교육일정을 추가하여 해당 공종 투입 전 교육이 이루어 질 수 있도록 조치하시기 바라며 교육결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 2015년 기자재 수급계획을 예정공종에 맞게 수립하여 적기에 양질의 자재가 현장에 반입될 수 있도록 하고 실적을 관리하시기 바라며, 공장검사가 필요한 자재에 대하여도 공장검사가 적기에 이루어 질 수 있도록 점검계획을 수립하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일 환경점검을 실시 하고 주간단위로 환경영향조사보 고서를 작성 감리의 확인을 받으 시기 바람. ◦ 중점품질관리대상 공종(방수, 단열)은 당해연도 추진공종에 맞게 선정되 었으나 대상 범위를 공종으로 선정 하다보니 실질적 중점품질관리가 어려운바 중점품질관리 목적에 맞는 특정부분을 대상으로 재수립하시기 바라며, 해당 공종에 투입 될 작업자의 자격기준 및 자격인정 범위를 명확히 하고, 대상 공종별 별도의 작업지침을 수립 작업 투입 전 작업자에 대한 교육을 실시하여 품질을 확보할 수 있도록 조치하고 그 결과를 기록 관리 하시기 바람. ◦ 협력업체가 보유한 검사·측정에 필요한 장비가 작업 종료로 외부로 반출 시 관리대장에 반출일자 및 반출사유를 기재한 후 감리의 확인을 받아 대장을 관리하시기 바람.	6.23~24	7.23	24

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
58	강동구 (민간)	성내미주아파트 재건축신축공사 감리자 : ITM코퍼레이션 시공자 : ㈜한양 공 기 : 14.07.15~16.08.31	◦ 103동 최상층 기둥 주철근의 정착 길이가 적정하지 않으니 향후에는 정착 길이가 확보될 수 있도록 보완 하시기 바람. ◦ 화장실 코너부 조적 쌓기는 누수가 우려되니 맞물려 쌓기로 보완 시공 요망. ◦ 화장실 방수 턱을 조적 쌓기로 쌓았는데 견고하지 않아 누수가 우려 되니 온전한 방수 턱이 되게 쌓으 시기 바람. ◦ 블록 쌓기는 시공계획에 맞게 철근을 보강(2칸에 1개)하고 상부는 에폭시로 철근을 정착하시기 바람(특히 지하 높은 부분) ◦ 103동 404호 천정에 건물의 길이 방향과 그 직각 방향으로 균열이 발생되어 있는데 건물 전체적으로 균열 현상을 파악하고 발생의 원인을 분석하여 구조적 보완이 필요한 경우에는 천정 마감 공사 전에 조치 하시기 바람. ◦ 계단 사이의 Open부에 위층에서의 물 떨어짐을 방지하여 하부층의 마감을 보호하고 시공성을 향상시키기 위하여 설치된 계단실 물막이 거터는 현장이 깨끗하게 유지되고 젖은 바닥의 미끄럼 등 위험을 방지할 수 있어 좋은 시공사례로 평가됨. ◦ 거실 창호 창틀의 설계도서에 표기된 창호부착 철물 이외에 별도의 앵글로 보강한 것은 창문의 충격에 의한 기존 철물과 창틀의 움직임 또는 변형을 고려한 시공 현장에서의 현실적인 보강으로 좋은 시공사례로 판단됨. ◦ 103동 23층 계단 및 벽체부에 설치된 거푸집 접합부 일부가 밀착되지 않아 향후 Con’c 타설 시 시멘트 페이 스트 누출로 접합부에 골재분리 현상이 발생될 수 있으니 이격된 접합부에 대해 보완(충진 등)하시기 바람.	6.23~24	7.23	24

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
58	강동구 (민간)	성내미주아파트 재건축신축공사 감리자 : ITM코퍼레이션 시공자 : ㈜한양 공 기 : 14.07.15~16.08.31	◦ 103동 23층 Con’c 타설 전 설치된 벽체 철근이 사방향으로 밀려있어 피복두께 확보가 어려운바 타설 전 피복두께를 확보하시기 바람. ◦ 103동 계단부 작업자 안전을 위해 설치한 난간 마구리에 안전캡이 빠져있어 안전사고가 우려되는바 보완하시기 바람. ◦ 103동 21층 4호라인 칸막이 벽체 일부에 피복두께 부족으로 철근이 노출되어 있으니 일정 피복두께를 확보할 수 있도록 보완하시기 바람. ◦ 103동 21층 4호라인 천정 균열부에 누수현상이 나타나고 있으니 조속 보수하시기 바람. ◦ 103동 14층 조적부 틈새 충진이 밀실하지 않으니 보완하시기 바람. ◦ 103동 10층, 지하 2층 등 배관용접 작업 후 용접부위에 대한 후속작업 (방청)이 지연되고 있으니 조속히 조치하시기 바람. ◦ 103동 6층 배관 용접작업장 주변에 화재예방에 필요한 소화기 등 안전 시설이 미비하니 향후 작업시 안전 시설 설치에 유념하시기 바람. ◦ 지하1층 계단 및 벽체부에 누수현상이 보이고 있음. 원인을 명확히 파악 후 적정 보수방법을 선정 보수하 시기 바람.	6.23~24	7.23	24
59	강동구 (민간)	천호 C2 민영주택건설사업 신축공사 감리자 : (합)건축사사무소 태백 시공자 : 삼성물산㈜ 공 기 : 13.11.15~17.07.31	◦ “교육훈련운영기준표”를 기준으로 “교육훈련계획서”를 수립하고, 공통 교육으로 법적 정기교육인 품질교육을 반드시 포함시켜 당해연도 교육훈련 계획을 작성하기 바람. ◦ 『공장검사계획』은 자재공장별로 구분 하여 관리하기 바람. ◦ 기자재수급계획은 총괄표를 작성 하여 매월 계획물량/실적물량을 관리하기 바람. ◦ 기자재 유형별 관리방안에 누락된 기자재를 추가하기 바람.(보도블럭, 도로경계석,흄관,빗물받이ST/G, 맨홀뚜껑 및 받침)	6.23~24	10.27	13

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
59	강동구 (민간)	천호 C2 민영주택건설사업 신축공사 감리자 : (합)건축사사무소 태백 시공자 : 삼성물산㈜ 공 기 : 13.11.15~17.07.31	◦ 불량자재가 발생되었을 경우에도 부적합보고서를 발행하여 문서화 하기 바람. (미발행됨) ◦ 현장점검과 함께 서류점검을 자체적 으로 실시하기 바람. ◦ 사무동 SRC기둥에서 철골기둥과 RC보에서 보철근접합방법은 Detail 설계 후 SRC 기둥의 보철근배근을 시공하기 바람. ◦ 주거동 RC 내력벽체는 T자, ㄱ자 및 단부벽체의 철근배근 할 때, U-bar 및 C-bar가 누락되었으니 조치하기 바람. ◦ 업무동 3층 PC슬래브, 기둥상부 표면 이물질로 일체성결여 예상되니 조치하기 바람. ◦ 업무동 지하외벽 합벽구간 C.I.P 잔여물 존재 ◦ 업무동 지상3층 코어바닥 콘판넬 조인트부에 틈새가 있으니 콘크리트 타설전에 밀실하게 테이핑처리하여 몰탈이 새지 않도록 조치하기 바람. ◦ 업무동 지하5층 기둥 철골과 철근에 묻은 시멘트 몰탈을 전부 제거한 후, 다음 작업에 임하기 바람. ◦ 업무동 지상2층 코어벽체와 102동 파라펫 거푸집 청소상태가 불량하니 조치바라며, 철근조립전에 박리제를 도포하기 바람.	6.23~24	10.27	13
60	도시철도 토목부	지하철9호선918공구건설공사 감리자 : 서영엔지니어링 시공자 : SK건설 공 기 : 10.02.19~16.02.17	◦ 설계변경 등으로 교육훈련이 취소 되었을 경우를 대비하여 범례에 취소항목을 추가하기 바라며, 중점 품질관리 대상 공종 또는 부위의 작업자에 대하여 최초공정 투입시 작업지침서에 대한 중점품질관리 작업자 교육을 3시간이상 실시하 도록 교육훈련계획을 작성하기 바람. (교육훈련계획서에 교육시간을 반드시 명기하기 바람) ◦ 931정거장 10span구간 C.I.P 공동 발생은 토압과 지지력부족으로 취약부가 되니 보완하기 바람.	7.1~2	10.28	10

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
60	도시철도 토목부	지하철9호선918공구건설공사 감리자 : 서영엔지니어링 시공자 : SK건설 공 기 : 10.02.19~16.02.17	◦ 931정거장 정화조 벽체 철근조립 부분이 장비 충격으로 구부러져 있으니 구부러진 부위를 정비하기 바람. ◦ 931정거장 벽체 철근조립중으로 수직철근 1개소가 미연결되어 있으니 조치하기 바람. ◦ 931정거장 슬래브 브럭아웃부분 신구콘크리트 철근조립시 기계 접합부 부식으로 체결력이 부족하지 않도록 녹제거 또는 보강철근 설치 하여 인장력이 저하되지 않도록 조치하기 바람. ◦ 개착3구간 22span 콘크리트 슬래브 H-Pile Block-Out 구간 철근용접이 불량하니 견고히 용접하기 바람. ◦ 개착3구간 21span H-Pile Block-Out 구간내 철근을 과다절단 하였으니 정비 후 콘크리트 타설을 하기 바람. ◦ 개착3구간 21span 콘크리트 이음부의 철근이 청소상태가 불량하니 청소를 완료한 후에 철근조립을 하기 바람. ◦ 931정거장 14span 벽체부에 균열 누수가 발생되었으니 균열관리대장에 등재하고 균열관리계획에 따라 정비 하기 바람. ◦ 931정거장 정화조구간에 철근조립시 수직철근과 전단철근이 정확히 맞 물리도록 조립을 하기 바라며, 철근 결속선은 거푸집과 반대방향인 철근안으로 들어가게끔 밀어넣기 바람.	7.1~2	10.28	10
61	도시철도 토목부	지하철9호선919공구건설공사 감리자 : 수성엔지니어링 시공자 : 삼성물산 공 기 : 09.12.31~15.12.29	◦ 문서분류 체계에 의거 관리되는 생산문서의 색인목록이 전산양식과 품질관리계획서 양식이 서로 상이 하니 적정 양식으로 통일시켜 관리 하시기 바라며(문서의 보관위치, 보유 기한, 관리책임자, 보안등급, 보관 방법 등이 포함될 수 있도록 보완) 문서총괄담당은 보안점검표를 작성 주기적(월 1회)으로 보안점검을 실시 하시기 바람.	7.1~2	7.31	11

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
61	도시철도 토목부	지하철9호선919공구건설공사 감리자 : 수성엔지니어링 시공자 : 삼성물산 공 기 : 09.12.31~15.12.29	◦ 기 수립된 2015년도 교육훈련운영 계획 중 협력업체 교육(각 공종별 시공계획)은 당해연도 시공계획에 맞도록 공종별로 세분화하여 교육 일정을 수립(보완) 하시기 바람. ◦ 932 정거장 지하 2층 승강장층 벽체 (석촌→운동장 방향) 일부에 누수 있음. 본 벽체는 별도의 추가공사 없이 Paint후 공용개시 계획이므로, 이후 추가 누수 또는 다른 지점 누수 발생시 얼룩 발생 염려 있고, 대합 실층 청소수 처리관을 벽체에 노출 설치토록 계획되어 있음. 따라서 승강장 정면에서 바라볼 시 미관을 해칠 수 있으니 벽체처리 방안을 재검토 요함. ◦ 공구내 Sink Hole의 처리와 관련 하여 공간에 토사를 채운 후 10개월 정도 경과 되었으니 지중 공간이 전부 진충되었을 것으로 사료되나 확인하기 위하여 충진 여부를 재점검한 후 결과에 따라 미 충진 부분은 조치 하시기 바람. ◦ 933 정거장 1단 벽체 시공 후 시공 이음부에 설치하는 지수판의 시멘트 페이스트를 제거하고 1,2단 벽체 시공시 접속 기능을 강화토록 하 시기 바람. ◦ 933 정거장 원형기둥 철근 배근시 띠철근 Hook부의 결속을 확실하게 하여 응력전달이 충실토록 조치바람. ◦ 지하수위가 높고 연약한 충적층으로 천부지층이 구성되어 쉴드터널 굴 진시 막장 전면 상부 토체 유입 방어가 중요한 바 이의 조건 형성 및 실태를 항상 점검할 수 있는 시공계획서의 사전수립을 요함. ◦ 완성 벽체면이 습윤한 상태로 목격 되는바 우기시 벽면 상태를 점검 하여 누수징후 발견시 그라우팅 재 주입 등 처리를 요함	7.1~2	7.31	11

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
61	도시철도 토목부	지하철9호선919공구건설공사 감리자 : 수성엔지니어링 시공자 : 삼성물산 공 기 : 09.12.31~15.12.29	◦ 기존 Sink Hole 발생 영역 주변 향후 터널 예정부는 강도가 지반 변위 거동에 따라 기존 강도 대비 저하 되었을 것인바 사전 이의 거동을 감지할 수 있는 계측시스템(수위계, 경사계,침하계 등)계획 및 굴진공법 검토를 요함 ◦ 지하수 유입에 따른 토사 동반유출시 지반체 제거 효과에 따른 지반공동 발생 등 지반공학적 문제를 야기 함으로 지하수 유입시 탁도 및 물량 증감 등을 면밀히 체크하고 사항 발생 시 조속대응하시기 바람 ◦ 정거장 932 바닥면에 우수유입, 저류에 의한 안전사고(감전, 미끄 러짐 등)가 발생치 않도록 조속 제거 및 유입수 배수 대책을 강구 바람.	7.1~2	7.31	11
62	도시철도 토목부	지하철9호선920공구건설공사 감리자 : 벽산엔지니어링 시공자 : 롯데건설 공 기 : 09.12.31~15.02.29	◦ 의사소통항목과 의사소통경로 및 방법, 관련문서/기록을 나타내는 『의사소통관리기준』을 적정하게 작성 관리하시기 바람. ◦ 수방계획서에 작성된 수방자재(출입 자통제선, 위험표지판)에 대하여 확보하시어 풍수해대비에 만전을 기하시기 바람. ◦ 환경관리는 환경관리계획서에 의해 일일점검, 주간점검과 함께 월간 일지를 작성 월간점검도 시행하시기 바람. ◦ 쉴드 TBM 터널 1구간(STA35K 270 ~ 35K 800, L=524m)이 굴진 완료됨에 따라 주변지반 공동여부 확인 조사를 실시하시기 바라며, 또한 조사결과에 따라 공동발생부분에 대해서는 향후 싱크홀 등 지반함몰이 되지 않도록 Grouting 조치하시기 바랍니다. ◦ 정거장 시점부 STA35K 895지점 누수 및 유출수에 대한 원인조사 하여 현장조치하시기 바랍니다. ◦ STA36K000 부근 제거식 E/A 지압판 설치구조가 갈고리 탈착방식으로 강선 빠짐이나 이탈시 지압판 및 띠장이 이탈되지 않도록 볼팅 및 용접 등 으로 현장조치하시기 바랍니다.	7.1~2	8.28	13

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
62	도시철도 토목부	지하철9호선920공구건설공사 감리자 : 벽산엔지니어링 시공자 : 롯데건설 공 기 : 09.12.31~15.02.29	◦ 횡단보도구간 복공판 홀마개 이탈 부분에 대하여 추가 보완설치하시기 바랍니다. ◦ STA35 ~ STA36K구간의 상부에서 누수가 발생되고 있으니 누수원인이 상수도관 누수인지 지하수 유출인지 원인 확인후 적절한 차수공법을 시행 바람. ◦ STA35 지점에 고여 있는 많은양의 지하수에 대하여는 즉시 배수 처리 하고 2014.7월 지적한바와 같이 장마철 대비 내부 트렌치를 설치 하는 방안을 검토바람 ◦ 기시공된 쉴드 524m 구간내에 적치된 토사는 즉시 제거 및 반출요망 ◦ 가시설물 철거에 따른 정거장 주변의 되메우기시에는 가급적 양질의 외부 반입토를 사용하되 현장에 적치되어 있는 버럭은 사용하지 않아야 하며 다짐시는 30㎝이하의 박층다짐을 실시하여 정거장 구조물 주변이 침하되지 않도록 하시기 바람. ◦ 정거장 승강장 하수 배수턱 con’c 철근이 일부 절단된 부분이 있는바 추후 con’c 타설전 앵커등으로 보강 후 시공하시기 바람. ◦ 정거장 승강장 배수턱 con’c 철근이 작업통행을 위해 구부러져 있는 철근을 다시 펴서 사용하지 말고 적정하게 보강 시공하시기 바람.	7.1~2	8.28	13
63	도시철도 사업부	우이~신설도시철도(경량전철) 민간투자사업건설공사(3공구) 감리자 : 동일기술공사 외 4 시공자 : 고려개발 공 기 : 09.09.15~16.11.30	◦ 문서분류 체계에 의거 관리되는 생산문서의 색인목록이 전산양식과 품질관리계획서 양식이 서로 상이 하니 적정 양식으로 일시켜 관리 하시기 바라며(문서의 보관위치, 보유 기한, 관리책임자, 보안등급, 보관 방법 등이 포함될 수 있도록 보완) 문서총괄담당은 보안점검표를 작성 주기적(월 1회)으로 보안점검을 실시 하시기 바람. ◦ 현장소장은 설계변경 내용에 대하여 면밀히 검토한 후 관련 공종 참여자 (기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입될 수 있도록 조치하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람.	7.7~7.8	9.10	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
63	도시철도 사업부	우이~신설도시철도(경량전철) 민간투자사업건설공사(3공구) 감리자 : 동일기술공사 외 4 시공자 : 고려개발 공 기 : 09.09.15~16.11.30	◦ 중점품질관리계획 수립 시 당해연도 추진 공종 중 중점 품질관리 되어 야할 공종(부위)을 선정하고 작업자의 자격기준 및 자격인정범위, 작업에 사용될 장비의 기준을 명확히 설정 하시기 바라며 대상 공종(부위)에 대한 세부 작업지침을 수립하여 중점 품질관리 공종(부위)에 참여하는 작업자에 대한 교육(3시간 이상)을 실시 후 기록관리 하시기 바람. ◦ 품질관리계획서 상 시공에 사용될 자재에 대한 점검 주기가 월 1회로 계획되어 있으나 현장 내 보관되는 자재가 관리 소홀로 열화나 손상에 의해 시공품질에 영향을 미칠 수 있는바 점검 주기를 월 2회로 조정 하고 점검 시 자재별 특성에 맞는 보관방법을 점검 체크리스로 작성 점검에 임하시기 바람. ◦ 어스앙카 및 가시설은 존치기간이 상당히 경과하였고 앞으로도 계속 사용하여야 하는 구간이 있으므로 존치 가시설에 대해서는 안전성 여부를 재확인하시기 바람. ◦ 터널 라이닝 줄눈부 이격이 발생한 구간은 Sealing 방안을 검토 보수 하시기 바람. ◦ 개구부에 발판을 설치하고 자재를 야적한 곳이 있는바 자재 야적을 피해주고 낙하물 방지공 및 필요 안전시설을 보완하시기 바람. ◦ 불가피하게 낙수가 발생하는 곳은 호스 등을 설치하여 천정으로부터 바닥으로 낙수가 발생하지 않도록 보완하시기 바람 ◦ 콘크리트 블록 반입시 검수조치를 철저히 하여 균열이 발생되거나 깨진 블록이 반입되는 일이 없도록 자재에 대한 품질관리에 철저를 기하시기 바람. ◦ 8번 정거장앞 환기구 구조물 개구부 안전조치를 보완바람. ◦ 8번 수직 환기구 전면 벽체 누수 조치요망.	7.7~7.8	9.10	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
63	도시철도 사업부	우이~신설도시철도(경량전철) 민간투자사업건설공사(3공구) 감리자 : 동일기술공사 외 4 시공자 : 고려개발 공 기 : 09.09.15~16.11.30	◦ 터널 라이닝 시공이음부 헌치까지 균열유발 줄눈 설치요망 ◦ 정거장 천단 및 중간 Slab H-Pile 매몰부 처리방법(누수 및 녹 방지) 검토요망. ◦ 정거장, 환기구 개착 구조물 측벽부 되메우기 채움을 토사대신 채움 콘크리트로 실시하여 장래 연도변 건물 피해를 미연에 방지 ◦ 8번 정거장 벽체부 일부 골재분리 현상이 발생되어 있으니 조속히 보수하고 향후 콘크리트 타설시 다짐관리를 철저히 하시기 바람. ◦ 작업자 이동통로 일부 구간에 안전 캡이 누락되었으니 조치바람 ◦ 확폭구간 38Span지점 그레이팅 뚜껑이 파손되었으니 교체요망 ◦ 9번 정거장 상부에 작업공간 협소로 폐자재와 시공에 사용될 자재(철근 등)가 혼재되어 있음 자재관리 소홀로 시공 품질에 영향을 미치지 않도록 자재관리에 철저를 기하시기 바람.	7.7~7.8	9.10	18
64	도시철도사업부	우이~신설도시철도(경량전철) 민간투자사업건설공사(4공구) 감리자 : 도화종합기술공사 시공자 : 포스코건설 공 기 : 09.09.15~16.11.30	◦ 2015년도 수방계획서의 수방자재에 삽과 위험표지판, 출입자통제선 등을 추가 확보하고 기재하여 관리하기 바람. ◦ 중점관리대상 공종을 축소조정하기 바라며, 작업자의 자격기준은 작업 반장이 아닌 작업자로 설정하고 자격인정을 관리하기 바람. ◦ 기자재유형별관리방안에 누락된 기자재를 추가하여 관리하기 바람. (빗물받이 스틸그레이팅, 맨홀뚜껑 및 받침) ◦ 구조물 시공중 기존구조물하부, 신규 구조물 접속부 터널과 박스 구조 물연결부 등은 시공성열악으로 누수 우려가 있으니 시공 전 면밀히 검토 하여 누수가 발생치 않도록 유의 시공하기 바람. ◦ 지하에서 작업시행이므로 환기 등 공사관계자 작업환경이 곤란할 수 있으므로 적정한 조건을 설정하여 관리하기 바람.	7.7~7.8	8.24	15

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
64	도시철도사업부	우이~신설도시철도(경량전철) 민간투자사업건설공사(4공구) 감리자 : 도화종합기술공사 시공자 : 포스코건설 공 기 : 09.09.15~16.11.30	◦ 도심지 협소한 구조물내 통행로 등 작업환경 및 출입 동선이 어려운 실정으로 사용 후 잔재 등은 조기 정리하여 환경을 개선하기 바람. ◦ 정거장 구조물 마무리 시공중 가설 강재 철거시 안전시공에 유의하도록 수시, 정기 교육을 실시하기 바람. ◦ 신설동 정거장 L13정거장 구조물 접속부는 향후 조인트 누수발생 가능성이 있으므로 유지관리를 위한 동판 설치 등을 시공하기 바람. ◦ L11정거장 등 상부되메우기부 도시 기반시설물 설치(신설 혹은 복구)시 하수관접합부 등의 지하수가 유출 가능성이 있으며 또는 이탈로 인한 주변 도로가 함몰되지 않도록 되메 우기 품질관리에 만전을 기하기 바람. ◦ L12정거장 승강장 벽체에 설치된 배수홈통을 바닥면까지 연장하여 시공하기 바람. ◦ L13정거장 화장실 블럭사이 전기 배선을 위한 통줄눈부위는 메탈라스를 설치 후에 마감시공하기 바람. ◦ L13정거장 화장실천장 누수부위를 원인파악 후 정비하기 바람. ◦ L13정거장 화장실 배수트렌치의 구배가 없으니 구배를 조정하여 물이 고이지 않도록 하기 바람. ◦ L13정거장 B1F 7span 개구부의 연결철근 등은 사전에 카플러를 설치하는 방법을 사용하고, 임의로 과도하게 굽혔다가 다시 펴서 사용 하는 일이 없도록 하기 바람.(절곡부 응력저하, 균열발생) ◦ L13정거장 B2F 3span 배수관 엘보우 지점은 청소용 캡을 설치하여 차후 유지관리시 엘보우지점의 퇴적물 청소를 용이하게 할 수 있도록 하기 바람.	7.7~7.8	8.24	15

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
65	방재 시설부	중랑물재생센터 고도처리 및 현대화사업 감리자 : 한국종합기술 시공자 : GS건설 공 기 : 09.02.13~16.02.28	◦ 현장내의 개개인에 대한, 업무담당자의 서명을 받아 개개인의 책임과 권한을 명확히 부여하기 바람. ◦ 문서분류 체계에 의거 관리되는 현장 내 생산문서는 색인목록에 보존기한, 보관위치, 보안등급과 함께 관리책임자를 지정하여 양호한 상태로 관리하고, 보안점검표를 작성 주기적(월 1회)인 보안점검을 실시 하시기 바람. ◦ 설계변경 발생시 변경된 사항에 대하여 변경 취지를 충분히 검토 한 후 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 하고 교육결과를 기록 관리 하시기 바람. ◦ 시험장비, 검사장비 및 시험장비 등을 사용 중단시에는 중단일자, 중단사유를 정확히 기재후 감리원의 확인을 받고 관리하시기 바람. ◦ 자체 품질점검계획을 수립하고, 년 1회이상 서류점검과 현장점검을 자체적으로 실시하기 바람. ◦ 총인처리시설 L 콘크리트 Slab데 발 생한 소성수축균열(0.2㎜이하)은 Finisher 마감후 양생 시기가 맞지않아 발생 하므로 추후 slab 타설시에는 양생 시기를 조절하여 소성수축균열을 방지할것 ◦ 총인처리시설 내 기둥 스트럽의 가공은 1개소는 135° 로 가공하여 사용하 시기 바랍니다. ◦ 품질관리계획의 설계관리, 시정조치 등에 사용되는 NCR, CAR 등의 양식을 반드시 사용하시고 그 결과는 별도로 취합 관리하여 추후 공사에 참고자료가 될 수 있도록 하시기 바랍니다. ◦ 공기배출밸브를 2013년부터 설치 작업후 품질관리를 위한 보호카바 등 설치하지 않음	7.7~7.8	9.4	12

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
65	방재 시설부	중랑물재생센터 고도처리 및 현대화사업 감리자 : 한국종합기술 시공자 : GS건설 공 기 : 09.02.13~16.02.28	◦ 배관 절단 작업후 내면에 절단 작업시 발생된 침등 이물질이 있음 ◦ 하수도과학관 천장부 단열재 조인트 벌어진곳 및 파손된곳 정비하기 바람. ◦ 작업구 철근을 과다하게 굽힌후 다시펴서 사용하지 말 것	7.7~7.8	9.4	12
66	성동구 (민간)	왕십리뉴타운3구역 재개발공사(현대) 감리자 : 무영아멕스 시공자 : 현대건설 공 기 : 13.09.11~16.11.06	◦ 교육훈련운영기준표를 기준으로 교육훈련계획서를 작성하기 바라며, 법적 정기교육인 품질교육을 공통 교육으로 실시하고, 중점품질관리 대상 공종 또는 부위의 작업자에 대하여 최초공정 투입시 작업지침서에 대한 중점품질관리작업자 교육을 3시간이상 실시하도록 교육훈련계획을 작성하기 바람. ◦ 기자재수급계획은 자재규격별로 구분하여 월별로 계획물량/실적물량을 관리하기 바람.(미작성됨) ◦ 보관자재관리대장을 작성하기 바라며, 본사 보유 보관자재는 보관자재 점검표에 의거하여 월2회 점검을 실시하기 바람. ◦ 검교정대상 검사,측정,시험장비가 반출될 경우에는 반출일자, 반출 사유를 기재하고 감리원의 확인을 받기 바람. ◦ 주요부재(벽체,보,기둥) 철근최소 피복두께 미확보 및 피복두께 과다부위 조사됨 ◦ 부재 주근 철근 정착길이 부족함 ◦ 옹벽C.I.P의 철근근입량부족 및 콘크 리트 덜 채움 공극에 대한 C.I.P의 콘크리트 품질확보를 조치하기 바람. ◦ 아파트 내력벽의 철근배근에서 단부 철근의 정착위치가 문제가 있으므로 정착철근배근을 시정하여 시공하기 바람. ◦ 129동 14충 계단실 계단 절곡부의 철근배근이 오시공되었으니 설계 도면대로 시공하기 바람.	7.9~7.10	10.29	10

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
66	성동구 (민간)	왕십리뉴타운3구역 재개발공사(현대) 감리자 : 무영아멕스 시공자 : 현대건설 공 기 : 13.09.11~16.11.06	◦ 6획지 4f 중정 콘크리트 난간 벽체 코너부위에 폐합스터럽이 한쪽방향만 설치되어 있으니 나머지방향도 설치 하기 바람.	7.9~7.10	10.29	10
67	성동구 (민간)	왕십리뉴타운3구역 재개발공사(포스코) 감리자 : 무영아멕스 시공자 : 포스코건설 공 기 : 13.09.11~16.11.06	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(품질목표 세부추진계획)을 수립하기 바라며, 세부추진계획은 정량적,정성적인 측정이 가능하도록 설정하여 추진실적을 관리하되, 추진 실적은 백분율(%)로 나타낼 수 있도록 하기 바람. ◦ 품질관리문서 배포대장에 개정된 일자를 기재하고 현장내 팀, 하도급 업체에게도 배포하여 품질관리를 철저히 하시기 바람. ◦ “교육훈련운영기준표”를 기준으로 “교육훈련계획서”를 작성하기 바라며, 중점품질관리교육이 누락되어 있으니 반드시 포함하여 교육 훈련계획을 작성 및 실시하기 바람. ◦ 시험장비, 검사장비 및 시험장비 등을 사용후 반출 및 폐기시에는 일자, 사유를 정확히 기재후 감리원의 확인을 받고 반출하시기 바람. ◦ 자체 품질점검계획을 수립하고, 년 1회이상 서류점검과 함께 현장점검을 자체적으로 실시하기 바람. ◦ 안전을 위해 좋은 조치라고 판단 되며, 타현장에도 파급될 수 있도록 조치요 (단, 갈고리 방향이 철근의 위치가 영향받지 않도록 조치요망 ◦ Filler 처리되는 동바리는 base jack 부분의 나사를 망치로 살짝 풀었다가 다시 조여주는 조치요망. 재설치 조치 없이 그대로 두면 상부의 누적된 하중이 최하층 슬래브의 균열에 원인이 될 수 있음. ◦ ‘ㄱ’자로 만나는 벽체부위 보강은 양쪽으로 U-bar를 매단마다 설치 하여야함	7.9~7.10	10.29	11

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
67	성동구 (민간)	왕십리뉴타운3구역 재개발공사(포스코) 감리자 : 무영아멕스 시공자 : 포스코건설 공 기 : 13.09.11~16.11.06	◦ 층과층 사이에 콘크리트 이음 부위에는 항상 부착이 불안전한 자갈 및 레이 턴스가 있어 콘크리트가 위아래로 일체화 되지 않아 향후 균열 및 누수의 원인이 되기도함. 철근배근 전 쉬브러시로 표면 처리 필요함. ◦ 벽체 단부 띠철근 누락 조치사항 : 띠철근 추가 설치 요망	7.9~7.10	10.29	11
68	성동구 (민간)	왕십리뉴타운3구역 재개발공사(SK) 감리자 : 무영아멕스 시공자 : SK건설 공 기 : 13.09.11~16.11.06	◦ 설계변경 사항 발생 시 변경내용을 면밀히 검토한 후 관련 공종참여자 (기능공 포함)에 대한 교육을 실시 한 후 작업에 투입될 수 있도록 조치하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 기 수립된 2015년도 교육훈련운영 계획 중 협력업체 교육(각 공종별 시공계획)은 당해연도 시공계획에 맞도록 공종별로 세분화하여 교육 일정을 수립(보완) 하고 중점품질 관리 대상공종에 대한 교육일정도 추가하시기 바람. ◦ 불일치 공사, 하자는 발주자(감리자)와 사전 처리 방법에 대해 협의하고 조치결과의 적정성에 대해 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 욕실 방수턱 일부 파손 ◦ 조적시공부위 가로 및 세로줄눈의 충진(사춤) 부족 ◦ 지하 개구부(출입문)의 단부와 중앙부에 대해 구조 안정성 검토를 실시한 후 필요시 보강 요망. ◦ 설비파이프 주변 단열재가 채워지지 않음 ◦ 벽체 수평콘크리트 이어치기 부분은 바탕처리가 부적합 하므로 조치바람. ◦ 철근 표면에 콘크리트 페이스트 부착으로 부착응력이 감소되므로 조치바람. ◦ 기둥의 띠철근과 횡방향 연결 철근 배근 및 겹이음 방법이 부적합 하므로 조치바람.	7.9~7.10	10.29	13

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
68	성동구 (민간)	왕십리뉴타운3구역 재개발공사(SK) 감리자 : 무영아멕스 시공자 : SK건설 공 기 : 13.09.11~16.11.06	◦ 큰보 등 콘크리트 이어치기 부분 에서 흘러내린 콘크리트는 부재 내력감소의 원인이 되므로 반듯이 제거바람. ◦ 113동 3층 단열재 접합부 틈새 발생 부위에 대해 밀실하게 충진하고 일부 파손부위는 보수 바람. ◦ 기 설치된 거푸집 표면에 콘크리트 잔재물 등 이물질이 묻어 있으니 타설 전 표면 청소를 철저히 하시기 바람.	7.9~7.10	10.29	13
69	노원구 (민간)	월계3주택재건축정비사업 감리자 : ㈜범건축종합건축사 시공자 : SK건설 공 기 : 14.01.15~16.01.25	◦ 설계변경 사항 발생 시 변경내용을 면밀히 검토한 후 관련 공종참여자 (기능공 포함)에 대한 교육을 실시 한 후 작업에 투입될 수 있도록 조치하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 기 수립된 2015년도 교육훈련운영 계획 중 협력업체 교육(각 공종별 시공계획)은 당해연도 시공계획에 맞도록 공종별로 세분화하여 교육 일정을 수립(보완) 하고 중점품질 관리대상 공종에 대한 교육일정도 추가하시기 바람. ◦ 불일치 공사, 하자는 발주자(감리자)와 사전 처리 방법에 대해 협의하고 조치결과의 적정성에 대해 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 102동 옥상드레인 배수 불량 ◦ 102동 옥상 무근 콘크리트 Crack 발생 ◦ 102동 20층 1호 세대입구 바닥 Crack 발생 ◦ 지하 2층 천정 Slab 누수발생 ◦ 단위세대 옥외 환기구와 보일러 연도 배기가 급기로 유입되지 않 도록 배기와 급기 방향 조치요함. ◦ 물탱크실 밸브조작과 배관의 보호를 위해 발판설치 검토요함. ◦ 물탱크실 썸프의 그레이팅을 안전	7.14~15	9.9	15

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
69	노원구 (민간)	월계3주택재건축정비사업 감리자 : ㈜범건축종합건축사 시공자 : SK건설 공 기 : 14.01.15~16.01.25	하게 보완요망. ◦ 주차장에 개방된 물탱크 익수관은 벌레나 쥐 등이 침입하지 못하도록 하며 미관도 고려하여 마감요망. ◦ 정화조 펌핑 배수관은 공기가 차면 물흐름에 장애가 발생할 수 있으 므로 공기빼기 장치 요함. ◦ 정화조 배기덕트가 횡주덕트로 장거리 설치되므로 누기의 염려가 있으므로 덕트의 누기시험과 설치 후 배기 상태를 점검 후 토출측 배기팬 설치를 검토요함. ◦ 102동 지하 2층 내화뿜칠 작업시 시설물 보양조치가 미흡하여 전선, 배관파이프 등이 오염되었으니 제거 하시기 바람. ◦ 102동 옥상 출입문 입구 턱이 높아 옥상바닥과의 단차가 심해 통행인 안전이 우려되니 추가 계단을 설치 하시기 바람.	7.14~15	9.9	15
70	금천구 (민간)	금천 롯데케슬골드파크2차 감리자 : ㈜범건축종합건축사 시공자 : SK건설 공 기 : 14.01.15~16.01.25	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(품질목표 세부추진계획)을 수립하고 추진실적을 관리하기 바람. ◦ 업무분장일자를 기재하기 바라며, 현장조직도의 직원과 개인별업무 분장상의 직원이 불일치하니 시정 하기 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업환경이 확보 및 유지될 수 있도록 반기별 1회 이상『기반구조관리상태 점검표』를 작성, 점검 및 관리하기바람.) ◦ 모든 공사참여자(하도급자,기능공 포함)에 대한 교육훈련의 필요성을 파악하여 “교육훈련운영기준표”를 작성한 후 이를 기준으로 법적 정기교육(품질)을 포함한『2015년도 교육훈련계획』을 수립 하여 교육 실시하기 바라며, 교육결과 보고서는 현장소장까지 보고 하기 바람. (운영기준표 및 훈련계획서 미작성됨)	7.14~15	9.16	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
70	금천구 (민간)	금천 롯데케슬골드파크2차 감리자 : ㈜범건축종합건축사 시공자 : SK건설 공 기 : 14.01.15~16.01.25	◦ 기자재수급계획은 자재규격별로 매월 계획물량/실적물량을 관리하기 바람 ◦ 203동 외벽 거푸집 박리제도포 미흡 - 철근배근전에 반드시 박리제를 바른 후에 조립하기 바람. ◦ 판매시설 1층 기둥 콘크리트 부착물 제거 미흡 - 콘크리트 타설후에 반드시 콘크리트 잔재를 제거하기 바람 ◦ 판매시설 1층 이어치기부분 단부 정리 미흡 - 콘크리트 이어치기전에 콘크리트 잔재를 제거하고 타설전에 물뿌리기, 시멘트 가루 뿜칠 후 시공하기 바람. ◦ B1F(203동) 수평버팀대 설치검토 요망 - 모서리부 보강 및 측압검토 후에 수평버팀대 간격을 조정하기 바람. ◦ 주출입구 안전망 설치하기 바람 ◦ 비계발판 단부를 고정하기 바람 ◦ 아트리움 가설비계 전면 보수하기 바람. ◦ 지하주차장 바닥에 물제거하기 바람 ◦ T/C 주변 물기제거 및 방호울타리 설치하기 바람. ◦ 판매시설 1층 계단실 계단 절곡부 철근배근이 오시공되었으니 설계 도면대로 시공하기 바람. ◦ 판매시설 1층 철근 피복두께가 부족 하니 조치하기 바람. ◦ T/C 2호기 B4F T/C전기분전함이 강우에 노출되지 않도록 비가리개 시설을 설치하기 바람. ◦ B3F 202동 천장 누수부위를 원인 파악하여 정비하기 바람.	7.14~15	9.16	18
71	SH공사 (민간)	위례지구A1-10BL아파트건설공사 감리자 : SH공사 시공자 : 계룡건설산업 공 기 : 14.11.10~17.04.15	◦ 기반구조관리상태점검표에 이동식 화장실과 제빙기를 추가하여 점검 하기 바람. ◦ 기자재 수급계획(지급자재 수급계획 포함)은 자재규격별로 구분하여 월별로 계획물량/실적물량을 관리	7.16~17	9.16	16

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
71	SH공사 (민간)	위례지구A1-10BL아파트건설공사 감리자 : SH공사 시공자 : 계룡건설산업 공 기 : 14.11.10~17.04.15	하기 바람.(실적물량이 없음) ◦ 기자재유형별관리방안에 누락된 기자재를 추가하기 바람. ◦ 자체 품질점검계획을 수립하여 서류 점검과 함께 현장점검을 실시하기 바람. ◦ 기둥단면내 전기선 배관과다로 인한 단면결손이 발생됨. ◦ 압축철근의 정착길이가 부족함) - 최소정착길이 150mm이상 확보 하기 바람. ◦ 가설지주의 안정성 미확보됨 - 가새 부재를 적절히 설치하기 바람.) ◦ 기둥면에서 일정구간 폐쇄형 스트럽 미시공됨 ◦ 폐쇄형 스트럽 135□ 갈고리 위치 오류 ◦ 사면부위 되메우기 작업에 있어 다짐관리를 철저히 시행하여 차후 침하현상이 발생되지 않도록 하기 바람. ◦ 10동 굴착바닥면에 용수처리가 이루 어지지 않고 있으니 배수처리를 조속히 시행하기 바람. ◦ 가시설 토류판 배면에서 공극이 발생한 부위는 침하현상을 유발할 수 있으므로 공극채움시공이 이루 어지도록 하기 바람. ◦ 계측관리는 되메우기 완료시까지 철저하게 시행하기 바람. ◦ 2322동 1층 벽체 단부에 폐합 스터럽 철근(U-bar)이 누락되어 있으니 설치하기 바람. ◦ T/C 11호기 하부에 방호울타리를 설치하기 바람. ◦ 2318동 1층 계단실 계단절곡부의 철근배근이 오시공되어 있으니 설계 도면대로 재시공하기 바람.	7.16~17	9.16	16

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
72	송파구 (민간)	위례신도시C1-4블럭주상 복합신축공사 감리자 : ㈜중앙엔지니어링 시공자 : 포스코건설 공 기 : 13.11.01~16.02.29	◦ 설계변경 사항 발생 시 변경내용을 면밀히 검토한 후 관련 공종참여자 (기능공 포함)에 대한 교육을 실시 한 후 작업에 투입될 수 있도록 조치하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 불일치 공사, 하자는 발주자(감리자)와 사전 처리 방법에 대해 협의하고 조치결과의 적정성에 대해 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ E/V Hall AV실 조적을 관통하여 배관 ◦ Ramp1 연결부위 철근을 구부려 놓음. ◦ 102동 2002호 세대욕실 바닥 우레탄 방수 후 미보양. ◦ 물탱크실 주변 유지보수 시 진입이 곤란한 배관 간섭부위 2곳에 Cat Walk를 설치하여 통행에 지장 없도록 조치요함. ◦ 영구배수와 집수정의 펌프 배수관에 보온이 않되어 있어 결로가 발생 되니 배관에 보온재를 설치하기 바람. ◦ 강관 용접부위에는 녹 방지를 위 하여 용접 후 방청페인트를 칠하기 바람. ◦ 냉각탑의 스트레이너는 냉각수 펌프의 스트레이너와 중복되어 저항이 많이 걸리므로 설치하지 말기 바람. ◦ 102동 PIT층 Slab 배관 관통부위 균열 및 누수가 발생되었으니 원인을 파악 후 보수하시기 바람. ◦ 상가동 중앙광장에 적재된 단열재는 보관 및 취급 방법이 적정치 않으니 자재 특성에 맞게 보관 관리하시기 바람.	7.16~17	9.16	11
73	용산구 (민간)	국제빌딩주변 제1구역 도시환경정비구역내 한강로동 복합청사 감리자 : ㈜건원엔지니어링 시공자 : ㈜현대건설 공 기 : 14.09.05~17.07.31	◦ 품질목표 세부 추진계획을 정량적, 정성적 측정이 가능하도록 수립하고 주기적(분기별) 평가를 통해 실적을 관리하시기 바람. ◦ 품질방침 및 목표를 전 직원(기능공 포함)이 쉽게 볼 수 있는곳에 게시	7.21~22	9.9	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
73	용산구 (민간)	국제빌딩주변 제1구역 도시환경정비구역내 한강로동 복합청사 감리자 : ㈜건원엔지니어링 시공자 : ㈜현대건설 공 기 : 14.09.05~17.07.31	하고 주기적 교육을 통해 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하기 바람. ◦ 품질관리계획서는 현장 내에서 품질 활동에 활용될 수 있도록 업무 관련자 에게 배포(협력업체 포함)하고 배포 결과를 대장에 등재 기록관리 하 시기 바람.(관리본으로 배포) ◦ 문서분류 체계에 의거 생산·관리되는 모든 문서를 유형별로 식별되고 검색이 용이하도록 색인목록을 작성 시 문서형태 (종이, CD 등), 보관 방법, 보관위치, 관리책임자, 보존 년한, 문서 특성에 맞는 보안등급 등을 포함하여 작성하시기 바람. ◦ 문서총괄 담당은 보안점검표를 작성 보관중인 문서가 적정 형태로 보 존·관리되고 있는지를 주기적(월 1회) 보안점검을 통해 확인하시기 바람. ◦ 2015년도 교육훈련 운영계획을 현재 진행 공종과 부합되게 보완 수립하 시기 바람. ◦ 풍화암 하부 연암부 절리면이 한강로 에서 남측으로 경사져 있으므로 시공시 절리면을 띠는 암의 이탈사고를 미연에 고려 요망(편암이 발달되어 있어 Sliding 및 탈락이 우려되므로) ◦ 한강로 부분 굴착시 CIP 맨 하부에서 연암부분 Sliding 탈락이 우려될 수 있으므로 단계별 관찰 필요 ◦ CIP시공 상태의 경우 잘 시공된 편이나 일부 간격이 벌어지는 부위가 관찰되고 있으므로 부분별 관찰에 따른 대책 등을 고려하면서 단계별 조치 시공 요망 ◦ 굴작에 투입되는 뿌레카, 백호 등이 공간이 협소하여 기존 말뚝에 인접 하여 회전반경내에서 공사를 진행 하므로 안전작업 요망 ◦ 굴착지역내 지하수 흐름을 고려한 침사지나 배수지 설치 운영 필요 ◦ 최상단(1층) Slab 설치 부분 중 굴곡부에서 변위가 많이 발생하는 등 변형여부를 제어하기 위해 상단 절곡부 Truss 등의 구조보강 요함.	7.21~22	9.9	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
73	용산구 (민간)	국제빌딩주변 제1구역 도시환경정비구역내 한강로동 복합청사 감리자 : ㈜건원엔지니어링 시공자 : ㈜현대건설 공 기 : 14.09.05~17.07.31	◦ 기둥의 꺽임철근 부분에 추가적인 Hoop배근 보강을 요함 ◦ 바닥철근(Opening 주변)의 꺽음 각도는 30° 이하가 되도록 조치 바람(고장도 철근은 굽이이 심하면 내력 손상) ◦ 철골보의 Opening 보강 Plate의 정착 길이에 대한 검토를 수행할 것. ◦ 우기를 대비하여 현장 바닥(콘크리트 타설 부)의 우수 유도계획을 수립 할 것. ◦ 1층 4번 코아 기 설치된 벽체철근에 간격제(스페이셔)가 규정보다 적게 설치되었으니 보완하시기 바람. ◦ 지하 2층 바닥 Slab 내민 철근을 밝고 작업자들이 이동하고 있어 작업 중 안전사고 우려가 있으니 통행용 발판을 설치하기 바람.	7.21~22	9.9	18
74	용산구 (민간)	용산역전면 제2구역 도시환경 정비사업 감리자 : ㈜건원엔지니어링 시공자 : ㈜대우건설 공 기 : 14.09.05~17.07.31	◦ 품질관리계획서 배포대장이 미작성 되어 있으니 작성하여 배포현황을 기록하기 바람. ◦ 의사소통항목과 의사소통경로 및 방법을 나타내는『의사소통관리기준』을 설정하기 바람 ◦ 기자재 유형별 관리방안을 수립하여 주요자재에 대한 식별 및 추적, 취급 보관 관리방법을 현장 특성에 맞게 설정바람. ◦ 자체 품질점검계획이 미수립되고 점검실적이 없으니 현장점검과 함께 서류점검을 자체적으로 실시하기 바람. ◦ 지하 굴착구간 SPS 강관기둥과 보의 용접연결부 용접상태를 조사하기 바람. ◦ 업무시설 지상 4층 계단 슬래브부 바닥 이어치기 ◦ 화약고 관리 ① 현황판 설치 및 관리 ② 방화도구 설치 ③ 최대 발파량 규정 준수 ◦ 주거시설 T.G층 벽체의 주근 피복 두께 부정확 ◦ C.I.P면(또는 숏크리트) 누수발생시 콘크리트 타설전에 유도배수 시행 하여 콘크리트 품질을 확보하기 바람.	7.21~22	8.21	14

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
74	용산구 (민간)	용산역전면 제2구역 도시환경 정비사업 감리자 : ㈜건원엔지니어링 시공자 : ㈜대우건설 공 기 : 14.09.05~17.07.31	◦ 굴토깊이 40m 중 31m 지하 굴토 중임(토사20m아래 암층노출) 토사층 아래 절리면이 발달한 암층에서 지하수유출이 많음. 이 같은 현상은 굴토깊이가 깊어 질수록 심해질것이니 이와 관련된 지하수침투 해석을 요함	7.21~22	8.21	14
75	마포구 (민간)	사보이시티DMC 건립공사 감리자 : ㈜전인CM 시공자 : ㈜대명건설 공 기 : 14.09.05~17.07.31	◦ 품질관리계획서 개정시에 관리본을 시공협력업체, 공사참여부서 등에 배포하고 배포현황을 기록유지하기 바람.(배포기록 없음) ◦ 기자재수급계획서에 누락된 부대 토목 기자재를 추가하기 바람. ◦ 보관자재관리대장을 작성하기 바람 ◦ 균열관리계획에 보수업체의 상호, 대표자성명,사업자등록번호,주소 등을 구체적으로 기재하기 바람. ◦ 부적합시공에 따른 부적합보고서 작성시에는 반드시 정비전,후 사진을 첨부시켜 누락되는 일이 없도록 하기 바람. ◦ 벽체 및 기둥의 하부쓰레기 제거를 위하여 청소구를 설치 바람 ◦ 오피스 2층 콘크리트 수평이어치기 부분의 레이탄스 및 오물을 제거 바람. ◦ 오피스텔 14층 철근에 묻은 콘크 리트 페이스트를 전부 제거하기 바람. ◦ 오피스텔 14층 기둥의 띠철근과 횡방향 철근배근이 잘못되어 있으니 수정바람. ◦ 지하층(전층) 외부에 면한 벽체에 배수판설치시 벽체의 면이 고르지 않으므로 벽체 평판작업을 깨끗이 하고나서 설치하기 바람. ◦ 지하층(4층) 집수정의 배수펌프는 중앙감시실이외에 지상층관리실(방재 센터)등에 연결하여 상시 감시 및 비상시 신속히 대응할수 있도록 하기 바람. ◦ 계단난간의 끝부분에는 캡을 씌워 작업자들의 안전관리에 만전을 기하고, 작업OPNG이 큰 부분은 둘레에 안전테이프 등으로 구획하여 낙하 사고를 예방할 수 있도록 하기 바람.	7.23~24	9.22	23

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
75	마포구 (민간)	사보이시티DMC 건립공사 감리자 : ㈜전인CM 시공자 : ㈜대명건설 공 기 : 14.09.05~17.07.31	◦ 당 현장의 설비,전기,냉난방 등의 시스템이 매우 복잡하고 많으므로 배관공사를 할 때 혼동없이 배관 공사를 할 수 있도록 하기바람. ◦ 오피스텔14층 벽체 철근 피복 두께가 부족하니 조치하기 바람. ◦ 오피스텔14층 계단 절곡부 철근 배근이 오시공되었으니 조치바람. ◦ 오피스텔14층 계단실앞 복도 균열 발생부분을 정비하기 바람. ◦ 오피스텔1층 전기분전반 상부에 인방보를 설치하기 바람. ◦ 오피스텔6층 세대(B-Type) 방통 균열부위를 정비하기 바람. ◦ 지하4층 전기실앞 배관용접부위는 즉시 방청 도장처리하기 바람. ◦ 오피스텔1층 벽체 배관설치 부위에 메탈라스를 설치하고 마감시공을 하기 바람. ◦ 지하4층 PIT E/V 실 하부벽체에 누수발생되니 정비하기 바람. ◦ 오피스텔12층 천장부에 합판거푸집 잔재물을 전부 제거하기바람 ◦ 오피스텔6층 세대(B-Type) 기둥 코너부가 파손된곳을 정비하기 바람.	7.23~24	9.22	23
76	강서구 (민간)	대방 마곡 오피스텔 1차 감리자 : ㈜디자인그룹금성건축 시공자 : 대방건설(주) 공 기 : 14.06.20~16.10.30	◦ 품질관리계획 요건의 일부가 제외된 경우 적용범위에 적용사유를 명확히 명기하기 바람. ◦ 현재 현장대리인의 품질관리 의지가 담긴 품질방침 및 목표를 우선 수립 하기 바람 ◦ 품질목표는 정량적, 정성적 측정이 가능하며 품질방침과 일관성 있게 설정한 후 품질목표를 실행할 수 있는 세부 추진계획을 수립 주기적 측정(분기별)을 통해 실적을 관리 하기 바람. ◦ 품질방침 및 목표를 전 직원(기능공 포함)이 쉽게 볼 수 있는 곳에 게시 하고 주기적 교육을 통해 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하기 바람.	7.23~24	8.11	35

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
76	강서구 (민간)	대방 마곡 오피스텔 1차 감리자 : ㈜디자인그룹금성건축 시공자 : 대방건설(주) 공 기 : 14.06.20~16.10.30	◦ 현장 조직도와 업무분장 내용이 일치될 수 있도록 업무분장을 실시 하기 바람.(조직도와 불일치) ◦ 업무분장 내용은 실제 현장 내에서 조직원간 품질활동을 실행하고 있는 내용으로 상세히 작성하되 누락된 업무(환경관리 등)가 없도록 작성 한 후 현장소장의 승인을 받아 문서 등록 대장에 등재 관리하기 바람. ◦ 조직원간 승인된 업무분장 내용을 명확히 인지하고 품질활동에 참여 할 수 있도록 업무분장표에 업무 담당 및 업무 대직자의 확인서명을 받기 바람. ◦ 품질관리계획서는 현장 내에서 품질 활동에 활용될 수 있도록 업무 관련자 에게 배포(협력업체 포함)하고 배포 결과를 대장에 등재 기록관리 하시기 바람.(관리본으로 배포) ◦ 문서분류 체계에 의거 생산·관리되는 모든 문서를 유형별로 식별되고 검색이 용이하도록 색인목록을 작성 시 문서형태 (종이, CD 등), 보관 방법, 보관위치, 관리책임자, 보존 년한, 문서 특성에 맞는 보안등급 등을 포함하여 작성하시기 바람. ◦ 문서총괄 담당은 보안점검표를 작성 보관중인 문서가 적정형태로 보존· 관리되고 있는지를 주기적(월 1회) 보안점검을 통해 확인하시기 바람. ◦ 품질관리자가 조직도 상에는 법적 규정에 맞게 배치(3명)되어 있으나 기술인경력을 확인 한 결과 2명의 품질담당자가 당현장 품질관리자로 등재된 관련 업무기록이 없으니 법적 규정에 맞게 보완하시기 바람. ◦ 기반구조 관리상태 점검표를 작성 반기별로(반기 초 1회) 점검을 실시 하시기 바람. ◦ 교육훈련 운영 기준표를 작성한 후 2015년도 공종에 맞게 교육훈련 운영 계획을 보완 수립하시기 바람.	7.23~24	8.11	35

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
76	강서구 (민간)	대방 마곡 오피스텔 1차 감리자 : ㈜디자인그룹금성건축 시공자 : 대방건설(주) 공 기 : 14.06.20~16.10.30	◦ 2015년도 예정 공종과 부합되게 자재 수급계획을 수립하고 자재 수급실적을 관리하시기 바람. ◦ 2015년도 공장검사가 필요한 제품은 공장 점검 계획을 우선 수립하고 점검 전 설계도서나 KS가 요구하는 기준에 부합되도록 점검 체크리스트를 작성하여 점검을 실시하기 바람. ◦ 환경담당자를 지정한 후 일일 환경 점검을 실시하고 주간단위로 환경영 향조사 보고서를 작성 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 감리원은 건설사업관리 업무지침서 제56조 4항에 의거 시공자로하여금 중점품질관리계획을 수립토록 지시 하고, 시공자는 당해연도 추진 공종 중 중점 품질관리 되어야할 공종 (부위)을 선정 중점품질관리계획을 수립하기 바람. ◦ 시공에 사용될 자재가 관리 소홀로 열화나 손상에 의해 시공품질에 영향을 미치지 않도록 보관자재 점검표를 자재 특성에 맞게 작성 주기적 점검(월 2회)을 실시하기 바람. ◦ 기 수립된 품질시험계획 중 시험 계획은 자체시험, 의뢰시험,성적서 대체로 구분하여 시험계획 횟수를 작성하시기 바람. ◦ 자체 품질점검 계획을 수립하여 계획된 주기로 점검(현장점검 및 품질관리계획 운영의 적정성 등)을 실시하고 결과 보고서를 작성 관리 하기 바람. ◦ 지상 1층 옥외바닥 구배 조정 작업 후 방수층 시공할 것. 즉 방수층 상부에도 물고임이 발생하지 않게 조치하여 하부로 누수 현상이 없게 시공할 것. ◦ 지상 1층 바닥 주차장 Ramp 벽에 및 작업용 개구부 절곡된 철근이 없도록 시공할 것.	7.23~24	8.11	35

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
76	강서구 (민간)	대방 마곡 오피스텔 1차 감리자 : ㈜디자인그룹금성건축 시공자 : 대방건설(주) 공 기 : 14.06.20~16.10.30	◦ 지상 2층 바닥 보 철근(하부 철근 2단) 이격과다 발생으로 응력 감소. ◦ 지상 2층 바닥 단열재 이음부 틈새를 충진 시킬 것. 열교현상으로 단열 효과 저하됨(단열공 투입) ◦ 2층 모든 기둥의 이음 위치가 동일 한 곳에서 이어 지도록 시공 되어 있어 응력 집중 등에 의한 안전성에 문제될 수 있음으로 이음위치를 재조정 하여 보완시공 하기 바람. ◦ 2층 바닥 보의 이단 배근된 거의 모든 보의 상하 철근 간격이 약 10cm 정도로 시공되어 단면 효율을 현저히 저하시키므로 순간격 2.5cm 정도를 유지하도록 보완하기 바람. ◦ 2층 슬래브와 보 위의 콘크리트에 철근을 따라 침하균열과 다양한 균열이 발생하고 있는데 콘크리트의 다짐 및 양생 등 시공관리 계획과 재료의 배합 비율을 재검토할 필요가 있으므로 균열 부위를 보완 시공 하고 시공계획을 별도로 수립하여 진행하기 바람. ◦ 향후 시공될 지상 3층의 전이층 보와 지하층 벽체는 두께가 두꺼워 매스콘크리트에 의한 균열 및 안전이 우려되는바 콘크리트 타설 계획과 거푸집의 언전성 검토 및 정밀한 철근배근을 위한 계획을 수립하고 건축구조기술사의 확인을 받기바람. ◦ 철골보로 시공된 지하층 슬래브의 진동특성 평가 필요 함. ◦ 지하 5층 바닥은 지하수 등에 의거 습한 상태로 바닥에 콘센트 등 전선이 방치되어 작업자 감전사고의 원인이 될 수 있으므로 조치바람. ◦ B동 근생 2층 계단 철근배근 상태가 도면과 상이하게 배근되어 내진 발생 시 절곡부가 취약지점으로 작용할 수 있으니 도면과 일치되게 재시공 하시기 바람.	7.23~24	8.11	35

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
76	강서구 (민간)	대방 마곡 오피스텔 1차 감리자 : ㈜디자인그룹금성건축 시공자 : 대방건설(주) 공 기 : 14.06.20~16.10.30	◦ 지하 4층 벽체 관통 스리브 주변 보강근이 누락되었으니 도면과 일치될 수 있도록 재시공 하시기 바람. ◦ B동 근생 2층 기 타설 부분과 접하는 철근이 배근된 Slab로 Con’c가 흘러 들어 굳어있어 이어치기시 접착력이 떨어질 수 있으니 흘러나온 Con’c를 제거한 후 타설하시기 바람. ◦ B동 근생 2층 기존 Con’c 타설 작업 으로 조립된 보 철근에 시멘트 페이 스트가 묻어있어 신 Con’c 타설시 접착력이 약화 될 수 있으니 페이 스트를 제거 후 타설하시기 바람. ◦ B동 근생 2층 기 조립된 기둥철근 등은 배근 후 장시간 공기 중 노출로 표면에 심하게 녹이 발생되어 있으니 Con’c 타설 전 녹 제거(방청작업) 작업을 선행하시기 바람.	7.23~24	8.11	35
77	도시철도 토목부	지하철9호선 921공구 건설현장 감리자 : ㈜디자인그룹금성건축 시공자 : 대방건설(주) 공 기 : 14.06.20~16.10.30	◦ 현장 내 개개인에 대하여 책임과 권한을 부여하는 업무분장 내용 중 기계업무 담당자의 업무대행자가 누락되었으니 지정 관리하시기 바람. ◦ 문서분류 체계에 의거 관리되는 현장 내 생산문서는 색인목록에 보존기한, 보관위치, 보안등급 등을 각각 지정 작성 관리하시기 바람. ◦ 현장에 적용되는 설계도서관리대장에 개정(변경)시마다 설계도서를 배부처의 수신자가 날인하여 설계도서의 적정히 관리 될수 있도록 하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 2014년 하반기이후 미기재된 월별 계획물량/실적물량을 지속적으로 작성 관리하기 바람. ◦ 정거장 개착(무복공) 왼쪽 가시설 띠장 2단 부분에 되메우기시 토사 등은 낙하 또는 부식영향을 주는 배수에 지장이 우려되니 제거요망 ◦ 개착가시설 버팀보 및 지장물 점검 확인용 1단 점검통로 일부 구간의	8.11~12	9.25	8

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
77	도시철도 토목부	지하철9호선 921공구 건설현장 감리자 : ㈜유신 시공자 : 포스코건설(주) 공 기 : 09.12.31~15.12.29	안전난간 일부 철거구간은 점검자 또는 근로자의 추락 방지 위한 안전대 및 안전줄 설치 필요 ◦ 노선이 급구배로 형성되어져 실드 굴진시 여굴가능성이 예견되는 바 그라우팅 보강(주입압, 주입속도) 계획 및 실시가 보다 철저 필요 ◦ 흙막이 가시설은 해체단계(지보재)시 위험성을 가지고, 지보재 형식이 강성이 큰 원형지보재 채용으로 제거시 지점간격이 다소 클것으로 사료되는바 해체단계 시공계획을 사전검토하고 장지간 경사지보재 (936정거장) 및 터널근접구조물, 변곡부 발현부위는 변위유발 가능성이 상대적으로 큼으로 계측(경사계, 지표 침하, 수위계....)을 통한 거동감시 철저 필요	8.11~12	9.25	8
78	도시철도 토목부	지하철9호선 922공구 건설현장 감리자 : 선진엔지니어링 시공자 : 대우건설(주) 공 기 : 10.09.16~16.03.17	◦ 교육훈련 운영기준표와 교육훈련 계획서가 불일치되고 있으니 일치 시키기 바라며, 공통교육은 교육 대상자를 모든 공사참여자(대우건 설직원+시공협력업체)로 조정하고, 법적 정기교육인 품질교육은 교육 훈련 운영기준표대로 매월 실시하고, 범례에 취소항목을 추가하여 관리 하기 바람. ◦ 터널 및 개착구조물 접속부 누수 예방조치사항으로 측벽 및 하부구간 유도배수처리계획에 따라 현장조치가 되도록 시공전 상세 샵 드로잉을 작성 관리하기 바람. ◦ 터널라이닝 시공이음부(L=8.0m, 1Span마다) 신축이음부(L=24m 3Span마다)처리는 도면번호945에 따라 리더 및 헌치부에 연장하여 추가보완조치하기 바람. ◦ 터널 라이닝 콘크리트 리더부분과 벽체 라이닝 접속부에 단차발생 부분은 면정리 보수하기 바람.	8.11~12	9.18	11

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
78	도시철도 토목부	지하철9호선 922공구 건설현장 감리자 : 선진엔지니어링 시공자 : 대우건설(주) 공 기 : 10.09.16~16.03.17	◦ 정거장 개착 및 터널구조물에 발생된 크랙은 되메우기전 누수 및 진행 유무 파악이 어려운 관계로 되메 우기 후 지하수위 복원된 시점에서 크랙진행 여부, 누수 등을 확인 후 조치하기 바람 ◦ STA39K088 2터널 하선터널과 개책 접착부의 지수판은 하단 벽체까지 연장하여 방수에 만전을 기하기 바람. ◦ STA39K093 가시설 H빔 녹의 발생 으로 후렌지 및 웨브의 단면이 줄어들고 있으니 구조적확인을 요망 하며 부식이 일어나고 있는 파일의 볼트홀(센타찬넬 철거위치)의 단면 결손부분은 덧댐용접을 실시하여 보강하기 바람. ◦ 터널 라이닝 철근 배근시 방수천과 맞닿은 내부철근의 피복두께 확보를 위한 시공순서를 준수하기 바람. ◦ 현 라이닝 철근의 배근방법을 내진 설계 기준을 적용하여 배력철근을 주근의 외부로 배근하고 전단스터럽 으로 사용되는 철근을 전단철근 및 간격철근으로 사용하여 구조적 안정성, 시공의 편의성 및 철근의 Loss를 줄이는 방안을 추후 설계시는 검토하도록 건의하기 바람. ◦ 복공판 횡단보도에 방치되어 있는 구멍을 메워 통행인의 보행에 지장이 없도록 하기 바람 ◦ 2터널 하선 바닥에 철근 등이 고인 물속에 적치되어 있으니 보도위로 이전 적치하여 자재관리에 철저를 기하기 바람.	8.11~12	9.18	11
79	도시철도 토목부	지하철9호선 923공구 건설현장 감리자 : 동명기술공단 시공자 : 대림산업(주) 공 기 : 10.09.20~16.03.21	◦ 현장소장은 설계변경 내용에 대하여 면밀히 검토한 후 관련 공종 참여자 (기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 조치 하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람.	8.11~12	10.29	9

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
79	도시철도 토목부	지하철9호선 923공구 건설현장 감리자 : 동명기술공단 시공자 : 대림산업(주) 공 기 : 10.09.20~16.03.21	◦ 2015년 교육훈련운영계획 중 협력 업체 교육의 각 공종별 작업방법 및 절차에 대한 교육계획은 당해연도 예정공종과 부합되게 세분화하여 수립 하고, 공통교육 중 정기교육(품질, 안전, 환경)은 매월 실시할 수 있도록 일정을 보완하시기 바람. ◦ 상부Slab Con’c타설을 위한 시스템 동바리의 U-Head 부분의 공간 발 생부를 채움 목재로 충실히 채우고 못으로 잘 고정시켜 Salb Con’c 타설시 안전을 잘 확보하도록 시공 하고 있는바 앞으로도 System 동바리 설치시 이와같은 원칙을 충실히 지켜서 안전에 이상이 없도록 하시기 바람. ◦ 본선 환기구 937 S2 가시설이 잘 관리되고 있으나 캔틸레버 거더로 되어 있는 Waler beam 구간은 예측지 못한 변위가 발생할 수 있 는바 안전관리에 유의하여 주시기 바람. ◦ 추후 공사를 위하여 철근 노출 존치 시 철근변형이 일어나지 않도록 유의하여 관리하시기 바람. ◦ 40K+950 지점의 구조물 터널 내· 외부의 온도차에 의한 결로현상이 발생되고 있는바 터널내부에 강재환기 System으로 보완 조치하시기 바람. ◦ 40K+880 지점의 가시설과 구조물 벽체사이 되메우기 작업시 다짐 시공이 철저히 이루어져 상부 지표 로부터 침하 현상을 방지토록 하 시기 바람. ◦ 40K+836과 835 접합부 시공이음부 위 누수현상이 보이니 보완 바람. ◦ 정거장 환기구 4번 작업통로상 돌출된 철근이 근로자 이동 동선과 일치 하여 안전사고 위험이 있으니 조치 하기 바람.	8.11~12	10.29	9

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
80	도기본 토목부	강남순환도시고속도로 민간투자시설사업(5공구) 감리자 : 선진엔지니어링 시공자 : 두산건설(주) 공 기 : 07.11.20~16.05.19	◦ 개인별 업무분장표에 업무분장일자를 명기하기 바라며, 퇴직자가 업무 대행자로 지정되는 일이 없도록 하기 바람. ◦ 중점품질관리 작업자교육은 중점 품질관리 대상 공종 또는 부위의 작업자에 대하여 최초공정 투입시 작업지침서에 대한 교육을 3시간 이상 실시하기 바라며, 교육훈련 계획서에 실적이 누락된 교육이 있으니 시정하고 차후 실적관리에 철저를 기하기 바람. ◦ 수방자재목록에 누락된 삽, 위험표 지판, 출입자통제선 등을 확보하기 바라며, 수방장비현황에 굴삭기, 덤프트럭 등도 중기업체(또는 시공 협력업체) 선정하여 명기하기 바람. ◦ 기자재유형별관리방안에 누락된 기자재를 추가하기 바람.(흄관, 도로 경계석, 설비 파이프, 대리석판넬, 창호류 등) ◦ 본사 보유분 보관자재는 점검표에 의거, 매월 2회 점검을 실시하기 바람(일 2회 점검실시함) ◦ 부적합시공에 따른 부적합보고서를 발행시 정비전,후 사진을 반드시 첨부하기 바람. ◦ 차량횡갱 #3방화문은 주행차량 풍압에 의해 파손,탈락이 용이하므로 견고 하게 부착될 수 있도록 하기 바람. ◦ 터널내 원활하게 배수가 될 수 있도록 배수체계를 구성, 정비하기 바람. ◦ 영업소 관리동 옥상 동판마감을 정교하게 시공하기 바람. ◦ 금천영업소 우측사면 쐐기파손 부분을 조속히 보강하기 바람. ◦ 금천영업소 우측사면의 미관을 고려한 조경을 실시하기 바람. ◦ 금천영업소앞 U형 측구 벽체타설 구간 거푸집과 철근사이 피복두께가 미흡하니 조치 후 콘크리트를 타설 하기 바람.	8.13~14	10.7	17

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
80	도기본 토목부	강남순환도시고속도로 민간투자시설사업(5공구) 감리자 : 선진엔지니어링 시공자 : 두산건설(주) 공 기 : 07.11.20~16.05.19	◦ 영업소 옥상층 누름콘크리트에 균열이 다수 발생되었으니 정비하기 바람.) ◦ 금천영업소 2층 보일러실 방통미장에 균열이 발생하였으니 균열관리대장에 등재하고 균열관리하여 보수하기 바람. ◦ 금천영업소 2층 보일러실 천장부에 단열재가 파손되었으니 파손부분을 정비하여 열교현상이 없도록 하기 바람. ◦ 금천영업소 2층 복도 천장에 전기 배선이 인입되지 않고 외부로 노출 되어 있으니 정비하기 바람.	8.13~14	10.7	17
81	도기본 토목부	강남순환도시고속도로 민간투자시설사업(6-2공구) 감리자 : 도화종합기술공사 시공자 : 롯데건설(주) 공 기 : 09.04.01~16.05.19	◦ 품질관리계획서상 품질목표와 추진 계획의 목표가 상이하니 일치시켜 실적을 관리하시기 바람. ◦ 현장소장은 설계변경 내용에 대하여 면밀히 검토한 후 관련 공종 참여자 (기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 조치 하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 2015년 교육훈련운영계획 중 협력 업체 교육의 각 공종별 작업방법 및 절차에 대한 교육계획은 당해연도 예정공종과 부합되게 세분화하여 수 립하기 바람. ◦ 시공 품질에 영향을 미칠 수 있는 모든 자재에 대하여는 반입전 공장 점검을 실시하되 점검시에는 시방서, KS규정 등에 부합 될 수 있도록 체크리스트를 상세히 작성하여 점검을 실시하시기 바람. ◦ 낙성대 측 개착 Arch 구조물 철근 배근 현장 - 개착 Arch 구조물 바닥Slab의 두께가 2m 내외로 수화열 우려가 있는바 수화열에 대한 대책을 마련하시기 바람. - 철근 규격이 큰 경우에는 커플러를 사용하여 시공성 향상이 가능토록 검토 요망. 커플러 사용시 이음위치는 적정 이격으로 지그제그 배치할 것. 시공성, 경제성 모두 향상될 것으로 사료됨.	8.13~14	10.12	15

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
81	도기본 토목부	강남순환도시고속도로 민간투자시설사업(6-2공구) 감리자 : 도화종합기술공사 시공자 : 롯데건설(주) 공 기 : 09.04.01~16.05.19	◦ 사당동 측 터널 갱문 주변 암반 붕락위험 구간에 대하여는 비록 사업 외 지역 이지만 암반경사지 안정화 대책 수립 요망 ◦ 터널 횡갱 중 일부 물고임 현상 부분에 대해 평탄작업 보완 요망. ◦ 종점부(성산방향) 갱구부와 절개지 사이 처리 요망. ◦ 신림 2터널 Crown부 및 측벽 면 정리 요망. ◦ 지하차도 아치구간(성산방향) 바닥 Slab - 배수 처리 후 Concrete 타설 요망 - 바닥 Slab 이물질 제거 후 Concrete 타설 요망 ◦ 사당동 Ramp-E 교량이 강 Box(R=50.6m) 종단경사 S=8.4%로 급경사임. 시공 전 부반력에 대한 상세 시공계획 수립 요망. ◦ Concrete 온도관리지수(Icr)가 0.8~2.2로 Concrete 온도 균열이 발생 가능성 있음. 부재 두께가 두꺼운 Mass Con’c이고 서중기 인점을 감안 서중콘크리트에 의한 시공 관리 요망. ◦ 수축줄눈은 단면 감소율이 35% 이상임 시공성 향상을 위해 PVC관 사용을 제안함. ◦ 종점부 대절토 사면 상단에 식재한 녹생토가 일부 훼손된 구간에 대하여는 보수하시기 바람. ◦ 지하차도 Arch 구간(수서방향) 배근된 철근에 시멘트 페이스트가 묻어있으니 부착강도 증진을 위해 페이스트 제거 요망.	8.13~14	10.12	15
82	마포구 (민간)	현석 제2구역 주택재개발정비사업 감리자 : 토문엔지니어링 시공자 : 삼성물산(주) 공 기 : 13.06.17~16.02.28	◦ 설계변경된 사항을 모든 공사참여자에게 교육하고 교육결과보고서를 작성 하여 현장소장까지 보고(결재)하기 바라며 교육사진을 반드시 첨부하기 바람. ◦ 검사,측정,시험장비 검교정대장 정리가 미흡하니 시정하기 바람. ◦ 105동 옥상바닥 누름콘크리트 균열발생 ◦ 지하주차장 램프 천정 슬래브 균열 및 램프벽체 수직 균열발생 코킹 처리 ◦ 105동 계단실 이어치기(층 조인트) 장소 수평균열 발생	8.18~19	9.15	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
82	마포구 (민간)	현석 제2구역 주택재개발정비사업 감리자 : 토문엔지니어링 시공자 : 삼성물산(주) 공 기 : 13.06.17~16.02.28	◦ 101동 지하3층 개구부 인방보설치 누락(지하주차장 Fan룸 일부) ◦ 105동 1402호 내부 바닥미장 배관 부위 피복두께 불균일로 인한 균열 발생됨(배관선따라 균열) ◦ 정화조 배기덕트 캔버스 이음 - 관련근거 : 덕트공사 표준시방서 및 상세도 ◦ 배수펌프배관의 결로 - 관련근거 : 배관공사 보온 및 도장 공사 표준시방서 ◦ 물탱크실 연결배관 및 밸브설치 - 관련근거 : 설비의 유지관리지침 ◦ 물탱크실 물넘침관과 배수관 - 개선방안 : 물넘침관은 주차장으로 유도하여 확인이 용이하도록하고 물탱크 배수시에는 배수펌프용량에 맞춰 배수량을 조절할 필요가 있음 ◦ 105동 외부 측벽의 석재오염을 방지 하기 바람. ◦ 105동 옥상 캐노피 하부의 물끊기 홈의 길이를 조정하여 오수가 벽체를 타고 흘러내리지 않게하기 바람. ◦ 101동 옥탑 천장에 거푸집 잔재와 PVC배관 노출부를 제거바람. ◦ 105동 출입구 천장에 단열재하부 조인트부위에 몰탈이 노출된 곳을 정비하여 열교현상이 없도록 하기 바람. ◦ 부문주 경비실내 조적쌓기 코너부가 맞물림시공이 되지 않고 통줄눈이 발생된 곳을 정비하기 바람. ◦ 101동과 102동 사이 지하3층 주차장 소화전을 차량충돌로부터 보호할 수 있는 시설을 설치하기 바람 ◦ 105동 지하램프 방습벽 배수로내 각종 쓰레기(캔,장갑 등)를 청소하여 배수처리에 지장이 없도록 하기 바람.	8.18~19	9.15	18
83	양천구 (민간)	신정4구역 주택재개발정비사업 감리자 : 원양건축사사무소 시공자 : 현대건설(주) 공 기 : 13.09.26~16.02.25	◦ 현장 품질활동에 활용될 품질관리 계획서(관리본)는 협력업체에도 배부하여 품질활동에 활용할 수 있도록 조치하고 품질문서 배포대장을 작성 기록관리 하시기 바람. ◦ 현장소장은 설계변경 내용에 대하여 면밀히 검토한 후 관련 공종 참여자 (기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 조치	8.18~19	10.19	13

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
83	양천구 (민간)	신정4구역 주택재개발정비사업 감리자 : 원양건축사사무소 시공자 : 현대건설(주) 공 기 : 13.09.26~16.02.25	하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 2015년 교육훈련운영계획 중 협력 업체 교육의 각 공종별 작업 방법 및 절차에 대한 교육계획은 당해연도 예정공종과 부합되게 세분화하여 수립 하고 중점품질관리작업자교육이 누락 되었으니 추가하여 보완 바람. ◦ 101동 16층 계단 철근의 배근 - 내용 : 주계단의 배력근 위치 변경 ◦ 101동 16층 Sleeve 보강 - 내용 : Sleeve 부분에 보강근 ◦ 101동 15층 계단실 디딤바닥 곰보 - 내용 : 계단 Cn’c 부분에 발생된 곰보현상 ◦ 지하주차장 바닥Slab 이어치는 부분 - 내용 : 지하 주차장 Slab Open부 이어치기 ◦ 102동 최상층 지붕 단열재 연결부 (Joint) 틈새 열교현상 방지 대책 강구 - 근거 : 건축공사시방서 단열공사 ◦ 지하층 주차램프 측벽 균열관리, 지하2층 주차장 천정부 누수 균열 관리, 101동 콜드조인트 면처리 등 철저히 하여 구조 내력에 지장이 없게 조치 ◦ 지하층, 102동 14층 화장실 조적 벽체 쌓기시 연결철물 미비 및 틈새 충진부 균열방지 대책 강구하고 조적단부와 슬래브 부착 부분의 틈새 보완대책 강구 - 근거 : 건축공사시방서 조적공사 ◦ 전기실, 기계실 배관 연결로 인한 관통벽체 주위 틈새 대책 강구 - 근거 : 기계설비시방서 ◦ 물탱크실 점검사다리에 시건장치가 누락되었으니 보완하시기 바람. ◦ 102동 16층 소화기 배관 등 용접 부위 일부 방청처리 미실시 된 곳이 있으니 조치 바람.	8.18~19	10.19	13
84	서초구 (민간)	잠실 대림 재건축아파트 감리자 : 건축사사무소 태백 시공자 : 삼성물산(주) 공 기 : 13.08.26~16.06.03	◦ 품질방침 및 목표를 전 직원(기능공 포함)이 쉽게 볼 수 있는 곳에 게시 하고 주기적 교육을 통해 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하기 바람.	8.20~21	9.24	11

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
84	서초구 (민간)	잠실 대림 재건축아파트 감리자 : 건축사사무소 태백 시공자 : 삼성물산(주) 공 기 : 13.08.26~16.06.03	◦ 현장내 업무분장표상에 업무대행자 란만 작성되어 있고 개인업무 분장 상에 누락된(3명)의 업무담당자에게 개개인의 책임과 권한을 명확히 부여 작성하시기 바람. ◦ 설계변경 발생시 변경된 사항에 대하여 변경 취지를 충분히 검토 한 후 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 하고 교육결과를 기록 관리 하시기 바람. ◦ 옥상방수 : 101동 옥상과 중간옥상의 방수가 우레탄 노출방수(난간부분)로 되어 있고 마구리처리가 없는 상태로 되어 있음. ◦ 전기실 상부 방수 : 전기실 상부가 주차장으로 되어 있고 마감이 에폭시 페인트로 되어 있는데 에폭시는 구체가 균열이 발생할 때 같이 균열이 발생하므로 누수가 되지 않는 방수 방안을 강구 필요함 ◦ 조적공사 : ‘C’단위세대의 욕실1과 욕실2가 조적으로 T만나는 부분에 통줄눈으로 시공됨. 화장실에서 조적 부위가 통줄순으로 시공되면 균열에 의한 누수가 우려되므로 코너부위 탄성방수 조치 검토 필요 ◦ 보온공사 : 건축시방서 8, 보온공사 8.1 시공부위 및 재료 - 개선사항 : 101동 2402호 거실 천정 단열재 파손 콘크리트 부위 (울퉁불퉁한 요철)를 GRIND 한 후 손상된 단열재 원상 복구조치 요함 ◦ 방수공사 : 건축시방서 12.2.4 방수 공사 보호층 시공 개선사항 : 101동 2902호 발코니 액체방수, 화장실 액체방수후 보호층 시공전 Protection Board로 조치요함 ◦ 조적공사 : 건축시방서 6.2.3 벽돌쌓기 개선사항 : 지하주차장 2층 108동	8.20~21	9.24	11

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
84	서초구 (민간)	잠실 대림 재건축아파트 감리자 : 건축사사무소 태백 시공자 : 삼성물산(주) 공 기 : 13.08.26~16.06.03	2호라인 소화전 상부 이방 누락부분 인방설치 또는 동등이상 보강요망 ◦ 콘크리트공사공사 : 건축시방서 5.2.6 콘크리트타설 개선사항 : 경비실(106동 앞) 전기 Panel 하부 콘크리트 채움부족 기타설 Con’c와 동등이상 콘크리트를 Epoxy Bond를 바른후 타설요망 ◦ 기타시설 : 108동 2호라인 지하2층 계단참 부위 벽체 오픈 부위 적정한 처리요망	8.20~21	9.24	11
85	서초구 (민간)	신반포 1차 주택 재건축정비사업 감리자 : 행립종합건축사 시공자 : 대림산업(주) 공 기 : 13.09.02~16.08.31	◦ 2015년도 교육훈련계획서에 교육시간이 누락되어 있으니 추가 관리하기 바라며, 교육구분(직무,협력업체,공통)에 따른 교육대상자가 일부 맞지 않으니 시정 하기 바람. ◦ 2015년도 수방계획서 외부비상 연락망에 한국전력, 도시가스 및 수방장비 중기조종원과 운전자의 성명과 핸드폰을 등재하여 비상시를 대비하기 바람. ◦ 기둥의 Con’c 및 철근배근시 아래 사항을 이행하기 바람 - 띠철근 정착은 130□표준갈고리로 하여 서로 엇갈리게 시공을 할 것 ◦ 슬래브의 모든 주철근 정착길이는 기준에 맞게 시공하기 바람. ◦ 콘크리트 수직이어치기 부분에서 흘러나온 콘크리트를 제거하고 다음 작업에 임하기 바람. ◦ 서중 콘크리트 타설 계획서를 작성 하여 내용을 준수하고 특히 콜드 조인트가 발생하지 않도록 하기 바람. ◦ 철근 가공 조립은 아래사항을 준수 하기 바라며, 철근 협력업체 책임자, 근로자들에게 감리단 입회하여 교육 실시하고 교육결과보고서를 현장 소장까지 보고(결재)후 제출하기 바람. ◦ 우레탄 도막방수는 재료의 성능을 사전에 검증하여 시공하기 바람. ◦ 건물외벽(1층부위)의 치켜울림부위의 바탕정리가 다소 미흡하므로 방수 공사 각 공정마다 철저한 품질관리를	8.20~21	11.3	10

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
85	서초구 (민간)	신반포 1차 주택 재건축정비사업 감리자 : 행립종합건축사 시공자 : 대림산업(주) 공 기 : 13.09.02~16.08.31	하기 바람. ◦ 110동 23층 계단 절곡부 철근배근이 오시공되어 있으니 설계도면대로 시공하기 바람.	8.20~21	11.3	10
86	서초구 (민간)	서초푸르지오써밋 감리자 : ㈜정림종합건축사 시공자 : ㈜대우건설 공 기 : 14.09.23~17.06.22	◦ 품질관리계획 요건 중 일부 적용 제외된 제7항과 제13항에 대하여는 적용범위에 그 사유를 명기하고, 품질관리프로세스를 작성 보완하 시기 바람. ◦ 현재 소장의 품질의지가 담긴 품질 방침 및 목표를 수립하고 품질목표 추진을 위한 세부 추진계획을 수립한 후 주기적인(분기별) 평가를 통해 실적을 관리하시기 바람. ◦ 현장품질방침 및 목표에 대해 현장 전 직원(기능공 포함)이 이해할 수 있도록 교육을 실시하고 많은 사람이 볼 수 있는 곳에 게시하여 의사소통 하시기 바람. ◦ 교육훈련운영기준표를 작성한 후 기준에 맞게 2015년도 교육훈련 운영계획을 보완하되 직무, 협력업체, 공통교육으로 구분하여 보완하고 공통교육에는 반듯이 매월 실시하는 법적 정기교육(품질, 안전)을 포함 시키시기 바람. ◦ 2015년도 기자재 수급계획은 예정 공정과 부합될 수 있도록 누락된 자재에 대해 추가 보완하시기 바람. ◦ 공장점검이 필요한 자재에 대하여는 공장점검 계획을 수립한 후 점검을 실시하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일환경점검을 실시 하고 주간 단위로 환경영향 조사 보고서를 작성 감리의 확인을 받으 시기 바람. ◦ 상부 배면부 지반 부분 침하 ◦ 배면지반 우수침투 방지 가배수로 또는 가포장 실시 ◦ 흙막이 토류판 부식 ◦ 지하층 구조물 공사진행에 따라 비합벽으로 시행되는 구간의 되메	8.25~26	11.2	16

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
86	서초구 (민간)	서초푸르지오써밋 감리자 : ㈜정림종합건축사 시공자 : ㈜대우건설 공 기 : 14.09.23~17.06.22	우기 공사는 현장 여건이 협소하므로 철저한 다짐관리가 제대로 시행되기가 어려운 조건이므로 보다 완벽한 다짐관리 필요함. ◦ Slab Open 구간의 후타설 부분에 철근 내민길이는 이음길이가 1.3Ld가 되도록 시공바람. ◦ 엘리베이터 Open 구간 및 인방보 에서의 전단 철근의 배치는 벽체 Open구간에서 H만큼 나간 길이까지 배근하도록 하여 벽체 모서리 균열을 억제하도록 시공바람. ◦ Slab Open 구간에 Deck 주근(철근)이 절단되지 않도록 조치 바람. ◦ 103동 4층 바닥 및 벽체부에 전선관이 밀집되어 Con’c타설 후 균열발생 요인으로 작용할 수 있으므로 적정 간격을 확보하시기 바람. ◦ 거푸집 동바리 설치 시 수직도를 확보 하고 접합부는 2개소 이상 못으로 단단히 고정시켜 Con’c 타설 및 양생 시 전도 현상이 발생되지 않도록 조치하시기 바람.	8.25~26	11.2	16
87	성동구 (민간)	옥수제13구역 주택 재개발 정비사업 감리자 : 휴다임 시공자 : ㈜대림산업 공 기 : 13.11.12~16.12.20	◦ 법적정기교육인 품질교육을 공통 교육으로 구분하여 실시하고 중점 품질관리 작업자교육은 최초 공정 투입시 작업지침에 대한 교육을 3 시간이상 반드시 실시하기 바람. ◦ 의사소통항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는 『의사소통관리기준』이 미흡하니 관련문서와 누락항목을 추가보완하기 바람. ◦ 기자재수급계획서는 자재(레미콘) 규격별로 구분하여 계획물량/실적 물량을 관리하기 바람. ◦ 균열관리계획서는 균열조사자, 균열 확인자, 균열측정도구, 균열보수자 (업체),보수후 최종확인자 등을 구 체적으로 명기하여 보완하기 바라며, 균열관리대장에 보수완료일자를 기록하기 바람. ◦ 시공부적합보고서와 같이 불량자재에 대한 부적합보고서도 발행하여 문서	8.25~26	10.23	15

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
87	성동구 (민간)	옥수제13구역 주택 재개발 정비사업 감리자 : 휴다임 시공자 : ㈜대림산업 공 기 : 13.11.12~16.12.20	화하기 바람. ◦ 옹벽배면의 보강토에서 배면 토사 포대형 보강채움은 토사 포대사이의 공극을 밀실하게 보강하기 바람. ◦ 아파트 내력벽 철근배근에서 철근 단부에서 철근단부의 정착위치가 미숙하므로 철근정착의 디테일을 작성 후, 철근 정착위치 및 길이를 고려하여 철근배근의 품질시공을 하기 바람. ◦ 구체부위 콘크리트시공은 밀실성이 필수적인 바, 콘크리트 공극 및 곰보에 대한 보강조치 및 콘크리트 밀실시공을 하기 바람. ◦ 지하주차장 잭서포트 하부 고임목 설치가 불량하니 하부 고임목을 최소 30☓30Cm이상으로 하되 각재는 2단 높이이하로 하기 바람. ◦ 209동 주차장 슬래브 이어치기 단부 처리 미흡하니 라스 등으로 고정 하여 콘크리트가 흘러내리지 않도록 처리하며, 흘러내린 콘크리트는 제거한 후 다음 작업에 임하기 바람. ◦ 204동 지하4층 조적공사의 벽돌쌓기 방식이 불량하니 1.0B 쌓기시에는 길이, 마무리 방향순으로 쌓아 통 줄눈이 생기지 않도록 하기 바람. ◦ 101동 14층 계단절곡부 철근배근이 오시공되어 있으니 설계도면대로 재시공하기 바람. ◦ 101동 14층 벽체 코너부 폐합스터럽 (U-Bar)이 한쪽 방향이 미시공되어 있으니 조치하기 바람. ◦ 2단지 관리사무소 보 이어치기 연결부 위치가 잘못되었으니 조치하기 바람. ◦ 209동 지하 천장에 철근피복두께 부족으로 철근방향대로 균열발생 된 곳이 있으니 정비하기 바람.	8.25~26	10.23	15
88	도기본 토목부	월드컵대교 건설공사 감리자 : 포스코엔지니어링 시공자 : ㈜삼성물산 공 기 : 10.03.22~20.12.31	◦ 현장 내 개개인에 대하여 책임과 권한을 부여하는 업무분장 내용 중 책임과 권한이 명확히 부여되지 않았음으로 지정 관리하시기 바람. ◦ 품질관리계획서는 현장 내에서 품질 활동에 활용될 수 있도록 업무 관련자	8.27~28	10.7	10

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
88	도기본 토목부	월드컵대교 건설공사 감리자 : 포스코엔지니어링 시공자 : ㈜삼성물산 공 기 : 10.03.22~20.12.31	에게 배포(협력업체 포함)하고 배포 결과를 대장에 등재 기록관리 하 시기 바람. ◦ 중점품질관리 대상의 사용장비에 대한 명확한 기준을 작성하고, 작업자의 자격기준을 작업특성에 맞게 설정 후 자격인정을 관리하시기 바람. ◦ 시공에 사용될 자재가 관리 소홀로 열화나 손상에 의해 시공 품질에 영향을 미치지 않도록 보관자재 점검표를 자재 특성에 맞게 작성 주기적 점검 (월 2회)을 실시하기 바람. ◦ 시험장비, 검사장비 및 시험장비 등을 사용후 반출시에는 반출일자, 반출사유를 정확히 기재후 감리원의 확인을 받고 반출하시기 바람. ◦ 자체 품질점검계획을 수립하고, 년 1회이상 서류점검과 함께 현장점검을 자체적으로 실시하기 바람. ◦ 강변북로 방향 분류하수관 보호공 A구간 배수로 침사지 보완설치 요망 ◦ 복합말뚝 내부 잔재물 및 내부 물 제거한 후 후속 공종 진행하시기 바람. ◦ 임시배수로 종말부분 침사지 설치가 미흡함 ◦ 차수별 구조물 시공시 오랜기간이 경과된 후 추가 시공함으로 철근의 녹제거, 콘크리트 잔재제거, 결속선 고정, 지수판 파손 부위 보수 등을 철저히 한 후 시공할 것.	8.27~28	10.7	10
89	도기본 토목부	신림 ~ 봉천터널 도로건설공사(2공구) 감리자 : 신성엔지니어링 시공자 : ㈜GS건설 공 기 : 10.10.08~17.12.31	◦ 품질목표달성을 위한 세부실천방안 목표치를 구체적으로 수치화하기 바라며 추진실적은 최종적으로 백분율 (목표 달성시 100%기준)로 나타낼 수 있도록 관리하기 바람. ◦ 현장내에 품질방침 및 목표를 게시 하여 모든 공사참여자들이 이해하고 작업할 수 있도록 하기 바람. ◦ 현장조직도와 개인별 업무분장의 직원수가 불일치하니 시정바람. - 직원 2명이 현장조직도에 누락되어 있음	8.27~28	10.28	14

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
89	도기본 토목부	신림 ~ 봉천터널 도로건설공사(2공구) 감리자 : 신성엔지니어링 시공자 : ㈜GS건설 공 기 : 10.10.08~17.12.31	◦ 품질목표달성을 위한 세부실천방안 목표치를 구체적으로 수치화하기 바라며 추진실적은 최종적으로 백분율 (목표 달성시 100%기준)로 나타낼 수 있도록 관리하기 바람. ◦ 현장내에 품질방침 및 목표를 게시 하여 모든 공사참여자들이 이해하고 작업할 수 있도록 하기 바람. ◦ 현장조직도와 개인별 업무분장의 직원수가 불일치하니 시정바람. - 직원 2명이 현장조직도에 누락되어 있음 ◦ 품질관리계획서 배포대장을 작성 하여 개정된 문서를 공사참여부서, 시공협력업체, 발주처 등에 배포후 현황을 기록하기 바람. ◦ 법적정기교육인 품질교육을 공통 교육으로 구분하여 실시하고 중점 품질관리 작업자교육은 최초 공정 투입시 작업지침에 대한 교육을 3 시간이상 반드시 실시하기 바라며, 교육훈련계획서 범례에 “연기” 항목을 추가하여 실적관리하기 바람. ◦ 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는『의사소통관리기준』이 미흡하니 누락된 항목과 관련문서를 보완하기 바람. ◦ 균열관리계획서는 균열조사자, 균열 확인자, 균열측정도구, 균열보수자(업체), 보수후 최종확인자 등을 구체적으로 명기하여 보완하기 바람. ◦ 검교정대상 장비를 폐기할 경우에는 폐기일자, 폐기사유를 기록하고 감리자의 확인을 받기 바람. ◦ 자체 품질점검계획이 미수립되고 현장점검이 미실시되었으니 서류 점검과 함께 현장점검도 실시하기 바람. ◦ 본 공구는 2010년 10월 착공이래 시의 예산사정으로 사업이 지연되어 현재 공정 22%로 터널수직구를 시행중 이므로 향후 시에서 중점적으로 추진해야 할 사업으로 사료되며 터널 수직구 공종중 락 볼트와 숏 크리트에 대하여 점검한 결과 보완을 요하는 부분을 보완하기 바람.	8.27~28	10.28	14

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
89	도기본 토목부	신림 ~ 봉천터널 도로건설공사(2공구) 감리자 : 신성엔지니어링 시공자 : ㈜GS건설 공 기 : 10.10.08~17.12.31	◦ 연직갱 공사구간 수직 진출입을 위한 사다리 설치구간중 하단구간의 고정시설이 밧줄로 연결되어 불안정 하므로 견고히 고정하기 바람. ◦ 사다리 난간부의 보호망이 일부 미설치돤 곳은 조속히 추가설치하기 바람. ◦ 연직갱 하단에 용수가 흐르고 다소 습하므로 공사를 위한 전기시설 (전선줄 등)이 누전 및 안전사고가 발생하지 않도록 관리하기 바람. ◦ 연직갱 하부 강지보 연결부위 철근 용접이 부실하니 철근이음 용접부위 전체를 용접하여 안정성을 확보하기 바람.	8.27~28	10.28	14
90	SH공사 (민간)	마곡구역 도시개발사업단지조성공사 (1공구) 감리자 : 동명기술공산 시공자 : ㈜금호산업 공 기 : 09.09.30~15.12.31	◦ “교육훈련운영기준표”와 “교육훈련 계획서”를 일치시키고 교육 구분(직무, 협력업체,공통)에 따른 교육대상자를 명확히하여 교육 실시하기 바라며, 중점품질관리 작업자교육은 최초 공정투입시 작업지침에 대한 교육을 3시간이상 실시하기 바람. ◦ 검교정대상장비를 반출시에는 반출 일자, 반출사유를 기재하고 감리원의 확인을 받기바람. ◦ 본 공구는 2009.9. 착공이후 금년 말에 준공을 앞두고 현재 공정 84%로 마무리공정이 진행되고 있으며 전반적으로 잘 관리되고 있으나 준공이전에 유지관리측면에서 아래 사항에 대한 검토가 필요함 - NO.25.00 지점의 벽체에 슈미 트해머로 구체강도를 측정을 시행 한바, 최소강도 39MPS(340Kg/Cm2)로 설계강도 270Kg/Cm2를 상회하고 있어 기준에 적합함 - 공동구 내부의 출입구가 1개소로 재난발생과 유지관리를 대비하여 최소 1개소의 추가 확보가 필요함 ◦ 마곡단지공사는 연약지반에 도시 기반시설(공동구,우수공,오수공)을 구축하는 공사이므로 기반시설물을	9.1~2	11.2	10

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
90	SH공사 (민간)	마곡구역 도시개발사업단지조성공사 (1공구) 감리자 : 동명기술공산 시공자 : ㈜금호산업 공 기 : 09.09.30~15.12.31	대하여 이관 관리부서와 사전 협조 점검하여 하자보수 및 유지관리를 위한 필요한 조치를 하기 바람. ◦ 공동구 환기구 등 외수 유입방지 시설 설치 요망 ◦ 공동구 유지관리를 위한 통행 동선상 계단설치 요망 ◦ 도로경계석과 도로경계석사이에 0.5mm간격을 유지하고 몰탈을 채우기 바람 ◦ 중(국)2-8 점자블럭 끝단의 점자블럭을 교체시공하기 바람. ◦ 중(집)1-7공동구 전선줄을 고인물 속에 방치하지 말고 상부로 이동 시켜 고정설치하기 바람. ◦ 중(집)1-7공동구 전기선 배관파이프를 벽체내로 인입시켜 외부로 노출되지 않도록 하기 바람.	9.1~2	11.2	10
91	SH공사 (민간)	마곡구역 도시개발사업단지조성공사 (2공구) 감리자 : 유신 시공자 : ㈜진흥기업 공 기 : 10.02.01~16.03.31	◦ 현장소장은 설계변경 내용에 대하여 면밀히 검토한 후 관련 공종 참여자 (기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입될 수 있도록 조치 하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 시공에 사용될 자재가 관리 소홀로 열화나 손상에 의해 시공 품질에 영향을 미치지 않도록 보관자재 점검표를 자재 특성에 맞게 작성 주기적 점검(월 2회)을 실시하기 바람. ◦ 현재 공정률 80%로 계획대비 100%로 대체로 양호한데 추진되고 있으며, 주 공정인 도로포장공 및 배수공 등 주변 건축공사와 병행 시공됨에 따라 품질확보에 필요한 인터페이스 관리가 중요한 시기인바 현장품질관리에 철저를 기하기 바람. ◦ 도로노반공사 그레이딩시 기 시공된 배수측구 맨홀에 토사 유입으로 기능의 저하와 토사제거에 많은 인력이 소요 예상되므로 토사유입 방지막을 설치 후 시공 요망.	9.1~2	11.2	10

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
91	SH공사 (민간)	마곡구역 도시개발사업단지조성공사 (2공구) 감리자 : 유신 시공자 : ㈜진흥기업 공 기 : 10.02.01~16.03.31	◦ 도로포장(보조기층재)시 맨홀 등 구조물 주변에 골재가 집중되어 입도 및 다짐관리 곤란으로 품질 저하가 우려되니 보완 바람. ◦ 포장 기층면 포설 후 차량 통행이 많아 기층면에 이물질이 많으므로 살수 및 청소를 표층면에 일체화 되도록 포설할 것. ◦ 기 시공된 맨홀의 상부 덮게를 고정 하지 않아 안전사고 위험이 있음 으로 설치한 덮게를 고정하고 안전 휀스를 설치하여 위험 지역을 표시 할 것. ◦ 기 포설된 보조기층에 작업 차량이 다수 통과하여 이물질이 많으므로 이물질을 제거 후 보조기층면을 완료하고 기층포설 할 것. ◦ 중(집)1-16 기 설치된 L형 측구에 줄눈이 일부 누락되어 균열이 발생된 구간이 있으니 보수조치 하고 일정 간격(10m)으로 설치하는 줄눈이 누락되지 않도록 관리하시기 바람. ◦ 대(보)3-2교통섬 설치구간 경계석 턱낮춤이 시방규정과 불일치하니 측구와 턱낮춤 구간의 단차를 1cm이하로 관리하시기 바람.	9.1~2	11.2	10
92	SH공사	장지교삼거리 입체화시설 건설공사 감리자 : 수성엔지니어링 시공자 : ㈜진흥기업 공 기 : 12.01.13~16.03.30	◦ 협력업체교육인 중점품질관리 작업자 교육은 최초 공정투입시 작업지침에 대한 교육을 3시간이상 실시하기 바람. ◦ 본사보유 보관자재는 점검표에 의거, 월 2회 점검을 실시하기 바람. ◦ 장지교 삼거리 지하차도는 저지대에 위치한 관계로 집중호우 및 이상 강우 대비 공사중 및 유지관리시 침수예방대책을 검토 바람 ◦ 지하차도 도로구배가 6.71%로서 겨울철 노면 결빙시 교통안전 사고 발생이 예상되는바 유지관리에 필요한 노면 교통안전대책을 시설물 유지 관리 기관과 사전 협의하여 시공에 반영 수 있도록 조치바람.	9.3~4	11.1	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
92	SH공사	장지교삼거리 입체화시설 건설공사 감리자 : 수성엔지니어링 시공자 : ㈜진흥기업 공 기 : 12.01.13~16.03.30	◦ STA0+940 개착구조물과 터널 구조물 연결부는 도면NO.3-G-143 상세도에 따라 향후 누수가 되지 않도록 정밀 시공 관리요망. ◦ 터널구간 내(L=420m) 지하수 유출에 따른 배면 토립자 동반 유출로인해 공동발생이 예상되므로 굴진 완료 후 배면공동 조사하여 Grouting 조치 등으로 향후 싱크홀 등의 안전 사고가 발생되지 않도록 관리하시기 바람. ◦ STA1+120지점 굴착면 하부 S/C 미타설 부분에 대해서 S/C를 조속히 타설하기 바람. ◦ 개착구간 1+540 집수정부분 양수기 가동용 배전판을 보면 배전용 차단기로 전선을 연결한 관계로 누설전류 발생시 전기 감전사고 발생 우려가 있으므로 즉시 누전차단기로 교체 조치 바람. ◦ 시점부 L형옹벽 수축이음의 단면 감소율을 35% 이상으로 시공 바람. ◦ Block Out된 작업통로구간 콘크 리트 치기는 상세한 Shop Draw -ing(콘크리트 이음, 철근이음 방법 등)에 의거 시행 바람. ◦ Ground Anchor 주입 Pump는 가능한 근거리에서 주입할 수 있도록 배치바람. ◦ 지하철 8호선 하부 중앙 벽체 미시공 구간은 조속히 시공조치 바람. ◦ STA1+420 수직구와 개착부2-Arch 접속부 굴착시 가시설 안정성 확보를 위한 보강방안 수립 요망 ◦ 주출입로 외부인 출입금지용 Door Lock 운영으로 운영상태 양호함. ◦ 2-Arch Box 신축이음이 Box 구조물과 바닥Slab가 동일한 선에 있어 시공 상태 양호 ◦ 지하차도 공용시 시설물 유지관리를 위한 점검통로가 미설치 되어 있음. ◦ 2-Arch Tunnel 종점부 수직구 주변 띠장을 받쳐주는 브라켙이 엄지말뚝과 수직으로 접합되어 있지	9.3~4	11.1	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
92	SH공사	장지교삼거리 입체화시설 건설공사 감리자 : 수성엔지니어링 시공자 : ㈜진흥기업 공 기 : 12.01.13~16.03.30	않으며 시 설치한 토류판이 일부 파손되고 배면에 토사가 유실되어 공동현상을 보이고 있으니 조속 보완 하시기 바람. ◦ 도시기반시설(지하차도)이 마무리되는 단계로 사업발주기관에서는 시설물 인수인계를 대비 유지관리기관과 사전 유지관리에 필요한 사항들을 충분히 협의(진출입부 결빙, 지하 차도 내부 침수, 공용중 시설물 점검 통로 등)하고 준공 전 반영하여 시설물 이관에 문제가 발생되지 않도록 사전 준비에 철저를 기하시기 바람.	9.3~4	11.1	18
93	SH공사 (민간)	상계동 보금자리주택건설공사 감리자 : ㈜itm코퍼레이션 시공자 : ㈜진흥기업 공 기 : 13.10.31~15.12.17	◦ 현장 내 개개인에 대하여 책임과 권한을 부여하는 업무분장 내용 중 2명이 누락되어 있으므로 재작성 관리하시기 바람. ◦ 문서총괄 담당은 보안점검표를 작성 보관중인 문서가 적정 형태로 보존· 관리되고 있는지를 주기적(월 1회) 보안점검을 통해 확인하시기 바람. ◦ 설계변경 발생시 변경된 사항에 대하여 변경 취지를 충분히 검토 한 후 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 하고 교육결과를 기록 관리 하시기 바람. ◦ 기자재수급계획은 2014년부터 현재 까지 미기재된 월별 계획물량/실적 물량을 지속적으로 작성 관리하기 바람. ◦ 환경담당자를 지정한 후 일일 환경 점검을 실시하고 주간단위로 환경영향 조사 보고서를 작성 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 104동 호이스트 출입문 안전발판 미설치(작업자의 안전을 위하여 반드시 설치할 것) ◦ 104동 계단 용접부 녹막이 미시공 (용접부위 부분은 용접후 반드시 녹막이 도장을 할 것 ◦ 104동 계단문틀 사춤불량 미흡(문틀 주변 경량 몰탈 사춤 미흡부위 보완 시공 요망	9.3~4	11.4	19

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
93	SH공사 (민간)	상계동 보금자리주택건설공사 감리자 : ㈜itm코퍼레이션 시공자 : ㈜진흥기업 공 기 : 13.10.31~15.12.17	◦ 104동 복도창 코킹 미시공(창호이음, 맞춤부위에는 받드시 코킹 시공하여 기밀성, 수밀성을 확보할 것) ◦ 권장협의 사항 : 주차장 오픈 트랜치 (벽면과의 이격거리가 1m이상 됨 으로서 향후 트렁크 자재활용에 따른 안전여부 ◦ 지붕층 출입구 높이 단차 심함 (통로용 발판 검토 설치) ◦ 105동 세대 복도 코너 잡철 해체 (잡철해체 및 Shop Drawing검토) ◦ 지하주차장 상부보 면처리 불량 (면처리 요망) ◦ 104동 화장실 문옆 방수 불량(바닥과 벽면 만나는 부위 탈우레탄 방수 검토) ◦ 지상주차장 상부(104동 앞) 방수층 보호 몰탈깨짐(방수층 보호를 위해서 철저히 관리 요망 ◦ 103동 1층 주변 현장내 폐기물 정리 하여 현장관리에 철저히 기할 것. ◦ 103동 1층 주변 배수불량 구간에 대한 정비를 할 것. ◦ 103동 지하1층 pit부위 누수원인 확인하여 적정히 조치할것 ◦ 105층 6,7호 1층 엘리베이터 측면 사춤불량 부위 보완시공 하도록 할 것	9.3~4	11.4	19
94	송파구 (민간)	위례2차아이파크 신축공사 감리자 : 명광엔지니어링 시공자 : ㈜현대산업개발 공 기 : 13.12.01~16.05.31	◦ 문서분류체계에 의거 관리되는 현장 내 모든 생산문서에 대하여 문서 총괄 담당자는 보안문서 점검표를 작성 주기적 보안점검(월 1회)을 실시하시기 바람. ◦ 시공에 사용될 자재가 관리 소홀로 열화나 손상에 의해 시공품질에 영향을 미치지 않도록 보관자재 점검표를 자재 특성에 맞게 작성 주기적 점검(월 2회)을 실시하기 바람. ◦ 옥상층 바닥 Drain 주변 시공은 Drain 주변 Detail을 그린 후 시공 할 것. ◦ 지하층 옹벽의 피압수에 대한 보수 및 피압수에 대한 대책 시공을 할 것.	9.8~9	11.25	8

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
94	송파구 (민간)	위례2차아이파크 신축공사 감리자 : 명광엔지니어링 시공자 : ㈜현대산업개발 공 기 : 13.12.01~16.05.31	◦ 건물외벽 하부 성토할 부위 방수 공사 상태가 부분적으로 미흡(도막재 부위)하고 손상된 부위가 발생하였는바 보호재 시공 전 미흡한 부위와 손상된 부위를 보완 후 후속시공 바람. ◦ 아파트 세대내부 바닥몰탈 부분 균열이 나타난바 균열 보수 후 후속공정 (마루널시공 등)을 진행하시기 바람) ◦ 102동 옥상 E/V홀 옥상 출입문 턱이 높아 옥상바닥과 단차가 심해 통행인 안전이 우려되니 추가 계단을 설치 하시기 바람. ◦ 램프 1번 지하 3층 Slab 시공이음 부에 누수가 발생되었으니 보수하 시기 바람	9.8~9	11.25	8
95	성동구 (민간)	금호제13구역 주택재개발 정비사업 감리자 : 한림이엔씨 시공자 : ㈜GS건설 공 기 : 13.12.01~16.05.31	◦ 현장조직도와 개인별 업무분장의 직원이 불일치하니 시정 바람. ◦ 기자재 유형별 관리방안에 누락된 기자재를 추가하기 바람 ◦ 구조물별 콘크리트 타설현황에 설계량을 기재하기 바람. ◦ 검교정대상 장비가 반출시에는 반출 일자, 반출사유를 기재하고 감리자의 확인을 받기 바람. ◦ 107동 옥상 옥상방수의 끝마감이 무근콘크리트 하부에서 형성되는 경우가 있어 물이 고였을 경우 방수 끝부분에 작은 수압이 걸려 누수의 우려가 있으므로 노출우레탄등으로 끝부분을 감쌓을수 있도록 조치하기 바람. ◦ 옥상과 2층 출입구 상부(107동) 배수구는 집중호우시 낙엽이나 비닐 등으로 막혀 물이 차올라 예기치 못한 하중이 걸릴 수 있으므로 배수구 상부에 큰 커버를 설치하는 방안을 검토하기 바람. ◦ 세대 거실(기본형)의 분합문 상부에 외부에서 우레탄 충진을 하였는데, 내부 벽체 단열재와 연결이 되어 Thermol Break가 될 수 있도록 내부에서 우레탄 폼 충진이 필요함	9.8~9	10.19	16

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
95	성동구 (민간)	금호제13구역 주택재개발 정비사업 감리자 : 한림이엔씨 시공자 : ㈜GS건설 공 기 : 13.12.01~16.05.31	◦ 106동 북서측 2단 옹벽 : 시각적 부담감을 경감하기 위하여 옹벽위에 교목,관목 및 덩굴류 식재의 보완이 필요함 ◦ 105동, 201동 남축 경사로 및 101동-102동 사이 계단주변 옹벽은 주요 시각적 초점경관지역이므로 좌우 건물 저층부 마감과 동일한 석재로 시공하는 것이 바람직함. ◦ 주출입구 전면,주차장 진입구주변 : 소나무 식재지 주변에 하부 식생 (대관목)을 도입하여 입구조망 스카이 라인의 보완이 필요함. ◦ 주차장 벽면 하부에 10m 폭 녹지를 조성하고 덩굴류를 식재하기 바람. ◦ 201동 옥상 캐노피하부 물끊기홈 길이를 조정하여 오수가 벽체를 타고 흘러내리지 않도록 하기 바람. ◦ 105동 지하2층 주차장 소화전하부에 카스토퍼를 설치하여 차량 충돌로 부터 소화전을 보호하기 바람. ◦ 기계실과 저수조실에 배관상부 발판을 설치하여 유지관리시 배관을 밟고 다니지 않도록 하기 바람. ◦ 201동 1501호 단열재 조인트부 하부에 노출된 몰탈을 정비하여 열교현상이 없도록 하기 바람. ◦ 아파트 외벽의 대리석과 지표면이 만나는 부분은 지점위에 컷팅 등의 조치를 하여 강우시 지표면의 흙 물이 위로 타고 올라오지 않도록 하기 바람.	9.8~9	10.19	16
96	마포구 (민간)	아현 I-PARK 신축공사 감리자 : ㈜중원종합건축사 시공자 : ㈜현대산업개발 공 기 : 14.07.01~17.02.28	◦ 문서분류체계에 의거 관리되는 현장 내 모든 생산문서에 대하여 문서총괄 담당자는 보안문서 점검표를 작성 주기적 보안점검(월 1회)을 실시 하시기 바람. ◦ 2015년 교육훈련 운영계획은 2015년 예정공종과 부합될 수 있게 보완하여 수립하고 해당 공종 작업 투입 전 교육을 실시 후 작업에 투입될 수 있도록 조치하시기 바람.	9.10~11	12.23	13

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
96	마포구 (민간)	아현 I-PARK 신축공사 감리자 : ㈜중원종합건축사 시공자 : ㈜현대산업개발 공 기 : 14.07.01~17.02.28	◦ 품질에 영향을 미치는 주요 자재에 대하여는 공장점검 계획을 수립 점검을 실시하고 있으나 일부 누락된 자재가 있으니 보완 수립하시기 바람. ◦ 구조관련 도서는 건축구조기술사 (책임기술자)의 검토 및 날인이 필요함. ◦ Slab 이어치기 부위 철근(Top Bar) 연장배근 - 현재 Top Bar가 이어치기 면에서 끊겨 있니 약 150mm정도 연장배근 바람. ◦ 보 및 Slab 이어치기면 조면처리 ◦ PC 주차장 Girder 단부 늑근 135° 시공 ◦ 101동 지하2층쪽 지하주차장 끊어 치기 부분 철근노출상태 ◦ 102동 7층 시멘트벽돌쌓기 부분 중 전기 주름관 설치로 훼손된 부분 Epoxy Mortar로 채우고 미장전에 Metal Lath나 Wire Mesh로 보강 조치 요함. ◦ 102동 계단실 외부벽 중 일부 이어 치기 한 곳에 방수조치가 안되어 누수현상이 예상되니 적법한 방법 (V-cutting후 방수조치)으로 조치 요망. ◦ 106동 7층(8층바닥) 전기 주름관이 뭉쳐진채 설치되어 있어 콘크리트 단면이 부족하므로 주름관을 2개 이하로 분류하여 간격을 유지한 후 콘크리트 타설 요망 ◦ 102동 8층 천정Slab에 박리현상이 발생되었으니 보수하고 향후 현장 반입 Con’c의 품질관리, 타설관리, 양생관리에 철저를 기하시기 바람. ◦ 106동 8층 거푸집 접합부에 틈새가 발생되어 Con’c 타설시 시멘트 페이 스트 누출로 폼 해체 후 골재분리 현상이 발생되니 Con’c 타설 전 접합부를 밀실하게 조치 후 타설 하시기 바람.	9.10~11	12.23	13

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
97	중구 (민간)	서울역센트럴자이 신축공사 감리자 : ㈜유탑엔지니어링 시공자 : ㈜GS건설 공 기 : 14.06.30~17.08.31	◦ 품질관리계획서의 품질목표에 대한 품질관리가 되어있지 않으니 실적 보고서 총괄표를 작성하여 관리하기 바람. ◦ 현장조직도와 개인별 업무분장의 직원이 불일치하니 시정바람. - 현장조직도내 5인의 업무분장 미실시, 직원1인의 현장조직도 누락 ◦ 의사소통항목과 의사소통경로 및 방법을 나타내는『의사소통관리기준』을 설정, 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람.(미작성됨) ◦ 기자재수급계획서는 월별로 계획 물량과 실적물량을 관리하기 바람. ◦ 2015년도 수방계획서에 수방장비를 지정하기 바라며, 외부비상연락망에 중구청 재해대책본부와 수방장비 중기조종원 및 운전자의 성명과 핸드폰을 명기하여 비상시를 대비 하기 바람. ◦ 기자재 유형별 관리방안을 수립하여 주요자재에 대한 식별 및 추적, 취급․ 보관 관리방법을 현장 특성에 맞게 설정바람. ◦ 구조물별 콘크리트타설현황에 설계량이 누락되었으니 조치바람. ◦ 균열관리대장은 매 차수별로 조사자와 확인자의 서명이 가능토록 양식을 변경하여 관리하기 바람. ◦ 보관자재 관리대장을 작성하기 바람. ◦ 검교정일자(2015.8.14.)가 지나버린 소음측정기의 교정검사를 즉시 실시 하기 바람. ◦ 301동 보의 주근이 상단과 하단 2단 이상 배근된 경우 상하철근 순간격 검토, 수정하기 바람. ◦ 107동 2층 바닥 콘크리트 수평이 어치기면부터 300mm초과하는 위치에 있는 벽의 수평철근 이음 길이를 검토, 수정하기 바람. ◦ 201동 주차장 슬래브 및 보의 콘 크리트 수직이어치기면에서 부터 흘러나온 콘크리트는 제거 후, 콘크 리트를 타설하기 바람.	9.10~11	11.2	27

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
97	중구 (민간)	서울역센트럴자이 신축공사 감리자 : ㈜유탑엔지니어링 시공자 : ㈜GS건설 공 기 : 14.06.30~17.08.31	◦ 301동 기둥의 띠철근과 횡방향 연결 철근배근 및 표준갈고리를 검토, 수정하기 바람. ◦ 107동 1층 전기배관 관로의 수직 철근 취부 ◦ 107동 1층 슬래브 끝단 정착 철근 위치 부적합	9.10~11	11.2	27
98	도기본 토목부	강남순환도시고속도로 민간투자시설사업 (7-1공구) 감리자 : ㈜선진엔지니어링 시공자 : ㈜현대산업개발 공 기 : 10.06.01~16.05.19	◦ 현장조직도내 등재된 직원은 반드시 업무분장을 실시하기 바라며, (1명 누락) 퇴직자가 업무대행자로 지정 되는 일이 없도록 하기 바람.(퇴직자 1명 지정) ◦ 중점품질관리 작업자교육은 중점 품질관리 대상 공종 또는 부위의 작업자에 대하여 최초공정 투입시 작업지침서에 대한 교육을 3시간 이상 실시하기 바라며, 교육훈련 운영기준표와 교육훈련계획서를 일치시키고, 교육결과는 현장소장 까지 보고(결재)를 하기 바람. ◦ 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는 『의사소통관리기준』의 의사소통 경로 및 방법을 구체적 으로 설정하고 관련문서를 작성하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람. ◦ 보관자재관리대장을 작성하기 바라며, 본사 보유 보관자재는 점검표에 의거, 매월 2회 점검실시 요망함 (월 1회만 점검함) ◦ 검교정대상장비를 반출시에는 반출 일자, 반출사유를 기재하고 감라원의 확인을 받기 바람.(6건 미확인됨) ◦ 부적합시공에 따른 부적합보고서를 발행시에는 정비전,후 사진을 반드시 첨부하기 바람. ◦ 년1회이상 자체 품질점검계획을 수립하고 현장점검과 함께 서류점검도 실시하기 바람.(점검사진은 정비 전,후 사진을 반드시 첨부하기 바람 ◦ 강교의 종형 및 가로보 거치시 반드시 Segment의 양단을 거치 후 바로 가고정될 수 있도록 조치하여 가설시 안정성을 확보하기 바람.	9.15~16	11.16	19

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
98	도기본 토목부	강남순환도시고속도로 민간투자시설사업 (7-1공구) 감리자 : ㈜선진엔지니어링 시공자 : ㈜현대산업개발 공 기 : 10.06.01~16.05.19	◦ 터널 갱구부 및 주변 사면의 산마루 측구 등 배수로를 정비하여 시공중 및 완공 후 터널 갱구부 및 사면의 안정성에 이상이 없도록 하기 바람. ◦ 강교 상부 데크 슬래브 시공시 사전에 콘크리트타설 및 양생계획을 철저히 수립하여 콘크리트 슬래브 품질확보 및 균열발생을 최소화하기 바람. ◦ 강교 가설시 강박스 이음판을 임시로 볼트 체결하였으나 변형을 방지하기 위하여 조속히 체결하기 바람 ◦ 교대 파라핏 노출철근들이 시멘트 몰탈이 묻어있고 녹이 슬어 있으 므로 제거하고 콘크리트를 타설하기 바람. ◦ 강교 크로스 빔 이음판 사이에 녹이 발생되어 있으므로 녹 제거하고 재도장하기 바람. ◦ 사당I.C교 우측난간 : 강교설치구간 하부작업장의 근로자안전을 위한 낙하물방지시설을 설치하기 바람. ◦ 램프C L형옹벽우측 : 벽체단부에 폐합스터럽을 설치하기 바람. ◦ 사당I.C교 성산방향 : 임시 난간 마구리에 보호캡 설치요망 ◦ 서초터널 성산방향 횡갱 : 전기선은 물속에 방치하지말고 상부로 이동 하여 고정설치하기 바람. ◦ 램프C L형옹벽우측 : 거푸집 청소 상태가 불량하고 박리제도포 상태도 미흡하니 조치하기 바람. ◦ 램프C L형옹벽우측 : 이어치기면의 레이탄스를 제거(치핑)하고 다음작업에 임하기 바람.	9.15~16	11.16	19
99	도기본 토목부	강남순환도시고속도로 민간투자시설사업 (7-2공구) 감리자 : ㈜선진엔지니어링 시공자 : ㈜대림산업 공 기 : 08.04.01~16.05.19	◦ 현장소장은 설계변경 내용에 대하여 (기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 조치 하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 2015년 교육훈련운영계획 중 협력 업체 교육의 각 공종별 작업방법 및 절차는 당해 연도 예정공종과 부합될 수 있게 누락된 교육 계획을 보완하시기 바람.	9.15~16	11.16	17

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
99	도기본 토목부	강남순환도시고속도로 민간투자시설사업 (7-2공구) 감리자 : ㈜선진엔지니어링 시공자 : ㈜대림산업 공 기 : 08.04.01~16.05.19	◦ 서초터널 집진기실 라이닝 시공이음부 면정리시 요철부와 형틀 제거시 균열부에 대한 재정리 요함. ◦ 서초터널 수서방향 STA3+170 개착부 되메우기를 철저히 수행하여 수로가 형성되지 않도록 조치 요망. ◦ 제2 변전소 지중보철근배근시 상부 2단 철근 배근간격을 최대 5cm를 넘기지 말 것. ◦ 선암교 성산대교 방향 방호벽 이음 단부 철근 배근시 단부를 스트럽 으로 감아 수직철근을 기둥으로 보강할 것. ◦ 공동구와 터널 이음부의 면처리가 불량하니 마감공사 시 보완 요망 ◦ 공동구 타일과 그릴 사이에 재료 분리 및 불량시공 부분은 준공시 까지 보수 요망. ◦ 서초터널 #5 인도갱 라이닝 이음 부의 면처리가 불량하니 보완요망. ◦ 공동구 배수로 덮개의 규격이 일치 하지 않아 미 시공 부분이 많은바 규격이 맞지 않는 덮개는 신규제작 등 보완시공 요함. ◦ 인도갱 주변의 공동구 덮개 미설치로 근로자의 실족 등 부상이 우려되니 통행로 부분은 덮개 등 안전시설 설치 요망. ◦ 라이닝 블록 아웃부와 비상주차대 확폭부는 철근 노출로 근로자의 부상이 우려되니 안전조치 요망. ◦ 수서방향 갱문주변 우측 배수시설 미흡으로 강우시 토사유출이 우려 되니 별도의 배수대책을 수립하기 바람. ◦ 선암교의 방호벽 하부 Slab에 레이 탄스는 제거 후 Con’c 타설할 것. ◦ 환경오염방지를 위해 도로내 초기 우수 처리를 위한 비점오염 저감 시설 설치 검토요망. ◦ 수서방향 Jet Fan 조작반내 Block out부에 철근이 노출되어 있으니 보완조치 하시기 바람. ◦ 변전소 배근중인 보 철근에 부착된 페이스트는 Con’c 타설 전 제거바람.	9.15~16	11.16	17

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
100	SH공사 (민간)	마곡지구 8단지 아파트 건설공사 감리자 : 희림종합건축사사무소 시공자 : 한진중공업 공 기 : 13.12.26~16.06.01	◦ 품질관리계획서의 문서접수대장과 배포대장 양식을 실제 사용되고 있는 양식과 일치하여 기록관리 하시기 바람 ◦ 설계변경 발생시 변경된 사항에 대하여 변경 취지를 충분히 검토 한 후 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 하고 교육결과를 기록 관리 하시기 바람. ◦ 2015년 교육훈련운영계획서상 실시 하기로 한 교육 계획과 교육실시 후 실적은 일치 할 수 있도록 작성 관리 하시기 바람. ◦ 환경담당자를 지정한 후 일일 환경 점검을 실시하고 주간단위로 환경영향 조사 보고서를 작성 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 검교정대상장비를 반출시에는 반출 일자, 반출사유를 기재하고 감리원의 확인을 받기 바람. ◦ 내부침실 등 벽체의 미장처리한 부분은 마감처리를 잘하여 미세한 시멘트나 모래가루 등이 떨어지지 않도록 할 것. ◦ 화장실 내부 타일공사 후 이음부분 또는 이질재와 만나는 단부 등은 코킹 처리를 잘하여 방수 및 미관상 하자가 없도록 할 것. ◦ 지하층 집수정 설치시 펌프 등의 작동에 대한 Check(Sencer check) 지상 관리실과 연결하여 관리실에서 점검 및 이상유무를 check 할 수 있도록 조치 검토할 것. ◦ 미장공사 : 806동 13, 15층 거실 방바닥 미장부위 균열발생 부위 보완시공요망 ◦ 설비공사 : 각세대 씽크대 하수 온수분배기함에서 바닥으로 배관 되는 pipe 재질 확인요망(온수 난방 온도(고온)에 따른 pipe 재료의 균열로 인한 누수 등의 고질적 하자 예방)	10.1~2	11.2	11

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
100	SH공사 (민간)	마곡지구 8단지 아파트 건설공사 감리자 : 희림종합건축사사무소 시공자 : 한진중공업 공 기 : 13.12.26~16.06.01	◦ 기타공사 : - 각층 거실 분함문 상부측 우레아폼 충진 미흡에 따른 단열효과저하 - 추후 관지포장 공사시 물흐름 구배를 좋게할것 ◦ 개선건의사항 : 806동 301호 화장실 N01, 좌변기 위치와 화장실 출입문 개패시 간섭발생으로 입주자 민원 발생 소지가 있음 (추후 설계시 고려, 개설할 사항임)	10.1~2	11.2	11
101	SH공사 (민간)	마곡지구 10-1단지 아파트건설공사 감리자 : ㈜ITM코퍼페이션 시공자 : 남양건설 공 기 : 13.12.26~16.06.11	◦ 현장소장은 설계변경 내용에 대하여 면밀히 검토한 후 관련 공종 참여자 (기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 조치 하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 시공에 사용될 자재가 관리 소홀로 열화나 손상에 의해 시공 품질에 영향을 미치지 않도록 보관자재 점검표를 자재 특성에 맞게 작성 주기적 점검(월 2회)을 실시하기 바람. ◦ 각종 부위 균열(건조, 누수)보수 - 1011동 옥상층 바닥균열, 난간대 균열, 계단실 천정 누수균열, 지하 주차장 천정균열 ◦ 1011동 1005호 거실, 방바닥 기포 콘크리트 균열 및 침하 소음 발생 ◦ 최상층 단열재 틈새 발생 - 단열재 연결부 밀실하게 부착 ◦ 지하층 전기실 개구부 상부 인방 미 시공되었으니 인방블럭으로 시공 하여 보강바람. ◦ 견출공사 - 1011동 15층 1,2호 라인 콘크리트 기둥 면 상태가 불량하니 수장공사 전 면 정리할 것. ◦ 엘리베이터 공사 - 1011동 옥상 1,2호 라인 옥상 엘리 베이터 빔 고정 위치 방수턱 미설치로 우기 시 우수가 침투될 수 있으니 보완조치 요망 ◦ 코킹공사 - 1011동 9층 1, 2호 라인 거실벽체 콘크리트와 ALC블록 접합부 처리 미흡하니 이질 접합부위 완충재위 코킹처리 요망	10.1~2	11.25	13

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
101	SH공사 (민간)	마곡지구 10-1단지 아파트건설공사 감리자 : ㈜ITM코퍼페이션 시공자 : 남양건설 공 기 : 13.12.26~16.06.11	◦ 바닥미장공사 - 1011동 9층 1, 2호 라인 바닥미장 마감선위 전기선이 노출 되었으니 수장공사(바닥마루공사) 전 전기선 노출부위 재시공 요망 ◦ 플랫타이핀 미 제거 - 1011동 지하주차장 1층 환기구 안쪽 플랫타이 핀 제거할 것 ◦ 1011동 14층 5호세대 천정 자재 인양구 부위 콘크리트 마감 처리가 불량하니 보완바람. ◦ 현장에 반입된 모든 자재는 자재 특성에 맞게 보관 관리하여 향후 시공에 사용될 때 기능이 손상되지 않도록 자재 관리에 철저를 기하 시기 바람.	10.1~2	11.25	13
102	SH공사 (민간)	마곡지구 11,12단지 아파트건설공사 감리자 : 희림종합건축사사무소 시공자 : 대보건설 공 기 : 13.12.26~16.05.27	◦ 중점품질관리작업자교육은 대상공종 또는 부위의 작업자에 대해 최초 공정 투입시 작업지침서(품질관리 등)에 대한 교육을 3시간 이상 실시하도록 교육훈련계획을 수립하기 바라며, 실적관리를 철저히 하고 교육결과 보고서는 현장소장까지 반드시 보고 (결재)를 하기 바람. ◦ 공장검사계획서에 누락된 부대토목 기자재를 추가하기 바람 ◦ 지급자재수급계획서는 획물량에 따른 실적물량을 월별로 관리하기 바람.(실적물량이 없음) ◦ 11단지 지하1층 천장부 견출 면처리 불량하니 조치요망함. ◦ 1105동 1501호 방수턱 파손되어 있으니 정비요망함 ◦ 1105동 1503호 우레탄 사춤이 미흡 하니 조치요망함 ◦ 1105동 최상층 슬래브 단열재 보수 요망함 ◦ 1105동 지붕층 누름콘크리트 균열 발생부위를 정비요망함 ◦ 지하 1층 T/C 2호기 슬래브균열부위 정비요망함 ◦ 지하주차장 에폭시 마감시 무취 에폭시를 사용하기를 권고함.	10.1~2	10.27	21

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
102	SH공사 (민간)	마곡지구 11,12단지 아파트건설공사 감리자 : 희림종합건축사사무소 시공자 : 대보건설 공 기 : 13.12.26~16.05.27	◦ 1105동 옥상부 난간시설을 보완하기 바람. ◦ 1105동 옥상출입구 계딘실 안전 난간대 단부캡 설치하기 바람. ◦ 11단지 작업용사다리에 아웃리거 설치로 안정성확보 바람. ◦ 11단지 배전판 전선 연결상태가 불량(전선정리 및 시건장치)하니 조치하기 바람. ◦ 11단지 엘리베이터 승강로 내부의 합판 제거하기 바람. ◦ 11단지 지하주차장 내부조도를 75 룩스이상 확보하기 바람. ◦ 11단지 지하주차장 바닥의 고인 물을 제거바람. ◦ 11단지 위험물저장소의 산소와 LPG통을 분리하여 보관하기 바람. ◦ 1105동 805호 방통미장 균열부를 정비한 후 마루시공하기 바람. ◦ 11단지 지하1층 주출입구 콘크리트 부위 인방시공을 인방 앵커를 사용치않고 철근으로 시공하였으니 조치하기 바람 ◦ 11단지 주차장 소화전함을 차량충돌 로부터 보호하기 위한 시설(카스토퍼 등)을 설치하기 바람.	10.1~2	10.27	21
103	SH공사 (민간)	신정4보금자리주택건설공사 감리자 : 선엔지니어링종합사무소 시공자 : 한일건설 공 기 : 13.12.31~16.08.01	◦ 현장 내 개개인에 대하여 책임과 권한을 부여하는 업무분장 내용을 인식할수 있도록 개개인별 확인을 득하시기 바람. ◦ 현장에서 작성 관리하고 있는 균열 관리대장에 균열부분 보수완료 후 보수기간, 보수일, 보수회사, 보수 공법 등을 추가 작성하여 관리하시기 바람. ◦ 옥상 : ① Roof Drain을 매설하 도록 조치요망 ② 향후 방수시공시 치켜올림이 바닥마감선에서 최소 10㎝ 이상 확보되도록 할 것 ◦ 실내 : 1. 발코니 복도 ① 방수치켜올림 10㎝ 확보요망 ② 내측 경량콘크리트 패널 부위는 취약부 보강을 시공할 것	10.6~7	12.7	12

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
103	SH공사 (민간)	신정4보금자리주택건설공사 감리자 : 선엔지니어링종합사무소 시공자 : 한일건설 공 기 : 13.12.31~16.08.01	◦ 실내 : 2. 지하 외벽측 ① 침투방수 시공보완(상부 1m 부위) ② 하단부 Trench 단면은 첨부 (사진,도면)참조하여 시공요망 ◦ 외부 : 토사 만나는 부위 방수 치켜올림 단부 시공은 복합방수 단면도에 준하여 시공 ◦ 옥상난간 구조(107동) : 옥상난간의 형태가 ‘ㅡ’로 길이가 길어 수평하중을 받을 수 있는 조치가 필요함 ◦ 침실과 발코니사이 방수턱(107동) : 방수턱이 엇갈려 설치됨 턱을 이어서 설치하여 효과를 높일 수 있도록 조치 할 것 ◦ 화장실 난방코일 보호(107동) : 화장실 난방코일이 얇게 묻혀 있어 후속작업시 손상이 우려 됨 ◦ 조적벽체 안정성(107동 지하 공영 창고) : 107동 B1층 제연휀룸 및 공영창고 부분의 높이가 6m 이상 이며, 배관의 간격이 좁아 보강블럭조 및 1.0B 벽체의 안정성이 우려됨 ◦ 107동 17층 계단 con’c 타설 미 채움부위 적정히 조치 할 것. ◦ 지하주차장 인방 미설치 블록에 대하여 적정히 조치 할 것.	10.6~7	12.7	12
104	성북구 (민간)	돈암정릉구역 주택재개발정비사업 감리자 : 대흥종합ENG 시공자 : 코오롱글로벌 공 기 : 13.11.06~16.11.30	◦ 품질관리계획 요건 중 일부가 적용 제외될 경우 적용범위에 그 사유를 명확히 명기하시기 바람. ◦ 품질목표 추진을 위한 세부 추진계획 수립 및 추진실적을 평가 관리하고, 현장내 전직원(기능공 포함)에 대하여 품질방침 및 목표에 대한 교육을 실시하고 결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 기반구조 관리상태 점검표를 작성 반기에 1회 이상 점검을 실시하시기 바람. ◦ 현장소장은 설계변경 내용에 대하여 면밀히 검토한 후 관련 공종 참여자 (기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입될 수 있도록 조치 하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람.	10.6~7	11.30	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
104	성북구 (민간)	돈암정릉구역 주택재개발정비사업 감리자 : 대흥종합ENG 시공자 : 코오롱글로벌 공 기 : 13.11.06~16.11.30	◦ 굴착부 주변 상부 암반이 이완된 부분은 제거 후 숏크리트 처리하여 탈락, 붕괴 등 잠재적 위험요소를 제거바람. ◦ Con’c면 불량 및 재료분리 부분은 면 보수를 실시하고 양질의 포장면 확보를 위해 향후 Con’c 타설시 거푸집 면에 부착된 이물질 청소 및 다짐 관리에 철저를 기하시기 바람. ◦ 지보재 시공 및 전면판 제결 후 인접 공사 진행으로 기 TD공사 부위에 진동력 발현으로 지보재 지지능력 저하 및 암괴 이완이 확대될 수 있으므로 시공 후 변위 및 건전성 확인에 철저를 기하시기 바람. ◦ 5동 후면 옹벽상부 배후부 상부지반의 풍화진전으로 흘러내린 토사가 U형 측구 부위를 막아 원활한 물 흐름 불가로 옹벽 배면부에 불리한 수압이 발생할 수 있으므로 제거조치 바람. ◦ 하부 옹벽 높이가 높은 부위 배후로 우수가 침투할 수 있으므로 지중 침투 요인 제거 및 원활한 물 배제 조건 형성을 위해 배면 지표부 시멘트 패드 처리나 배면부에 유공관 깊이 까지 투수성 재료를 포설 수압형성 조건을 사전에 배제함이 바람직함. ◦ 사면부 녹생토 시공은 사전 풍화된 부유토를 제거 후 녹생토를 타설 하여 부착성능을 높일 수 있도록 타설 계획을 사전에 수립하시기 바람.	10.6~7	11.30	18
105	성북구 (민간)	장위2구역 주택조합 아파트 신축공사 감리자 : ㈜토문엔지니어링 시공자 : 코오롱글로벌 공 기 : 15.03.31~17.10.30	◦ 모든 공사참여자(하도급자, 기능공 포함)에 대한 교육훈련의 필요성을 파악하여 “교육훈련운영기준표”를 작성한 후 이를 기준으로 『2015년도 교육훈련계획』을 수립하기 바라며, 범례에 취소항목을 추가하고 실적관리가 미흡하니 실적관리에 만전을 기하기 바람. ◦ 본사 보유 보관자재(철근 등)는 월 2회 점검표에 의해 점검하기 바람. ◦ 균열관리대장은 매 차수별로 균열 조사자와 확인자의 서명이 가능하 도록 양식을 변경하기 바람.	10.6~7	11.11	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
105	성북구 (민간)	장위2구역 주택조합 아파트 신축공사 감리자 : ㈜토문엔지니어링 시공자 : 코오롱글로벌 공 기 : 15.03.31~17.10.30	◦ 『검사 및 시험계획서(ITP)』를 작성․ 활용하여 검사 및 시험대상의 항목, 합격판정 기준, 빈도, 사용장비 및 기법, 책임자, 발주자/감리자의 입회 시기․장소․방법 등을 특성에 맞게 설정․운영하기 바람. ◦ 지하층 천장 슬래브에 설치하는 비드법 보온판은 KSM 3808 시험 기준에 의거하여 현장 반입시 마다 밀도확인을 위한 관리시험을 실시 하기 바람. ◦ 모든 단열재는 시공중 훼손된 부분과 개구부 주위 단열재 이음시 발생 된 틈으로 인한 콜드브릿지(냉교 현상)를 예방하기 바람. ◦ 각 층 보의 늑근은 콘크리트 타설시 움직이기 쉬우므로 늑근의 상,하부 결속을 철저히 시행하기 바람. ◦ 보의 철근 이음은 단부는 하부, 중앙부는 상부에서 시행하기 바람. ◦ 콘크리트 타설시 기둥,벽체 등 레이 탄스는 반드시 제거후에 신콘크리트를 타설하기 바람. ◦ 거푸집 동바리 수평비계 연결(긴결)은 전용철물을 사용하기 바람. ◦ E/A수평간격 C.T.C 3.6m에 대한 안정성 검토하기 바람. ◦ 자연사면내 하중적재는 제거토록 하기 바람. ◦ 토류판 설치가 미비된 부분은 토류판 배면의 모래로 뒷채움하기 바람. ◦ E/A 미설치로 브레카 작업진동에 의한 변위가 유발될 수 있으므로 조속히 E/A인장작업이 이루어지도록 하기 바람. ◦ 띠장에 설치된 동바리는 반드시 제거토록 하기 바람. ◦ H-Pile 51 띠장 하부 지지브라켓의 여유장이 부족하니 조치하기 바람 ◦ H-Pile 238∼259(102동 옆) 상부 띠장과 하부띠장을 연결하여 안정 성을 학보하기 바람 ◦ 102동 B1F바닥 슬래브 이어치기 부위의 각종 몰탈잔재 등 이물질을 깨끗이 제거하고 콘크리트타설을 하기 바람	10.6~7	11.11	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
106	종로구 (민간)	경희궁 자이 감리자 : ㈜GS건설 시공자 : ㈜동일건축 공 기 : 14.10.24~17.06.30	◦ 현장 조직도와 업무분장 내용이 일치될 수 있도록 업무분장을 재작성 하시고 누락된 직원에 대하여 추가 작성하시기 바람. ◦ 품질관리계획서는 현장 내에서 품질 활동에 활용될 수 있도록 업무 관련자 에게 배포(협력업체 포함)하고 배포 결과를 대장에 등재 기록관리 하시기 바람. ◦ 문서총괄 담당은 보안점검표를 작성 보관중인 문서가 적정 형태로 보존· 관리되고 있는지를 주기적(월 1회) 보안점검을 통해 확인하시기 바람. ◦ 2015년도 예정 공종과 부합되게 자재 수급계획을 수립하고 자재 수급실적을 관리하시기 바람. ◦ 시공에 사용될 자재가 관리 소홀로 열화나 손상에 의해 시공 품질에 영향을 미치지 않도록 보관자재 점검표를 자재 특성에 맞게 작성 주기적 점검(월 2회)을 실시하기 바람. ◦ 알루미늄폼(특히 슬래브 부위)에 구멍 및 틈새가 발생한 부위는 레미콘 타설전 메움조치를 한 후에 후속공정을 진행하기 바람. ◦ 타워크레인 Open 부위 및 보이어 치기 부위의 기존 설치된 철근에 녹이 발생 되었는 바, 녹제거재 등을 이용해서 제거 후 레미콘 타설 바람. ◦ 옹벽 및 슬래브의 철근 배근중 부분적 으로 피복두께 관리가 미흡하고, 스페이서를 사용하였으나 고정상태가 미흡함. 부분적으로 미흡한 부위를 보완후 후속공정을 진행하시기 바람. ◦ Transfer Plate의 지속적인 균열 관리를 위해 공사진행에 따른 처짐량의 계측 및 균열발생에 대한 조사를 매월 실시바람. ◦ 철근의 Hook 정착은 정착되는 부재의 끝부분까지 연장시키도록 배근시 유의바람. ◦ wall과 wall 사이에 보강되는 철근의 상세를 조정 배근하기 바람.	10.13 ~14	12.7	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
106	종로구 (민간)	경희궁 자이 감리자 : ㈜GS건설 시공자 : ㈜동일건축 공 기 : 14.10.24~17.06.30	◦ 계단실 배근은 표준배근상세를 따라 배근요망. ◦ 공장가공된 Stirrup의 높의 조절을 위해 경사되게 설치할 수 밖에 없는 경우는 균열예상방향에 직각이 되도록 배치할 것. ◦ 가설난간대 이음처리부분은 움직임이 발생되지 않도록 고정요망. ◦ ACS Form의 수직 Box 단면에 보강 플레이트 설치요망. ◦ 최근 2015.9.30. 고시된 ‘특수구조 건축물’로 분류되는 건물임으로 이에 대한 검토바람. ◦ 204동 Pit층 램프구간의 램프연결 철근이 심하게 굽혀진곳을 적정하게 조치 후 공사 시행할 것. ◦ 205동 7층 바닥공사 구간의 철근 스페이서 미설치 구간에 보완후 시공할 것.	10.13 ~14	12.7	18
107	영등포구 (민간)	신길7재정비촉진구역 주택재개발 정비사업공동주택공사 감리자 : ㈜삼성물산 시공자 : ㈜I.T.M코퍼레이션 공 기 : 14.08.28~17.04.27	◦ 모든 공사참여자(하도급자, 기능공 포함)에 대한 교육훈련의 필요성을 파악하여 “교육훈련운영기준표”를 작성한 후 이를 기준으로 『당해년도 교육훈련계획』을 수립하기 바라며, 중점품질관리작업자교육은 대상공종 또는 부위의 작업자에 대해 최초 공정 투입시 작업지침서(품질관리등) 에 대한 교육을 3시간 이상 실시 하도록 하기 바람. ◦ 수방계획서 외부비상연락망에 영등포 구청 재해대책본부와 수방장비 중기 조종원의 성명과 H.P을 등재하여 비상시를 효율적으로 대비하기 바람. ◦ 불일치한 자재가 식별,관리되고 불일치한 내용이 부적합보고서 등으로 문서화 되게끔 불량자재 부적합보고서를 발행하여 관리하기 바람. ◦ 자체 품질점검계획을 수립하여 년 1회이상 자체품질점검을 서류점검과 함께 현장점검도 실시하기 바라며, 현장점검은 정비전,후 사진을 반드시 첨부하기 바람.	10.13 ~14	10.26	12

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
107	영등포구 (민간)	신길7재정비촉진구역 주택재개발 정비사업공동주택공사 감리자 : ㈜삼성물산 시공자 : ㈜I.T.M코퍼레이션 공 기 : 14.08.28~17.04.27	◦ 아파트 내력벽체에서는 수평철근의 정착, 수직철근의 이음길이 확보가 중요한데, 일부 부족한 부위가 있으니 수평철근 정착위치의 확보 및 수직 철근 이음길이의 확보를 철저히 하기 바람. ◦ 아파트 내력벽의 콘크리트벽체는 구조벽체이므로 콘크리트 공사를 할 때, 콘크리트의 곰보현상은 문제가 되므로 콘크리트벽체의 밀실성확보를 위한 진동다짐을 시공규정 대로 실시하기 바람. ◦ 지하주차장 슬래브중 8.0m☓8.0m 부분은 스판이 넓으므로 처짐(실제 처짐) 및 균열발생 여부를 확인하기 바람. ◦ 아파트 인방보 배근 수정요망함 ◦ 슬래브 배근 정착 방법 개선요망함 ◦ 107동 4층 단열재하부 조인트에 몰탈이 노출된 부위를 정비하여 열교현상이 없도록 하기 바람. ◦ 107동 4층 바닥 콘크리트 면처리가 불량하니 정비하기 바람 ◦ 107동 지하1층 계단실에 누수된 흔적이 발견되니 원인을 파악하여 정비하기 바람.	10.13 ~14	10.26	12
108	영등포구 (민간)	영등포1-4재정비 촉진구역 도시환경정비사업 감리자 : ㈜대림산업 시공자 : ㈜토문ENG건축사 공 기 : 14.10.07~17.09.07	◦ 현장내 전 직원(기능공 포함)이 품질 방침 및 목표를 이해하고 현장 품질 활동에 참여할 수 있도록 교육을 실시하고 결과를 기록관리 하시기 바라며, 품질방침 및 목표는 많은 사람들이 볼 수 있는 곳에 게시하 시기 바람. ◦ 현장소장은 설계변경 내용에 대하여 면밀히 검토한 후 관련 공종 참여자 (기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입될 수 있도록 조치 하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일 환경점검을 실시 하고 주간 단위로 환경영향조사 보고서를 작성 감리의 확인을 받으 시기 바람. ◦ 감리원은 건설사업관리 업무지침서 제86조 규정에 의거 시공사로 하여금 중점품질관리계획을 수립토록 소급 하여 지시하고, 시공사는 기 수립된 중점품질관리계획을 중점품질관리 취지에 맞게 보완 수립하시기 바람.	10.13 ~14	12.23	11

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
108	영등포구 (민간)	영등포1-4재정비 촉진구역 도시환경정비사업 감리자 : ㈜대림산업 시공자 : ㈜토문ENG건축사 공 기 : 14.10.07~17.09.07	◦ 매립 콘센트 박스 주변 배선케이블이 조밀하여 Con’c 충진불량 및 피복 두께가 부족할 수 있으니 콘센트 박스 규격 재조정 및 케이블 간격을 확보한 후 Con’c타설 요망. ◦ 기둥철근 외부 및 커플러 부위에 시멘트 페이스트 잔재 미재거로 인한 Con’c 부착성능이 저하될 수 있으니 잔재 제거 후 후속 작업을 실시하기 바람. ◦ 시공에 사용될 자재가 보관 및 취급 소홀로 그 성능이 저하되지 않도록 보관방법에 맞게 적정 보관장소에 보관 관리하기 바람. ◦ 일부 기둥 수직철근 순간격 미확보 및 띠철근 135° 갈고리 미설치 ◦ 일부 주재의 피복두께가 설계도면과 달리 과다 또는 과소하게 배근된 부위가 있음 ◦ 104동 지하1층 자재인양구(Open부) 안전시설 미설치로 작업자 안전에 문제가 발생할 수 있으니 보완조치 하시기 바람. ◦ 105동, 104동 지하 동바리를 촘촘 하게 설치하여 작업자 동선이 확보 되지 않고 통로상에 잔재물 방치로 안전사고 위험이 있으니 안전통로 확보 및 잔재물을 정비하시기 바람.	10.13 ~14	12.23	11
109	마포구 (민간)	경의선 공덕역 복합역사 신축공사 감리자 : ㈜건원엔지니어링 시공자 : ㈜진흥기업 공 기 : 14.08.12~16.12.11	◦ 품질관리계획 요건의 일부가 제외된 경우 적용범위에 적용사유를 명확히 명기하기 바람. ◦ 현장 조직도와 업무분장 내용이 일치될 수 있도록 업무분장을 실시 하고, 누락자에 대하여 첨부 조치 하며, 반드시 개개인별 서명을 득하기 하시기 바람. ◦ 품질관리계획서는 현장 내에서 품질 활동에 활용될 수 있도록 업무 관련자 에게 배포(협력업체 포함)하고 배포 결과를 대장에 등재 기록관리 하시기 바람.(관리본으로 배포)	10.15 ~16	12.16	19

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
109	마포구 (민간)	경의선 공덕역 복합역사 신축공사 감리자 : ㈜건원엔지니어링 시공자 : ㈜진흥기업 공 기 : 14.08.12~16.12.11	◦ 문서분류 체계에 의거 생산·관리되는 모든 문서를 유형별로 식별되고 검색이 용이하도록 색인목록을 작성 시 문서형태(종이, CD 등), 보관 방법, 보관위치, 관리책임자, 보존 년한, 문서 특성에 맞는 보안등급 등을 포함하여 작성하시기 바람. ◦ 문서총괄 담당은 보안점검표를 작성 보관중인 문서가 적정형태로 보존· 관리되고 있는지를 주기적(월 1회) 보안점검을 통해 확인하시기 바람. ◦ 2015년도 예정 공종과 부합되게 자재 수급계획을 수립하고 자재 수급실적을 관리하시기 바람. ◦ 환경담당자를 지정한 후 일일 환경 점검을 실시하고 주간단위로 환경 영향조사 보고서를 작성 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 중점품질관리 대상의 사용장비에 대한 명확한 기준을 작성하고, 작업자의 자격기준을 작업특성에 맞게 설정 후 자격인정을 관리하시기 바람. ◦ 시공에 사용될 자재가 관리 소홀로 열화나 손상에 의해 시공품질에 영향을 미치지 않도록 보관자재 점검표를 자재 특성에 맞게 작성 주기적 점검(월 2회)을 실시하기 바람. ◦ 자체 품질점검계획을 수립하고, 년 1회이상 서류점검과 함께 현장점검을 자체적으로 실시하기 바람. ◦ 철골 운반시 스터드 볼트 휨 발생 ⇒ 운반관리를 철저히 하고 구조적인 문제가 발생하지 않도록 원상복구 요합니다. ◦ 일부 철골부재에 녹이 발생하여 콘크리트나 내화뿜칠재의 피복시 부착력이 저하 될 수 있으므로, 녹 제거후 시공요망 ◦ 철골용접 후 마무리가 미흡한 부위가 있으므로 깨끗하게 정리후 후속작업 실시 요망	10.15 ~16	12.16	19

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
109	마포구 (민간)	경의선 공덕역 복합역사 신축공사 감리자 : ㈜건원엔지니어링 시공자 : ㈜진흥기업 공 기 : 14.08.12~16.12.11	◦ 바닥 Deck 슬래브(오메가 Deck)의 슬래브 마구리 막음을 밀실하게 되도록 시공조치 ◦ 슬래브 이어치기 부분의 연결부의 레이턴스나 콘크리트 잔재를 정리 하고 후속 이어치기 콘크리트를 타설할 수 있도록 시공 조치요함. ◦ A블럭 4층 작업구 바로 옆에 자재 적치로 인해 낙하위험이 있으므로 조치요함 ◦ A블럭 층별 임시난간대 캡이 탈락 되어 있으니 조치요함.	10.15 ~16	12.16	19
110	SH공사 (민간)	문정법무시설 신축공사 감리자 : ㈜건원엔지니어링 시공자 : ㈜한신공영 공 기 : 14.08.21~16.12.07	◦ 품질관리계획서 배포대장에 배포 현황을 기재하기 바람. ◦ 모든 공사참여자(하도급자, 기능공 포함)에 대한 교육훈련의 필요성을 파악하여 “교육훈련운영기준표”를 작성한 후 이를 기준으로 『당해년도 교육훈련계획』을 수립하기 바라며, 교육훈련계획서에 교육시간을 반드시 명기하기 바람. ◦ 기자재 유형별 관리방안에 누락된 기자재를 추가하기 바람. ◦ 설계상수위와 인접된 탄천계획홍 수위를 비교검토하기 바람. ◦ 수평콘크리트 이어치기부분 레이 탄스를 제거 바람.(치핑) ◦ 철근의 이음 및 정착길이가 두 개 도면이 서로 상이하므로 기준에 따라 검토하기 바람. ◦ 기둥과 보 접합부내 띠철근과 횡 방향 연결철근을 배근바람. ◦ 전단벽 수평철근이음은 상부철근 B급이음으로 수정 바람. ◦ 띠철근과 횡방향 연결철근의 갈고리는 상하 좌우 서로 엇갈리게 배근하고 특히 띠철근을 2개로 사용할 경우 135□표준갈고리로 배근하기 바람. ◦ 청사 파일공사의 파일중심 라인이 벗어남 ◦ 조적공사시 수직줄눈 충진이 부족함 ◦ 개구부주위 면귀 불량함 ◦ 갱폼 수직 승강로 설치 누락됨	10.15 ~16	11.30	21

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
110	SH공사 (민간)	문정법무시설 신축공사 감리자 : ㈜건원엔지니어링 시공자 : ㈜한신공영 공 기 : 14.08.21~16.12.07	◦ 거푸집 조립용 작업발판 전도위험 ◦ 옹벽철근 스페이서 설치 미비함 ◦ 찬장부 단열재 누락됨 ◦ 보강블럭 개구부 철근 누락됨 ◦ 조적공사용 테이블 리프트의 과상 승방지봉 누락됨 ◦ 수직철근 피복두께 균열시공 미비함 ◦ 보 철근조립시 하부철근의 결속이 미흡하여 콘크리트 타설 시 하부 철근이 이동할 우려가 있으니 결속에 철저하기 바람. ◦ 안전난간하부 공간에 폭목(Toe Board)을 설치하여 낙하물로 인한 안전사고 예방에 만전을 기하기 바람	10.15 ~16	11.30	21
111	송파구 (민간)	위례 C1-5BL 주거복합신축공사 감리자 : ㈜전인CM건축사 시공자 : ㈜대우건설 공 기 : 14.11.02~16.12.01	◦ 품질관리계획서상 품질목표와 실질적 으로 관리하는 품질목표가 상이하니 일치시켜 관리하시기 바라며, 현장내 전 직원(기능공 포함)이 품질방침 및 목표를 이해하고 현장 품질활동에 참여할 수 있도록 교육을 실시하고 결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 품질관리자는 기술인 경력 증명란에 현재 현장 품질관리자로 확인될 수 있도록 경력증명 사항을 수정 관리 하시기 바람. ◦ 기반구조 관리상태 점검 취지에 맞게 점검은 반기초(1월, 7월)에 실시하 시기 바람. ◦ 기 수립된 2015년도 교육훈련운영 계획을 직무, 협력업체, 공통교육 으로 구분 누락되는 과정이 없도록 보완하시기 바람. ◦ 기자재 수급계획은 당해연도 공정 계획에 부합될 수 있도록 보완하고 자재 소요량에 대해 실적관리 하시기 바람. ◦ 일부기둥 보조대근 135° Hook 미 실시 부분에 대하여 구조 검토 후 필요시 보조대근 재설치 요망 ◦ 기둥 띠철근의 Hook 부분이 일부 교차 설치되지 않은 부분은 교차 설치 되도록 요망함.	10.15 ~16	12.4	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
111	송파구 (민간)	위례 C1-5BL 주거복합신축공사 감리자 : ㈜전인CM건축사 시공자 : ㈜대우건설 공 기 : 14.11.02~16.12.01	◦ 지하1층 기둥 상부 정착 피복, 정착 효과 발휘할 수 있도록 보완대책 마련요망. ◦ 지하외벽 및 지하층 보에 부분적 으로 Cold Joint가 발생하였음. 지속적인 균열관리 및 균열관리대장 기록 후 보수요망 ◦ 지하1층 거더 상부 배근이 촘촘하여 콘크리트 타설 시 밀실타설 되도록 세심한 주의 바람.	10.15 ~16	12.4	18
112	송파구 (민간)	H Tower 신축공사 감리자 : ㈜간삼건축 시공자 : ㈜현대건설 공 기 : 14.11.02~16.12.01	◦ 품질목표 세부 추진계획을 정량적, 정성적 측정이 가능토록 수립한 후 주기적(분기별)으로 실적관리 하시기 바람. ◦ 현장 내 전 직원(기능공 포함)이 품질 방침 및 목표를 이해하고 현장 품질 활동에 참여할 수 있도록 교육을 실시하고 결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 현장내 생산되는 모든 문서에 대한 생산문서 목록을 작성시 양식에 문서의 보관위치, 보관방법, 보존 기간, 문서관리책임자 및 보안등급 등을 지정 관리하시기 바람. ◦ 문서총괄 담당은 현장내 보관중인 문서에 대해 보안점검표를 작성 주기적인(월 1회) 보안점검을 실시 하기 바람. ◦ 기반구조 관리상태 점검 취지에 맞게 점검표를 작성 반기별로 (1월, 7월) 점검을 실시하시기 바람. ◦ 교육훈련운영기준표를 작성한 후 기준표에 맞게 2015년도 교육훈련운영계획을 보완작성 하시기 바람. ◦ 공정계획과 부합되계 기자재 수급 계획을 우선 수립하고 공장검사가 필요한 주요 자재에 대하여는 공장 점검계획을 수립하되 시방 및 KS 등에서 요구하는 사항이 정량적, 정성적으로 확인될 수 있게 체크리 스트를 상세히 작성 점검에 활용하 시기 바람.	10.20 ~21	11.24	21

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
112	송파구 (민간)	H Tower 신축공사 감리자 : ㈜간삼건축 시공자 : ㈜현대건설 공 기 : 14.11.02~16.12.01	◦ 지하1층 SB3 곡면보 비틀림모멘트에 대해 철골보 접합부에서 의 안전성 검토 ◦ 지하 슬러리월 지점 중 슬래브 (DS1, DS2, DS22)의 지압검토 ◦ 철근 좌굴상태로 인장저항 불능 (버트래스 다웰바) ◦ 벽체단부 보강근(C형철근) 미시공 되었으니 추가배근 바람. ◦ 벽체 개구부 보강 상세 미적용 ◦ D.wall contact부 Bentonite등이 유출되는 등 우기시 자하수 유입이 예상되므로 차수 또는 지수 등 보수 필요 ◦ 지하3층이하 부분은 지하수위 Level이하에 존재하는데 F-H~1열 H-6열과 같이 지하수가 유출되는 현상이 관찰됨 ◦ 지표(Slab)로부터 지하층으로 우수가 유입되는 곳이 많음 ◦ 기둥부 타설시 배부름 현상 등을 최대한 막을 수 있도록 Form 재 관리 필요 ◦ G-1~G-5구간에 대해 지표침하 관리재고 필요 ◦ GPR탐사가 예상되므로 주변부 지하 Pipe(상하수도, 가스관)의 조사와 Water 유수에 따른 침하와 공사에 따른 침하를 구분해서 대비할 것. ◦ 지하층 역타 시공에 따른 기둥부 주변 철근에 묻은 시멘트 페이스트를 제거 후 Con’c 타설 바람. ◦ 지하2층 기둥부 주변 Slab 사방향 균열이 발견되고 있으니 균열관리 대장을 작성하고 관리에 철저를 기하기 바람. ◦ 지상4층 엘리베이트 비트벽체 주변 선 타설된 Con’c 잔재가 남아있어 후 타설시 접착력 저하가 우려되니 Con’c 타설 전 잔재를 제거하고 Chipping후 타설하시기 바람.	10.20 ~21	11.24	21

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
113	서초구 (민간)	서초우성3차아파트 주택 재건축건설공사 감리자 : ㈜KD엔지니어링 시공자 : ㈜삼성물산 공 기 : 14.08.01~16.12.31	◦ 품질관리계획서 배포대장에 공사 참여부서와 인허가청의 배포현황이 없으니 개정시마다 배포현황을 기록 하기 바람. ◦ 설계변경에 따른 교육결과보고서에 교육사진과 교육참석자 서명부가 누락되어 있으니 차후에는 누락되는 일이 없도록 하기 바람. ◦ 법적 정기교육인 품질교육을 공통 교육으로 반드시 실시하기 바라며 “교육훈련계획서”에 실적관리가 미흡 하니 시정하기 바람. ◦ 기자재수급계획은 자재의 규격별로 구분하여 계획물량/실적물량을 월별로 관리하기 바람. ◦ 외부비상연락망에 도시가스,수도사 업소,서초구청 재해대책본부,수방 장비 중기조종원의 성명과 H.P을 추가하여 비상시를 대비하기 바람. ◦ 대상공종을 축소조정하고, 사용장비 기준과 작업자의 자격기준을 설정 하기 바람 ◦ 기자재 유형별 관리방안에 누락된 기자재를 추가하기 바람. ◦ 균열관리계획서는 균열조사자, 균열 확인자, 균열측정도구, 보수자(계약 업체), 보수후 최종확인자 등을 추가로 보완하기 바람. ◦ 본사 보유 보관자재는 월 2회 보관 자재점검표에 의거, 점검을 실시 하기 바람.(월 1회만 실시함) ◦ 자체 현장점검과 함께 서류점검도 실시하기 바람. ◦ 보육시설 옹벽벽체 철근배근시 적절한 피복두께를 유지하기 바람. ◦ 304동 11층 바닥벽체 모서리에 U형 철근이 미설치된 부분에 대하여 보완시공하기 바람. ◦ 304동 11층 보 주근의 정착위치를 벽체 중심을 넘어 설치바람 ◦ 304동 11층 계단 이어치는 부분에 Shear Key를 설치하기 바람.	10.20 ~21	11.11	25

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
113	서초구 (민간)	서초우성3차아파트 주택 재건축건설공사 감리자 : ㈜KD엔지니어링 시공자 : ㈜삼성물산 공 기 : 14.08.01~16.12.31	◦ 현장의 건조수축균열이 배력철근의 간격이 넓어서 발생하는 균열로 판딘되는 바, 이에 대한 재검토를 실시하여 추후 공사를 실시하기 바람. ◦ 현장의 콘크리트 타설계획 수립시 타설구획을 명확히 설정하여 보에 콜드조인트가 발생하지 않도록 조치 하기 바람. ◦ 설비 파이프 등 오픈구간에 대한 보강을 철저히 실시하여 균열이 발생하지 않도록 조치하기 바람. ◦ 슬래브와 벽체의 접합부에 대한 치핑(레이탄스 제거)과 시멘트 페이 스트를 사전 시공하여 접합강도를 높여 벽체구조에 대한 내구성을 향상시키기 바람. ◦ 고층부의(25층 이상) 배합은 최소 25-24-180이상의 배합으로 설계 변경하여 시공하기 바람. ◦ 304동 리프트내 일일안전점검일지를 비치하기 바람. ◦ 304동 10층 바닥 단열재 조인트부에 테이핑 처리를 하여 몰탈이 새어 나가지 않도록 하기 바람. ◦ 304동 E/V홀 슬래브 철근의 정착 길이가 부족하니 조치하기 바람 ◦ 304동 8층 안방 단열재하부에 노출된 몰탈을 전부 제거하여 열교현상이 없도록 하기 바람. ◦ 커뮤니티 내부계단 안전난간 외측에 안전망을 설치하여 낙하물 방지에 만전을 기하기 바람. ◦ 303동 304동 지하2층 합벽구간의 천장에 균열누수부위가 발견되니 균열관리대장에 등재하고 균열관리 계획에 의거하여 정비하기 바람	10.20 ~21	11.11	25
114	방재 시설부	신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 감리자 : ㈜수성엔지니어링 시공자 : ㈜현대건설 공 기 : 13.05.27~16.05.25	◦ 품질관리계획서는 현장 내에서 품질 활동에 활용될 수 있도록 업무 관련자 에게 배포(협력업체 포함)하고 배포 결과를 대장에 등재 기록관리 하시기 바람.(관리본으로 배포하고 서명을 득할 것)	11.3~4	12.3	11

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
114	방재 시설부	신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 감리자 : ㈜수성엔지니어링 시공자 : ㈜현대건설 공 기 : 13.05.27~16.05.25	◦ 문서분류 체계에 의거 생산·관리되는 모든 문서를 유형별로 식별되고 검색이 용이하도록 색인목록을 작성 시 문서형태(종이, CD 등), 보관 방법, 보관위치, 관리책임자, 보존 년한, 문서 특성에 맞는 보안등급 등을 포함하여 작성하시기 바람. ◦ 문서총괄 담당은 보안점검표를 작성 보관중인 문서가 적정형태로 보존· 관리되고 있는지를 주기적(월 1회) 보안점검을 통해 확인하시기 바람. ◦ 교육훈련운영기준표 상의 현장 2015년도 교육훈련 운영계획이 반기별로 표시 되어 있으므로 법적 정기교육을 매월 교육 실시하여 법적 정기교육 (품질, 안전) 이행에 철저히 기할 것. ◦ 기자재유형별관리방안에 누락된 자재를 추가하여 자재에 대한 식별 및 추적, 취급․보관관리 방법을 현장 특성에 맞게 설정하기 바람.(시멘트, 스크 류잭, 격자지보, 부대토목자재 등) ◦ Shotcrete 조골재에 석분이 많이 함유 되어 있어 타설시 탈락율을 증가 시킬수 있으므로 조골재에 석분을 세척하여 사용토록 할 것 ◦ Shotcrete 타설면의 굴곡이 심한 부분은 면고르기 작업을 통해 방수 작업시 방수 Sheet가 손상되는 일이 없도록 하고 돌출부에 s/c 두께가 유지되도록 할 것. ◦ 터널굴진길이가 길어짐에 따라 환기 시간을 조정관리하여야 하며, 사이클 타임을 적절히 관리해야하고 터널내 분진 Test는 주기적으로 이루어 지도록 할 것. ◦ 기설치된 환풍기 통풍관을 갱내 원활한 공기순환을 위하여 가능한 막장에서 가까운 거리까지 연장 설치 할 것. ◦ 버럭인양시 경고등 가동 등의 기존 안전설치는 하였으나 근본적으로 낙하물 방지위험을 해결하기 위하여	11.3~4	12.3	11

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
114	방재 시설부	신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 감리자 : ㈜수성엔지니어링 시공자 : ㈜현대건설 공 기 : 13.05.27~16.05.25	수직갱 하부에 진출입로를 설치하고 안전휀스 및 방호선반을 설치할 것을 검토요망. ◦ 저지수직구 가설계단의 브라켓이 낮아 통행에 안전위험이 있으므로 방호커버(주의안내문) 등을 설치하 도록 할 것	11.3~4	12.3	11
115	중랑구 (민간)	묵1주택재건축정비사업 감리자 : ㈜이건건축사사무소 시공자 : ㈜대림산업 공 기 : 13.05.27~16.05.25	◦ 현장조직도와 개인별 업무분장의 직원이 불일치하니 시정 바람. ◦ 대상공종을 축소조정하고, 사용장비에 대한 명확한 기준과 작업자의 자격 기준을 작업특성에 맞게 설정, 재 수립 바람. ◦ 기자재 유형별 관리방안을 수립하여 주요자재에 대한 식별 및 추적, 취급․ 보관 관리방법을 현장 특성에 맞게 설정하기 바람.(미작성됨) ◦ 보관자재관리대장을 작성하고,보관 자재가 양호한 상태로 유지되고 있는 가를 보관자재 점검표에 의해 본사보유 보관자재는 월 2회 점검을 실시하기 바람.(월 1회만 점검함) ◦ 자체 품질점검계획을 수립하고, 서류 점검과 함께 현장점검을 실시하기 바람.(현장점검 미실시됨) ◦ 상가 외부계단설치용 다우얼 철근 관리소홀(임의절곡) 및 기초 슬래브 다우얼철근 관리소홀 ◦ 벽체 수직철근 위치 오시공 – 벽체 수직철근 위치가 한쪽으로 치우쳐 시공되어 있음 ◦ 기둥하부 기초공사,철근배근이 완료된 상태에서 물고임현상 ◦ 토류판 뒷채움이 부실한 구간은 우수침투 등으로 배면지반이 부실 구간을 중심으로 함몰 등이 발생 될 수 있으므로 배면부 뒷채움을 충실하게 보강하여야 함 ◦ 토류판 이격부 보강 판재 설치구간은 구조적으로 불안정하므로 L형강으로 보강바람.	11.3~4	11.26	17

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
115	중랑구 (민간)	묵1주택재건축정비사업 감리자 : ㈜이건건축사사무소 시공자 : ㈜대림산업 공 기 : 14.11.28~17.03.27	◦ 암구간 토류판 미설치 구간은 조속히 토류판을 설치하여 부분적으로 파쇄 되어 안정을 저해하는 요인을 배재 하여야 함. 또한 토류판 설치를 위한 무리한 과굴착을 금지해야하며 필요시 숏크리트 타설방법을 검토 하기 바람. ◦ 띠장 연결부 부실 : 지반고 차이에 따라 부분적으로 설치되는 띠장은 단부가 구속되는 조건으로 설치하여 응력분배가 원활한 구조가 될 수 있도록 보강하여야 함. ◦ 103동 전면 흙막이 띠장의 상,하 단을 연결처리하여 안정성을 증대 하기 바람. (띠장의 연속성 확보) ◦ 110동 1층 외벽비계난간 외측에 안전망을 설치하여 낙하물로 인한 사고에 대비를 하기바람 ◦ 110동 1층 계단실의 계단절곡부 철근배근이 잘못 시공되었으니 설계 도면대로 시공하기 바람. ◦ 110동 1층 기둥부 후프철근을 90°와 135°로 엇갈려 설치하기 바람 ◦ T/C 3호기에 덮개를 씌워 분전함 등 하부의 전기시설이 강우로부터 보호될 수 있도록 조치하기 바람	11.3~4	11.26	17
116	강남구 (민간)	삼성생명일원동업무시설 신축공사 감리자 : 파슨스브링커호프(주) 시공자 : ㈜삼성중공업 공 기 : 11.06.08~17.06.30	◦ 기반구조 관리상태 점검 취지에 맞게 점검표를 작성 반기별로 (1월, 7월) 점검을 실시하시기 바람. ◦ 설계변경 사항에 대하여는 관련 공종 참여자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시한 후 작업에 투입될 수 있도록 조치하고 교육결과를 기록 관리 하시기 바람. ◦ 공장검사가 필요한 주요 자재에 대하여는 시방 및 KS 등에서 요구 하는 사항이 정량적, 정성적으로 확인될 수 있게 체크리스트를 상세히 작성 점검에 활용하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일 환경점검을 실시 하고 주간 단위로 환경영향조사 보고서를 작성 감리의 확인을 받으 시기 바람.	11.5~6	11.26	14

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
116	강남구 (민간)	삼성생명일원동업무시설 신축공사 감리자 : 파슨스브링커호프(주) 시공자 : ㈜삼성중공업 공 기 : 11.06.08~17.06.30	◦ 감리원은 건설사업관리자 업무지침서 제86조 규정에 의거 시공사로 하여금 중점품질관리계획을 수립토록 소급 하여 지시하고, 시공사는 기 수립된 중점품질관리계획에 작업자의 자격 기준 및 자격인정 범위를 포함시 키고 시공에 사용될 장비의 명확한 기준을 제시하시기 바라며, 대상 작업에 대한 작업지침수립 및 중점 품질관리대장을 작성 관리하시기 바람. ◦ A,B,C동 연결부재(수평Pipe Truss) 와의 접합부는 비틀림에 의해 과도한 힘이 작용할 수 있으므로 H-형강 Web부분 보완 여부를 검토 바람. ◦ KBC2009구조기준에 의거 철골이 설계된바 접합부 Bolt갯수 산정시 LRFD(한계상태설계법)에 의거 설계 되었는지 확인바람. ◦ Mega Truss가 60m이상 장대스판 이므로 처짐에 대한 관리가 매우 중요하며 현재 바닥 마감 Level을 기준으로 상대 처짐을 지속적으로 관리바람. ◦ B동 6층 비상Elevator Core옹벽과 철골 Girder사이 콘크리트 타설 부족분 찌꺼기를 청소하고 같은 강도의(400) 콘크리트를 채워서 마감조치 요망 ◦ B동 9층 바닥Slab에 설치된 전기 주름관을 2개씩 묶어 주름관 사이를 콘크리트 굵은골재 최대치수(25mm)의 1.5배 이상으로 공간을 확보하여 콘크리트 강도가 유지되도록 조치 요망. ◦ B동 9층 4번 Core옹벽 일부 배근 피복두께 확보요망. ◦ A-Zone 지하3층 램프 합벽구간 누수가 발생된 곳 Injection 처리 하여 공간을 메꾸고 침투성 방수	11.5~6	11.26	14

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
116	강남구 (민간)	삼성생명일원동업무시설 신축공사 감리자 : 파슨스브링커호프(주) 시공자 : ㈜삼성중공업 공 기 : 11.06.08~17.06.30	처리하여 누수가 발생치 않도록 조치요망. ◦ C동 4층 철골보 내화피복 뿜칠작업 추진 전 철골주변에 부착 된 이물질 제거작업을 선행하시기 바람. ◦ C동 3층 계단 벽체와 Slab 접합부에 누수발생	11.5~6	11.26	14
117	SH공사 (민간)	오금보금자리주택지구 1,2단지 아파트 건설공사 감리자 : ㈜건원엔지니어링 시공자 : ㈜한신공영 공 기 : 15.01.30~17.07.29	◦ 품질관리계획서에 제7장 설계관리를 제3항 적용범위항목에서 적용제외 시키기 바람. ◦ 품질관리계획서 배포대장에 공사 참여부서, 발주처(sh공사) 등이 누락되어 있으니 배포 후 현황을 반드시 기록하기 바람. ◦ 설계변경된 사항을 모든 공사참여자 에게 교육하고 교육결과보고서를 작성하여 현장소장까지 보고(결재) 하기 바람. ◦ 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는『의사소통관리기준』을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람. ◦ 공장제작품의 경우 주요자재에 대해 『공장검사계획』을 수립하여 공장 검사를 실시하고 실적을 관리하기 바람.(양식변경 요망) ◦ 기자재(사급 및 지급)수급계획은 자재규격별로 구분하여 월별로 계획물량/실적물량을 관리하기 바람 ◦ 대상공종을 축소조정하고 사용장비에 대한 명확한 기준과 작업자의 자격 기준을 작업특성에 맞게 설정하여 재수립하기 바람. ◦ 균열관리계획서에 균열조사자,균열 확인자,균열측정도구,균열보수업체, 균열보수후 최종확인자등을 구체 적으로 기재하여 보완바람. ◦ 보관자재관리대장을 작성하고,보관 자재가 양호한 상태로 유지되고 있 는가를 보관자재 점검표에 의해 본사 보유 보관자재는 월 2회 점검을 실시 하기 바람.(월 1회만 점검함) ◦ 자체 품질점검실적이 없으니 현장 점검과 함께 서류점검을 자체적으로 실시하기 바람.(년 1회이상 실시)	11.5~6	12.3	28

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
117	SH공사 (민간)	오금보금자리주택지구 1,2단지 아파트 건설공사 감리자 : ㈜건원엔지니어링 시공자 : ㈜한신공영 공 기 : 15.01.30~17.07.29	◦ 5동 구조물배면에 용출된 지하수, 콘크리트 잔재물,비닐 등 폐기물을 처리한 후, 방수 및 되메우기조치를 하기 바람. ◦ 101동 주차장 상부 슬래브 이음부 및 거더부의 콘크리트 잔재처리 미흡부분 치핑 및 리브라스 미제거 부분을 제거한 후, 후속 콘크리트 타설작업을 하기 바람. ◦ 205동 주차장 바닥 슬래브 철근조립 상태 일부구간이 부적절하니 배력 철근 미설치 부분은 추가 보강 및 철근결속을 철저히 하고 기초부 콘크리트잔재 청소를 철저히 하기 바람. ◦ 2단지 E/A 브라켓 여유장이 부족 하니 도면번호 COO-415에 준하여 여유장을 10센티미터이상 보완시공 하기 바람. ◦ 가시설강재는 신강재로 설계되어 있으나 현장사용 강재는 구강재로써 구조적인 문제등을 검토 후에 사용 승인 등을 조치하기 바람 ◦ 1단지 수평철근 겹이음은 수평이음이 원칙이므로 수직이음된 겹이음은 보완시공하기 바람. ◦ 1단지 구조물 수평주철근,수직주철근 간격이 일정하지 않으니 간격이 일정하도록 보완시공하기 바람. ◦ 101동 주차장 지붕에 안전난간을 설치하기 바람. ◦ 105동 주변 되메우기시 배수 후, 균등포설, 균등다짐 하기 바람. ◦ 수직철근(D29)이음은 커플러이음인 반면 수평철근(D29)이음은 겹이음 이므로 수평철근도 커플러이음을 제안함 ◦ T/C1호기에 덮개를 씌워 전기시설을 강우로부터 보호하기 바람 ◦ 103동 외벽 안전난간 외측에 안전망을 설치하여 낙하물로 인한 사고 발생을 예방하기 바람.	11.5~6	12.3	28

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
117	SH공사 (민간)	오금보금자리주택지구 1,2단지 아파트 건설공사 감리자 : ㈜건원엔지니어링 시공자 : ㈜한신공영 공 기 : 15.01.30~17.07.29	◦ 101동 슬래브 이어치기부위의 몰탈 잔재를 전부 제거하기 바람. ◦ 101동 슬래브 상부 피복두께부족 으로 인하여 철근배근방향대로 균열이 발생된 부위를 전부 정비 하기 바람. ◦ 101동 거푸집 청소상태 불량, 박리제가 미도포된 곳을 조치바람 ◦ 101동 Con’c 이어치기면에 발생한 레이탄스를 제거하기 바람. ◦ 2단지 띠장 상,하단을 철판으로 연결하여 안정성 확보하기 바람. ◦ 2단지 토류판 파손된 곳을 정비 (교체)하기 바람.	11.5~6	12.3	28
118	강서구 (민간)	마곡나루역 보타닉 푸르지오시티 신축공사 감리자 : ㈜한림건축 외 2 시공자 : ㈜대우건설 공 기 : 14.11.01~17.02.28	◦ 문서분류 체계에 의거 생산·관리되는 모든 문서를 유형별로 식별되고 검색이 용이하도록 색인목록을 작성시 문서형태(종이, CD 등), 보관방법, 보관위치, 관리책임자, 보존년한, 문서 특성에 맞는 보안등급 등을 포함하여 작성하시기 바람. ◦ 문서총괄 담당은 보안점검표를 작성 보관중인 문서가 적정 형태로 보존· 관리되고 있는지를 주기적(월 1회) 보안점검을 통해 확인하시기 바람. ◦ 공장검사가 필요한 주요 자재에 대하여는 시방 및 KS 등에서 요구 하는 사항이 정량적, 정성적으로 확인될 수 있게 체크리스트를 상세히 작성 점검에 활용하시기 바람. ◦ 환경담당은 일일 환경점검을 실시 하고 주간 단위로 환경영향 조사 보고서를 작성 감리의 확인을 받으 시기 바람. ◦ 자체 품질점검 계획을 수립하여 계획된 주기로 점검(현장점검 및 품질관리계획 운영의 적정성 등)을 실시하고 결과 보고서를 작성 관리 하기 바람. ◦ 서1-1구간 2층 벽체 수평근 배근 위치에 오류가 발생되었으니 위치에 맞게 재시공하시기 바람.	11.10~11	12.10	14

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
118	강서구 (민간)	마곡나루역 보타닉 푸르지오시티 신축공사 감리자 : ㈜한림건축 외 2 시공자 : ㈜대우건설 공 기 : 14.11.01~17.02.28	◦ 지하층 철골구조에 부착된 스터드 볼트가 굴착 시 파손되거나 휨 발생된 부분에 대하여는 재설치 요망. ◦ 수평보 간섭 철골기둥에 Con’c 타설 후 상부 미 충진이 우려되므로 에폭시 충진 실시요망. ◦ 시스템서포트 구조계산서 검토결과에 서포트 하부 건축구조물의 구조검토 추가 요망 ◦ 본 프로젝트의 구조안전성 측면에서 가장 중요한 부분은 T/G 부분과 지하T/D공사 부분으로 가장 주의를 기울여야할 부분이므로 향후 시공시 다음사항에 유의하여 시공바람. - T/D굴착시 굴착깊이(5m) 및 소단 깊이 관리를 철저히 하고 (좌굴방지), 또한 좌굴방지 브레이스 품질관리 철저요망. - T/D공사 구조계산서에 제시된 시공 하중, 작업하중을 초과하여 상재되지 않도록 시공관리 요망. ◦ 서2-2구간 3층 옹벽철근 결속상태가 미흡(약 30%)하니 보완 바람(결속 보강 후 Con’c 타설요망) ◦ 지하3층 추락방망 보조로프 미설치로 망 처짐발생 ◦ 서2-2 3층 옹벽철근의 피복두께가 부족(일정깊이 Chipping후 허용 구부림 내에서 보완) ◦ 서2-2구간 3층 코어 외부 비계끝 단 수평연결재 누락되었으며 단부면 안전난간대 미설치됨.	11.10~11	12.10	14
119	강서구 (민간)	마곡13단지 힐스테이트 마스터 신축공사 감리자 : 동남종합감리공단 시공자 : ㈜현대엔지니어링 공 기 : 15.01.16~17.04.15	◦ “교육훈련운영기준표”와 “교육훈련 계획서”를 일치시키고 교육훈련계획서에 교육과정별 교육시간을 명기하기 바라며, 또한 법적 정기교육(품질)과 중점품질 관리 작업자교육이 누락되지 않도록 하고, 범례에 교육연기와 교육취소를 구분하여 관리 바람.. ◦ 공장검사계획에 누락된 공장제작품을 추가하기 바라며, 기자재수급계획은 자재의 규격별로 구분하여 월별로 계획물량/실적물량을 관리하기 바람.	11.10~11	12.9	14

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
119	강서구 (민간)	마곡13단지 힐스테이트 마스터 신축공사 감리자 : 동남종합감리공단 시공자 : ㈜현대엔지니어링 공 기 : 15.01.16~17.04.15	◦ 중점품질관리대상공종의 사용장비 기준과 작업자의 자격기준을 설정 하기 바람 ◦ 균열관리계획서는 균열조사자, 균열 확인자, 균열측정도구, 균열보수자 (계약업체), 보수후 최종확인자 등을 추가로 명기하여 보완하기 바람. ◦ 자체 품질점검계획을 수립하고, 계획에 따라 현장점검과 함께 서류점검을 실시하기 바람. ◦ 103동 세대 외벽 : 보크기가 600mm이상 보에서 보 상부의 캡 철근배근은 상세보의 철근 배근디테일을 그린 후, 보 상부 철근배근도에 따른 보의 캡철근을 규정대로 시공 하기 바람. ◦ 103동 3층 4호 : 콘크리트면의 곰보 현상은 콘크리트 배합비 및 진동 다짐의 부실에서 발생하므로, 콘크 리트 진동다짐을 유의하여 콘크리트 밀실시공을 하기 바람. ◦ 102동 1,2호 E/V : 동바리 설치시 단면맞춤 철저시공요망 ◦ 102동 102호 레미콘 타설전, 공기량, 잔골재율 등을 확인하고 콘크리트 타설시 바이브레이터를 철저히하여 콘크리트면 관리를 철저히 하기 바람. ◦ 102동 202,203호(화장실) : 전기 박스주변 단열재 따기 후, 결손부위에 대하여서는 우레아폼 등을 사춤하여 단열성능을 확보하기 바람. ◦ 121동 후면 흙막이 : H-빔 철거시 지그재그 및 격공으로 해체하고 해체시 바로 공극을 양질토로 채우기 바람. ◦ 102동 계단실 : 계단절곡부의 철근 배근이 오시공되어 있으니 설계도면 대로 시공하기 바람. ◦ 102동 단열재하부에 수직서포트를 설치하는 일이 없도록 하기바람 ◦ 105동 : 천장상부에 균열로 인한 누수현상이 발견되니 균열관리대장에 등재하고 균열관리계획에 의거하여 정비하기 바람.	11.10~11	12.9	14

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
120	송파구 (민간)	문정동 1-1BL 지식산업센터 신축공사 감리자 : ㈜행림종합건축사 시공자 : ㈜현대엔지니어링 공 기 : 14.12.12~17.02.11	◦ 품질목표는 주기적 측정(분기별)을 통해 실적을 관리하기 바람. ◦ 현장내 전 직원(기능공 포함)이 품질 방침 및 목표를 이해하고 품질활동에 참여할 수 있도록 주기적 교육을 실시하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 설계변경 사항에 대하여는 관련 공종 참여자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시한 후 작업에 투입될 수 있도록 조치하고 교육결과를 기록 관리 하시기 바람. ◦ 환경담당자를 지정한 후 일일 환경 점검을 실시하고 주간단위로 환경 영향조사 보고서를 작성 감리의 확인을 받으시기 바람. ◦ 식별 및 추적관리 대상에 대한 기자재 유형별 관리방안을 작성하시기 바람. ◦ 역타구간 가설계단 주변 낙하물 방망 및 덮개 보완시공 요망. ◦ 역타구간 X23~25열 구간 발판측면 수평 난간대 보강요망. ◦ 지하2층 3번램프 램프 단부에 추락 방지난간 보강요망. ◦ 지하2층 X9~10열 작업발판이 고정 될 수 있도록 보완요망 ◦ 지하4층 X6~11, Y3~4열 Life Line이 처져있으니 팽팽하게 설치 하고 상하 이동식 사다리는 전도 사고의 위험이 있으니 사용을 금 하시기 바람. ◦ 지하4층 타워2호기 Tower crean 전력구 상부에 방호선반을 설치하 시기 바람. ◦ 역타 1층 철근 및 철골에 묻은 콘크 리트 페이스트를 제거할 것. ◦ 역타 지하2층 철골 표면의 오물 및 녹을 제거하고 콘크리트를 타설 할 것. ◦ 순타 지하2층 콘크리트 수직 이어 치기면에서 흘러나온 콘크리트는 수직으로 완전히 제거 후 콘크리트를 타설할 것. ◦ 지하 2층 천정부 이어치기 부분에 균열이 발생되었으니 보수 바람	11.12~13	12.9	15

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
121	송파구 (민간)	위례 C1-6BL 주거복합 신축공사 감리자 : ㈜전인CM건축사 시공자 : ㈜대우건설 공 기 : 14.11.2~16.12.1	◦ 현장조직도내 직원 1인의 업무분장이 미실시되어 있으니 업무분장을 실시 하고 업무대행자를 지정하여 유사시 업무의 공백이 없도록 하기 바람. ◦ 공장검사계획에 누락된 공장제작품을 추가하기 바람. ◦ 수방계획 외부비상연락망에 도시 가스, 송파구청 건축과, 송파구청 재해대책본부, 수방장비 중기조종원과 운전자의 성명과 핸드폰번호를 기재 하고, 수방자재 보유현황에 누락된 삽, 마대, 비닐 등을 추가 확보하고 수량을 기재하여 비상시를 대비하기 바람 ◦ 중점품질관리 대상공종을 축소 조정 하기 바라며, 대상공종의 사용장비 기준과 작업자의 자격기준을 작업 특성에 맞게 설정하기 바람 ◦ 보관자재관리대장을 작성하기 바라며, 본사보유 보관자재는 점검표에 의거, 월 2회 점검을 실시하기 바람. ◦ 균열관리계획에 균열조사자,균열확인자, 균열측정도구,균열보수자(업체),균열 보수후 최종확인자 등을 기재하여 보완하기 바람. ◦ 지상 전이보(T.G)의 단부 주근 정착 길이가 부족한 부분 : 정착 보조근 (다우얼 바)을 설치하여 보강하기 바람. ◦ 전이보(T.G)의 전단보강근을 주근에 미정착 : 보조근을 설치하여 주근과 긴결요망함 ◦ 전이보(T.G)에 매립되는 기둥의 주근에 후프근 미설치됨 ◦ 지하 3층 블록벽체의 보강근 : 모서리 및 단부에 보강근 설치 요망 ◦ 지하 2층 콘크리트 타설부위의 누수방지 ◦ 지하 2층 단열재 일부 파손된 부분을 보강하기 바람. ◦ 전이보(T.G) 철근 간격을 유지하기 위해 스페이서를 보강하기 바람. ◦ 지하2층 계단실 계단 거푸집 기초 콘크리트 연결부위 청소를 철저히	11.12~13	12.4	18

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
121	송파구 (민간)	위례 C1-6BL 주거복합 신축공사 감리자 : ㈜전인CM건축사 시공자 : ㈜대우건설 공 기 : 14.11.2~16.12.1	하기 바람. ◦ 외부 가설계단 양측에 난간을 설치 하기 바람. ◦ 지상 2층 계단실 계단절곡부의 철근 배근이 오시공되어 있으니 설계 도면대로 시공하기 바람. ◦ 지하 2층 단열재하부에 수직 서포트를 설치하는 일이 없도록 하기 바람 ◦ T/C 덮개를 씌워 하부의 분전함 등 전기시설 등이 강우로부터 보호될 수 있도록 하기 바람.	11.12~13	12.4	18
122	영등포구 (민간)	당산제4구역주택재개발 정비사업 감리자 : ㈜동우이엔씨 시공자 : ㈜롯데건설 공 기 : 14.11.2~16.12.1	◦ 모든 공사참여자(하도급자, 기능공 포함)에 대한 교육훈련의 필요성을 파악하여 “교육훈련운영기준표”를 작성한 후 이를 기준으로 법적 정기 교육(품질, 안전)을 포함한『당해년도 교육훈련계획』을 수립하여 교육실시 및 관리하기 바라며, 범례를 조정하고, 교육시간을 교육훈련계획에 추가하고 교육결과 보고서에 교육사진이 누락 되지 않도록 하기바람. ◦ 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는『의사소통관리기준』을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람. ◦ 품질관리자는 본사보유 보관자재가 양호한 상태로 유지되고 있는가를 보관자재 점검표에 의해 주기적(월 2회) 으로 점검을 실시하고, 또한 시공협력 업체가 보관하는 기자재에 대해서도 월 1회이상 점검을 실시하여 보관 자재의 품질저하 여부를 확인한 후 현장소장의 승인을 받기 바람. ◦ 기둥철근 이음위치가 같은 레벨에서 연결되지 않도록 엇갈리게 배근하기 바람. ◦ 발전기실 기둥(C101)주변 수평철근 정착장 확보방법 개선 ◦ 기둥 연결철근(C7)의 배근 위치를 변경하여 135° 갈고리가 엇갈리게 배근하기 바람. ◦ 기둥철근(C6A)의 수직도가 맞지 않아 약간 뒤틀림현상을 보이므로	11.17~18	12.17	17

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
122	영등포구 (민간)	당산제4구역주택재개발 정비사업 감리자 : ㈜동우이엔씨 시공자 : ㈜롯데건설 공 기 : 14.11.2~16.12.1	상부로 연장되기전에 수직도를 확보 하기 바람. ◦ 보의 유효d값이 900mm를 넘는 보는 수평철근 배근이 구조설계기준에 맞게 배근하여 보의 균열을 사전에 예방하기 바람. ◦ T/C 설치를 위한 높은 붐대의 이동식 크레인2대 작업시 중장비가 인접 공사함에 따른 간섭 및 충돌위험이 내재하므로 신호수배치 및 별도작업 동시진행을 금지하기 바람. ◦ 진입로 좌측 띠장 좌굴부는 발생 응력을 효율적으로 부담할 수 없는 바, 스티프너를 추가 보강하여 저항력을 증진하기 바람. ◦ 지보재 해체후 건축벽체 시공전 흙막이벽체는 지보능력 저하로 안정성이 저하된 상태인 바, 설계를 통한 사전 검토 및 계측을 통한 거동 감시를 면밀히 진행하기 바람. ◦ 흙막이 벽체부(97번) 부위는 선형이 변곡부로 E/A 긴장선이 띠장 접속부와 일직선으로 일체화되기 힘든 요건을 갖어 효율적인 저항력 발현이 어려운 환경을 내포하는 바, 수시 육안관측과 계측(경사계,응력계 등) 감시하기 바람. ◦ 현장사무실 등지고 좌측면(북서측) C.I.P 벽체 상부 누수현상이 관측 되는 바, 노후 상수관 매설지역인 점을 감안하여 누수원인을 조사, 분석하기 바람. ◦ 주차장5구간 이어치기부위의 각종 이물질을 제거하고 후속 작업에 임하기 바람. ◦ T/C 2호기 하부의 분전함 등 전기 시설이 강우로부터 보호될 수 있도록 덮개를 씌우기 바람. ◦ 근로자교육을 실시하여 모든 철근 결속선은 결속후에 철근 내로 인입 시키기 바람 ◦ 전기실: 거푸집의 청소상태가 불량하고 박리제 도포가 미흡한 곳을 조치 하기 바람.	11.17~18	12.17	17

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
123	영등포구 (민간)	대림1주택재건축정비사업 감리자 : ㈜선엔지니어링 시공자 : ㈜신동아건설 공 기 : 14.11.1~16.7.30	◦ 현장대리인의 품질관리 의지가 담긴 품질방침 및 목표를 우선 수립하기 바람 ◦ 품질목표는 정량적, 정성적 측정이 가능하며 품질방침과 일관성 있게 설정한 후 품질목표를 실행할 수 있는 세부 추진계획을 수립 주기적 측정(분기별)을 통해 실적을 관리 하기 바람. ◦ 품질방침 및 목표를 전 직원(기능공 포함)이 쉽게 볼 수 있는 곳에 게시 하고 주기적 교육을 통해 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하기 바람. ◦ 현장 조직도와 업무분장 내용이 일치될 수 있도록 업무분장을 실시 하기 바람. ◦ 품질관리계획서는 현장 내에서 품질 활동에 활용될 수 있도록 업무 관련자 에게 배포(협력업체 포함)하고 배포 결과를 대장에 등재 기록관리 하시기 바람.(관리본으로 배포) ◦ 문서분류 체계에 의거 생산·관리되는 모든 문서를 유형별로 식별되고 검색이 용이하도록 색인목록을 작성 시 문서형태(종이, CD 등), 보관방법, 보관위치, 관리책임자, 보존년한, 문서 특성에 맞는 보안등급 등을 포함하여 작성하시기 바람. ◦ 문서총괄 담당은 보안점검표를 작성 보관중인 문서가 적정형태로 보존· 관리되고 있는지를 주기적(월 1회) 보안점검을 통해 확인하시기 바람. ◦ 2015년도 공장검사가 필요한 제품은 공장 점검 계획을 우선 수립하고 점검 전 설계도서나 KS가 요구하는 기준에 부합되도록 점검 체크리스트를 작성하여 점검을 실시하기 바람. ◦ 환경담당자를 지정한 후 일일 환경 점검을 실시하고 주간단위로 환경영향 조사 보고서를 작성 감리의 확인을 받으시기 바람.	11.17~18	12.17	19

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
123	영등포구 (민간)	대림1주택재건축정비사업 감리자 : ㈜선엔지니어링 시공자 : ㈜신동아건설 공 기 : 14.11.1~16.7.30	◦ 101동 1502호 ALC 절단(Box주변) 및 파손 부위는 열교현상(간접단열 부위, 계단)이 발생하지 않도록 충전 요망 ◦ 101동 1502호 화장실 벽돌쌓기(1.0B)는 규정에 맞도록 재시공 요망 ◦ 석고보드 벽면은 방바닥 미장 후 바닥면 에서 5mm정도 이격하여 설치바람. ◦ Con’c+벽돌부 접합부위에는 5mm정도 틈새를 주어 백업재+코킹으로 처리 요함 ◦ 계단실에서 각 세대로 출입하는 방화문을 설치하기 위한 방화문 틀의 단열재가 일부 손상된 부위가 있음. 보완 후 후속공정을 진행하시기 바람. ◦ 지하 최하층(지하2~3층)에 배수판을 설치시 벽체 배수판을 먼저 설치 하기 바람 ◦ 세대 출입구 현관 바닥 타일이 너무 미끄러워 안전사고가 우려됨으로 자재 변경을 검토하거나 미끄럼저항 기준치를 확보 하시기 바람. ◦ 현장관리 우수사례 - 세대내 작업시 개구부에 소음방지 패널을 설치함으로 외부로 소음이 전달되지 않아 소음환경 예방에 모범이 됨. ◦ 101동 19층 2호라인 천정부 골재분리가 발생되었으니 보수바람. ◦ 지하3층 물탱크실 점검용 사다리 하부에 원형 안전망 설치 및 시건 장치를 설치하여 추락사고 등을 예방 바람.	11.17~18	12.17	19
124	은평구 (민간)	은평뉴타운 상업3블럭 주상복합 신축공사 감리자 : ㈜엠플랜엔지니어링 시공자 : ㈜대우조선해양건설 공 기 : 14.11.1~17.2.28	◦ 품질관리계획서에 제7장 설계관리와 제13장 지급자재의 관리 항목을 적용범위에서 적용제외하기 바람. ◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(품질목표세부추진계획)을 수립하고 그 추진실적을 관리하기 바람. ◦ 개인별 업무분장을 실시하여 현장 내의 개개인에 대하여 책임과 권한을 명확히 부여하고, 업무대행자를 지정 운영하여 담당자 부재시 업무의 공백이 없도록 하기 바람.	11.19~20	12.21	55

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
124	은평구 (민간)	은평뉴타운 상업3블럭 주상복합 신축공사 감리자 : ㈜엠플랜엔지니어링 시공자 : ㈜대우조선해양건설 공 기 : 14.11.1~17.2.28	◦ 품질관리계획서 관리대장(또는 배포 대장)을 작성하여 배포현황을 기록 관리하기 바람. ◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업 환경이 확보 및 유지될 수 있도록 반기별 1회 이상『기반구조 관리상태 점검표』를 작성, 점검 및 관리하기 바람. ◦ 품질관리자(2명)를 건설기술인협회에 담당업무를 건축시공⟶품질관리자로 변경등록하고, 현 근무처인 당 현장도 등록하기 바람. ◦ 모든 공사참여자(하도급자, 기능공 포함)에 대한 교육훈련의 필요성을 파악하여 “교육훈련운영기준표”를 작성한 후 이를 기준으로 법적 정기 교육(품질, 안전)을 포함한『당해년도 교육훈련계획』을 수립하여 교육실시 하기 바람. ◦ 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는『의사소통관리기준』을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람. ◦ 공장제작품의 경우 주요자재에 대해 『공장검사계획』을 수립하여 시기 도래 전에 공장검사를 실시함으로써 양질의 기자재가 반입될 수 있도록 하기 바람. ◦ 기자재 수급계획서를 수립하여 적기에 양질의 기자재를 확보하고 반입할 수 있도록 관리하기 바람. ◦ 일일환경점검일지를 작성하기 바라며 수방계획서 외부 비상연락망에 도시 가스, 은평구청 재해대책본부,수방 장비 중기조종원의 성명과 핸드폰 번호를 기재하여 비상시를 대비하기 바람. ◦ 수방계획은 매년 4월 말까지 작성 하기 바람(6월중 작성됨) ◦ 중점품질관리 대상공종을 축소조정 하기 바라며, 공사특성에 맞게 사용 장비에 대한 명확한 기준을 설정 하고 장비사용을 승인하고 작업자의	11.19~20	12.21	55

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
124	은평구 (민간)	은평뉴타운 상업3블럭 주상복합 신축공사 감리자 : ㈜엠플랜엔지니어링 시공자 : ㈜대우조선해양건설 공 기 : 14.11.1~17.2.28	자격기준을 작업특성에 맞게 설정 하고 자격인정을 관리하기 바람. ◦ 기자재 유형별 관리방안을 수립하여 주요자재에 대한 식별 및 추적, 취급․ 보관 관리방법을 현장 특성에 맞게 설정바람. ◦ 균열관리계획서는 균열조사자,균열 확인자,균열측정도구,균열보수자 보수후 최종확인자 등을 구체적으로 기재하고, 작성중인 균열관리대장의 양식이 잘못되어 있으니 교체하기 바람. ◦ 보관자재점검표와 보관자재관리대장을 작성하기 바람. ◦ 검교정대장에 협력업체 보유측정 장비가 누락되었으니 차후 협력업체 보유장비도 포함하여 관리하기 바람. ◦ 『검사 및 시험계획서(ITP)』를 작성․ 활용하여 검사 및 시험대상의 항목, 합격판정기준, 빈도, 사용장비 및 기법, 책임자,발주자/감리자의 입회 시기․장소․방법 등을 특성에 맞게 설정․운영하기 바라며, 검사 및 시험이 적기에 누락됨이 없이 실시하기 바람. ◦ 불일치공사관리대장을 작성하고, 불일치 상태에 대한 문서화가 소흘 하니 시정하기 바람. ◦ 자체 품질점검계획이 미수립되고 점검실적이 없으니 현장점검과 함께 서류점검을 자체적으로 실시바람. ◦ Act Column을 이용한 지하기둥 변경내용에 대하여 원구조설계자의 안전확인을 받기 바람. ◦ Transfer Plate 이어치기 부분의 수평전단력에 대한 구조안전검토를 수행하고 보강여부를 판단하기 바람. ◦ B3-B2 주차램프 : 보 이어치기 부분의 Shear Friction 철근량에 대하여 구조검토하기 바람. ◦ 지하주차장 : 콘크리트 코아와 연결 되는 가설철골의 제거 가능부위에 대하여 확대도면에 명기하고 구조 기술사의 확인을 받기 바람.	11.19~20	12.21	55

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
124	은평구 (민간)	은평뉴타운 상업3블럭 주상복합 신축공사 감리자 : ㈜엠플랜엔지니어링 시공자 : ㈜대우조선해양건설 공 기 : 14.11.1~17.2.28	◦ Transfer Plate의 외부표피 온도 철근을 부여하여 균열방지 대책을 세우기 바람. ◦ 1층 바닥 개구부 : 개구부 주변에 직각으로 꺽은 철근을 내력이 손실 되었다고 보고 그에대한 보강방안을 수립하기 바람. ◦ B3-B2 주차램프 : 철판에 보철근을 용접하여 정착할 시에는 수직 플레 이트나 수평플레이트를 이용하여 용접하기 바람. ◦ 3층 계단실 : 계단 절곡부의 철근 배근이 오시공되었으니 상세도면대로 재시공하기 바람. ◦ 3층 계단실 : 철근의 정착에 대하여 충분히 확보하도록 시공하기 바람. ◦ 지하벽체(합벽구간)의 거푸집은 견고 하게 긴결하여 단차가 발생하지 않도록 조치하고 해체는 온도충격 (Thermal Shock)을 고려하여 해체 시기를 조정바랍니다. ◦ 102동 계단실 : 계단거푸집 동바리는 상부하중이 집중되지 않도록 조치 바람 ◦ 지하벽체(합벽구간), 기계실 및 전기실 벽체하부의 레이탄스 및 쓰레기가 많으므로 완벽하게 청소후 조립하기 바람. ◦ Transfer Plate : 지상3층 전이기초 상부철근에 콘크리트 및 시멘트 페이스트가 다량 존재하므로 2차 콘크리트 타설전에 제거 바람. ◦ 지상 3층 바닥보 : 3층 G3보의 중앙부 하부철근의 이음은 가급적 피해야하며 부득이 이음할 경우 인장응력에 충분히 견디도록 기계식 이음 등을 조치하기 바람. ◦ 지상 3층 바닥보 : 지상3층 보의 늑근이 하부 주근에 결속이 미흡 (일명 그네식)하므로 공사시방서 기준에 의거 결속하기 바람. ◦ B3-B2 주차램프 : 지하3층에서 지하2층 구간 차량진출입 경사로의 가설H형강과 보의 교차부분 보의 주근이 절단되어 있으니 재시공하기 바람.	11.19~20	12.21	55

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
124	은평구 (민간)	은평뉴타운 상업3블럭 주상복합 신축공사 감리자 : ㈜엠플랜엔지니어링 시공자 : ㈜대우조선해양건설 공 기 : 14.11.1~17.2.28	◦ 지하벽체 : 콘크리트 타설시 콜드 조인트가 발생하지 않도록 콘크 리트타설 품질관리에 만전을 기하기 바람. ◦ 지하벽체 : 지하 외벽(합벽구간)의 단차와 곰보(허니컴), 구멍 등이 다수 있는 바, 다짐을 철저히 시행 하기 바람. ◦ 지하벽체 : 지하외벽(합벽구간)의 수직관통균열이 다수 발생한 바, 지속적인 균열관리와 보완를 하기 바람 ◦ T/C 2호기에 덮개를 씌워 하부의 분전함 등 전기시설을 강우로부터 보호하기 바람. ◦ 102동 1층 출입구 유공발판의 결속이 미흡하니 조치하기 바람. ◦ 102동 3층 외부비계 난간외측부에 안전망을 씌워 낙하물사고가 없도록 조치하기 바람. ◦ 102동 3층 단열재조인트부위 테이핑이 부실하니 조치하기 바람. ◦ 102동 3층 거푸집이 청소불량하고 박리제가 미도포되어 있으니 조치 하기 바람. ◦ 101동 3층기둥 수직철근에 묻은 시멘트몰탈을 제거하기 바람. ◦ 101동 3층 기둥 후프철근을 90°와 135° 엇갈려 설치하기 바람. ◦ 101동 3층 거푸집설치장소에서 목재 가공작업 등 작업부산물질이 다량 발생하는 작업을 금하기 바람. ◦ 103동 B4 집수정이 월류하고 있으니 자동센서가 부착된 펌프를 설치하여 지하층이 체수되지 않도록 하기 바람. ◦ 102동 B4 벽체에 균열,누수현상이 있으니 조치하기 바람. ◦ B3 T/C 설치된 슬래브 이어치기 부위의 콘크리트 잔재 등 각종 이물질을 제거하고 후속 작업에 임하기 바람. ◦ 102동 B2 자재반입구 난간 하부에 폭목을 설치하여 낙하물방지에 만전을 기하기 바람.	11.19~20	12.21	55

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
124	은평구 (민간)	은평뉴타운 상업3블럭 주상복합 신축공사 감리자 : ㈜엠플랜엔지니어링 시공자 : ㈜대우조선해양건설 공 기 : 14.11.1~17.2.28	◦ 램프 띠장하부 브라켓의 여유장이 없으니 조치하기 바람. ◦ 램프 상부 추락방지망의 처짐이 심하니 간격재를 설치하기 바람. ◦ 103동 1층 T/C 보호울타리에 안전망을 설치하기 바람. ◦ 전체 거푸집하단에 청소구가 없으니 청소구를 설치하여 콘크리트 타설 전에 이어치기부위 이물질을 제거 하기 바람.	11.19~20	12.21	55
125	은평구 (민간)	롯데몰은평신축공사 감리자 : ㈜케이디엔지니어링 시공자 : ㈜롯데건설 공 기 : 15.1.1~16.12.31	◦ 현장대리인의 품질관리 의지가 담긴 품질방침 및 목표를 우선 수립한 후 품질목표는 정량적, 정성적 측정이 가능하며 품질방침과 일관성 있게 설정한 후 품질목표를 실행할 수 있는 세부추진 계획을 수립 주기적 측정(분기별)을 통해 실적을 관리하기 바람. ◦ 품질방침 및 목표를 전 직원(기능공 포함)이 쉽게 볼 수 있는 곳에 게시하고 주기적 교육을 통해 품질활동에 참여 할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하기 바람. ◦ 문서총괄 담당은 보안점검표를 작성 보관중인 문서가 적정형태로 보존· 관리되고 있는지를 주기적(월 1회) 보안점검을 통해 확인하시기 바람. ◦ 기반구조 관리상태 점검 취지를 충분히 이해한 후 점검표를 작성 반기별로 (반기 초 1회) 점검을 실시하시기 바람. ◦ 철골보 상부 스터드 볼트가 누락 되었으므로 보완시공 바람. ◦ 수직 콘크리트(신구콘크리트)이어치기 부분 흘러나온 콘크리트 잔재물을 모두 제거하고 면을 거칠게 한 후 신콘크리트를 타설하기 바람. ◦ 램프외벽 콘크리트 이어치기 부분은 표면을 거칠게하고 레이턴스 제거 및 철근에 묻은 콘크리트페이스트 제거한 후 시방에 따라 콘크리트 이어치기 바람.	11.19~20	12.21	9

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
125	은평구 (민간)	롯데몰은평신축공사 감리자 : ㈜케이디엔지니어링 시공자 : ㈜롯데건설 공 기 : 15.1.1~16.12.31	◦ 지하1층~지하2층 내부 계단실 벽체 Con’c 타설시 벽체 상부쪽과 하부가 차이가 나므로(2~3Cm정도) 하부벽체 미장 마감시 Lath등 하지를 붙여 미장이 박리되지 않도록 할 것. ◦ 지상1층 E/V Shaft외부 벽체의 FormWork 작업시 벽체의 피복 두께가 일정치 않은 부분에 대하여는 Con’c타설시 외부 벽체의 위치를 똑바로 잡아 피복두께가 일정하고 벽체가 일직선이 되도록 주의하여 Con’c를 타설바람.	11.19~20	12.21	9
126	중구 (민간)	하나은행본점신축공사 감리자 : ㈜한미글로벌 시공자 : ㈜포스코건설 공 기 : 14.9.1~17.6.30	◦ 품질방침 및 목표에 대한 주기적 교육을 통해 전 직원(기능공 포함)이 품질활동에 참여할 수 있도록 유도 하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 현장 조직원 개개인에 대한 업무를 명확히 분장하여 품질활동에 참여 할 수 있도록 하고 조직원간 승인된 업무분장 내용을 명확히 인지할 수 있도록 업무분장표에 업무담당 및 업무 대직자의 확인서명을 받기 바람. ◦ 품질관리계획서는 현장 내에서 품질 활동에 활용될 수 있도록 업무 관련자 에게 배포(협력업체 포함)하고 배포 결과를 대장에 등재 기록관리 하시기 바람. ◦ 기 수립된 2016년도 교육훈련 운영 계획은 교육훈련 운영기준표에 맞게 보완작성 하시기 바람. ◦ 지상의 빗물이 지하연속벽 벽체를 타고 지하 내부로 흘러내려 벽체의 철근부식 및 지하 굴착 작업 환경을 악화시키므로 상부의 빗물이 지하로 흘러들어가지 않도록 차단하여 외부로 유도할 것. ◦ 콘크리트 구조물 철거 작업시 콘크리트 덩어리가 공중에서 고정되지 않은 상태로 철거하여 철근 절단시 철근의 팅김으로 근로자가 위험할 수 있으니 콘크리트 덩어리를 잘게하여 굴삭기로 인양 고정 후 절단할 것.	12.1~2		13

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
126	중구 (민간)	하나은행본점신축공사 감리자 : ㈜한미글로벌 시공자 : ㈜포스코건설 공 기 : 14.9.1~17.6.30	◦ H형강 기둥 및 보 용접 접합시 횡력을 받는 부재 접합부에서는 반드시 앤드탭, 맞댐재 등은 균열 발생 유발 가능성이 있으므로 제거 후 추가 보완 용접을 하시기 바람. ◦ 설계 변경된 기초 지내력 300Kn/㎡은 기초 시공 전 재하시험 등을 통해 지내력을 확인하시기 바람. ◦ Depth가 큰 장스팬 철골보가 편심 비틀림 모멘트가 발생하는 곳은 보와 기둥 접합부의 안정성을 검토 하시기 바람. ◦ Deck Slab(거푸집용) 시공시 부분적 으로 데크판이 제거되는 부분은 상부 철근 Truss근과 교차되는 철근과의 결속을 철저히 하시기 바람. ◦ Slab 수평 끊어치기 부분을 구획 할 때는 철골보 Line에서 되도록 분리타설 하시기 바람. ◦ 지상 1층 Open부에 설치된 낙하물 방지망은 보조로프 미설치로 일부 처진 곳이 있으니 동일강도의 로프로 보강하시기 바람. ◦ 지하1층 이어치기부 일부에 레이 턴스 및 Con’c 잔재가 묻어 있으니 Con’c 타설 전 이물질 제거 및 치핑작업을 실시하기 바람.	12.1~2		13
127	금천구 (민간)	금천롯데케슬골드파크3차 감리자 : ㈜건원엔지니어링 시공자 : ㈜롯데건설 공 기 : 15.3.30~18.10.30	◦ 모든 공사참여자(하도급자,기능공 포함)에 대한 교육훈련의 필요성을 파악하여 “교육훈련운영기준표”를 작성한후 이를 기준으로 법적 정기교육(품질)을 포함한『2016년도 교육훈련계획』을 수립하고, 중점품질관리 작업자교육은 최초 공정 투입시 작업지침에 대한 교육을 3시간 이상 반드시 실시하기 바라며, 교육 훈련계획서에 교육시간을 명기하기 바람. ◦ 중점품질관리계획상의 중점품질관리 대상공종을 축소조정하기 바라며, 공사특성에 맞게 사용 장비에 대한 명확한 기준을 설정하여 장비사용을 승인하고, 작업자의 자격기준을 작업 특성에 맞게 설정하고 자격인정을 관리할 수 있도록 재수립하기 바람.	12.1~2	12.22	14

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
127	금천구 (민간)	금천롯데케슬골드파크3차 감리자 : ㈜건원엔지니어링 시공자 : ㈜롯데건설 공 기 : 15.3.30~18.10.30	◦ 기자재유형별관리방안을 수립하여 주요자재에 대한 식별 및 추적 취급․ 보관 관리방법을 현장 특성에 맞게 설정바람. ◦ 4차 접속구간(H-Pile+토류판시공+ 어스앙카시공법) - 이 구간은 가시설 미폐합구간으로 변위가능성이 있으므로 2단 E/A 미설치부(좌,우)를 보완조치하기 바람. ◦ E/A 정착부 강선 녹발생 방지 비닐캡을 설치하기 바람 ◦ 남측 306동 구간 : C.I.P 선형 어긋난 부분의 띠장 홈메우기 누락 일부 구간을 보완 시공하기 바람. ◦ 홈메우기 기시공구간 홈메움재료와 C.I.P와 이격발생으로 기능이 저하 되므로 이를 보완 시공하기 바람. ◦ 복공구간 가시설 : 가로보 H형강을 토류벽 ㄷ형강위에 설치된 부분은 ㄷ형강이 엄지H형강에 강결이 필요 하고 스티프너로 보강하여 변형처짐이 발생되는 것을 방지하기 바람. ◦ C.I.P 시골상태 불량 : 일부 구간의 C.I.P 시공 하단부 노출부위의 시공 상태가 콘크리트 타설불량으로 인해 철근이 노출되고 있고 현재 현장 에서는 인력으로 보수작업을 시행 하고 있으나 이는 C.I.P 콘크리트 강도 확보 등에 문제가 있으므로 거푸집 설치 후 채움콘크리트를 타설하여 동등이상의 강도를 확보 해야 함 ◦ E/A 천공작업시 지하수가 유출되는 구간에 차수패커 설치하기 바람. ◦ 굴토 완료된 흙막이 벽체의 토류판 미설치 ◦ 가시설해체작업에 따른 벽체 안정성 검토 문제 : 일반적으로 지하벽체 타설 후 단계별로 가시설 해체공정이 수반되는데 지하 벽체의 콘크리트 타설 후 양생기간이 5일이내이므로 이를 고려 한 벽체 안정성검토가 수행되어야 함.	12.1~2	12.22	14

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
127	금천구 (민간)	금천롯데케슬골드파크3차 감리자 : ㈜건원엔지니어링 시공자 : ㈜롯데건설 공 기 : 15.3.30~18.10.30	◦ 동측구간 및 서측구간 설치 계측기에 잠금장치를 하기 바람. ◦ 동측구간 E/A 띠장하부 브라켓의 여유장이 부족한 곳이 4개소가 있으니 여유장을 15Cm 이상 확보 하기 바람.	12.1~2	12.22	14
128	SH공사 (토목조경)	마곡구역도시개발사업 3공구 기반시설조성공사 감리자 : ㈜동일기술공사 시공자 : ㈜고덕종합건설 공 기 : 15.2.26~17.2.25	◦ 설계변경(실정보고 포함)된 사항을 모든 공사참여자에게 교육하여 변경된 내용을 인식시키고 교육결과보고서를 작성하기 바람. ◦ 중점품질관리 작업자교육은 최초 공정투입시 작업지침에 대한 교육을 3시간이상 실시하기 바람. ◦ 기자재수급계획에 실적물량이 없으니 빠짐없이 기재하기 바람. ◦ 지급자재수급계획도 실적물량을 빠짐없이 기재하기 바람. ◦ 공장점검계획은 레미콘뿐만 아니라 다른 공장제작품에 대하여도 계획과 실적관리를 하기 바람. ◦ 중점품질관리 대상공종을 축소조정 하기 바라며, 공사특성에 맞게 사용 장비에 대한 명확한 기준을 설정 하여 장비사용을 승인하고, 작업자의 자격기준을 작업특성에 맞게 설정 하고 자격인정을 관리할 수 있도록 재수립하기 바람. ◦ 검교정대상장비를 반출시에는 반출 일자, 반출사유를 기재하고 감리원의 확인을 받기바람. ◦ 『검사 및 시험계획서(ITP)』를 작성․ 활용하여 검사 및 시험대상의 항목, 합격판정기준, 빈도, 사용장비 및 기법, 책임자,발주자/감리자의 입회 시기․장소․방법 등을 특성에 맞게 설정․운영하기 바람. ◦ 6련박스 기초부분의 불량토사구간은 치환후 반드시 지지력확인하고 구조물을 시공하기 바람. ◦ 6련박스앞 집수정구간에 설치된 양수기의 전기시설 전선라인을 정리 하고 양수기용 임시배전판에 전기선이 배선용차단기에서 유도하여 사용중으로	12.3~4	12.21	25

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
128	SH공사 (토목조경)	마곡구역도시개발사업 3공구 기반시설조성공사 감리자 : ㈜동일기술공사 시공자 : ㈜고덕종합건설 공 기 : 15.2.26~17.2.25	이를 누전차단기로 교체하여 운영 하기 바람. ◦ 상수관로 이설구간에 설치된 시트 파일 및 H-Pile은 신강재로 설계 되어 있으나 현장에서 구강재를 사용하고 있으므로 구조적 안정성을 확인하고 감리단의 사용승인을 받기 바람 ◦ 6련박스 동바리 설치구간의 멍에재와 파이프 서포트 설치부 적정으로 동바리 안정에 유해하므로 축선일치 조치 및 대각재를 보완 설치하기 바람. ◦ 암거 Expansion Joint부 지수재 (Water Stop) 부분은 하단에 공극이 발생함. 이와 관련하여 2단 분리 타설하기 바람. ◦ 동절기 구조물공사시 사전 시공 관리계획을 수립, 시행바람. ◦ 6련 암거 No.101주변 배수용 예비 양수기를 배치하기 바람. ◦ 우회도로(STA.0+150) 양천향교역 방향 곡선구간에 갈매기표지판을 설치하기 바람. ◦ 가시설 흙막이 시트 파일 근입장을 확인하기 바람. ◦ 작업현장에 임시휴게소를 설치바람 ◦ 보차도경계석과 경계석사이를 메꿈 처리하기 바람 ◦ 4련 암거 NO.35+13 : 작업중인 전기선을 습기찬 바닥에 방치하지 말고 상부로 이동하여 고정하기 바람 ◦ 4련 암거 NO.36+00 : 암거내 누수 발생부위를 정비하기 바람. ◦ 6련 암거 NO.79+10 : 비계난간 외측부에 안전망을 설치하고 미고정된 발판은 철사 등으로 고정시키기 바람. ◦ 6련 암거 NO.80+10 : 벽체단부에 폐합스터럽이 미설치되어 있으니 설치하기 바람. ◦ 우회도로공 NO.0+200, 0+370 : 측구 균열부위 정비하기 바람. ◦ 우회도로공 NO.0+240 : 설치된 점자블럭과 시각장애인용 신호기 설치위치가 거리가 멀어 규정에 맞지 않으니 조치하기 바람.	12.3~4	12.21	25

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
129	은평구 (민간)	은평뉴타운 주상복합신축공사 감리자 : ㈜삼하건축사무소 시공자 : ㈜삼전건설 공 기 : 15.4.21~17.10.31	◦ 품질방침 및 목표에 대한 주기적 교육을 통해 전 직원(기능공 포함)이 품질활동에 참여할 수 있도록 유도 하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람. ◦ 시공에 사용될 자재가 관리 소홀로 열화나 손상에 의해 시공 품질에 영향을 미치지 않도록 보관자재 점검표를 자재 특성에 맞게 작성 주기적 점검(월 2회)을 실시하기 바람. ◦ 보(NO.3WG2)는 유효길이 d가 2000mm가 넘으므로 보 중간 배력 보강 철근량의 적정성을 검토하시기 바람. ◦ 코너부 스트럿트 스티프너가 CIP에 접지되는 곳은 접지면적을 최대한 확보할 수 있도록 하고 정확한 시공을 실시할 것. ◦ 합벽구간 엄지말뚝에 용접한 스터드 볼트는 타격시험을 실시하여 용접부를 확인하시기 바람. ◦ 합벽 역타구간의 수직철근 수직도를 정확히 조립할 수 있도록 조치하시고 역타 조인트 구간인 1층Slab 및 지하1층에 대한 접합 방법을 감리의 승인하에 시공하시기 바람. ◦ 지하터파기 토사 반출로 인한 덤프 트럭 진출입로는 방수처리에 만전을 기하여 추후 deck slab에 물이 새는 하자가 발생치 않도록 하시기 바람. ◦ CIP벽체 비지지 길이가 과다하여 벽체 변위를 유발하게 되므로 홈 메우기 등을 보완 시공하고 구조 검토가 요망됨. ◦ Slab받침 Center Pile의 비지지 길이가 길어 좌굴현상이 우려되며 특히 크래인 및 덤프트럭이 위치 한 부위는 상재하중이 존재하고 있는바 그 부위 Center Pile에 대한 좌굴 검토가 요망됨. ◦ 가시설 벽체는 지보재로 인하여 균형토압이 유지 되도록 해야하나 한쪽 부위에 지보재 미설치로 한쪽 토압을 Center Pile에서 지지하고 있는바 빠른 시일내 지보재 설치가 이루어 지도록 조치바람.	12.3~4		13

순번	기관명	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지 적 건 수
129	은평구 (민간)	은평뉴타운 주상복합신축공사 감리자 : ㈜삼하건축사무소 시공자 : ㈜삼전건설 공 기 : 15.4.21~17.10.31	◦ 굴착 및 발파작업 진행으로 발생되는 진동에 의한 Slab의 변화 및 Center Pile의 수직도에 대하여는 실시간 검측이 요망됨. ◦ 102동 1층 Slab 되메우기부 벽체는 Con’c 타설시 다짐부족으로 코너부에 골재분리 현상(2개소)을 보이고 있으니 보수하시기 바람. ◦ 103동 지상1층 램프옆 벽체 수직 철근 일부는 피복두께가 과다하여 단면축소 현상을 보이고 있는바 적정 피복두께를 확보하시기 바람.	12.3~4		13