------------------

(이용민)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년 1월	223,762		14	250	10	1,856
2016년 1월	220,550		29	420	5	182
전년대비증감 (%)	-1.44		107.14	68.00	-50.00	-90.19

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2015년1월	전월	2016년1월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공급량	2,415,172	15,304	394,113	-2,021,059	378,809	-83.68	2475.23
1일 평균공급량	77,909	494	12,713	-65,195	12,220	-83.68	2475.23

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	93.70	89.87	86.48	98.13	130.64	91.44	96.16	90.03	84.33	100.25	83.27	94.41
2014	91.58	100.97	89.98	96.85	78.22	85.8	87.68	101.4	88.77	102.31	86.04	98.42	84.3
증 ․감	2.12	-11.1	-3.5	1.28	52.42	5.64	8.48	-11.37	-4.44	-2.06	-2.77	-4.01

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 1.44% 감소함. - 누수현황 분석 ․ 전년대비 누수건수는 증가되었고 누수량도 증가하였음. - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 면목동193-6호외 28개소 누수복구 시행(방지량 420㎥/일) ․ 면목동473-17호외 4개소 누수탐지복구 시행(방지량 182㎥/일) ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 금년 1월 공급량이 394천㎥으로 전년 2,415천㎥ 대비 공급량이 2,021㎥ 감소함
문제점	- 2016년 공급량은 2015년에 비해 감소하고 있으며 옥외누수탐지 및 경계밸브 점검 등 지속적인 관리가 필요함.
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 대형송수관로 누수로 인한 수계전환으로 공급량 보정실시

------------------

(김재영)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2015년 1월	171,996		5	24	4	389
2016년 1월	172,250		7	40
전년대비증감(%)	증0.15%		40.0%	66.67%

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량(㎥)			증 감 량(㎥)		증 감 율(%)
	2015년 1월	전 월	2016년 1월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,725,740	1,802.446	1,827,599	101,859	25,153	5.90	1.4
1일 평균공급량	56,536	58,143	58,955	3,286	812	5.81	1.4

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	93.42	99.94	93.38	99.5	89.27	102.15	88.43	96.4	80.43	96.91	88.74	92.43
2014	95.33	96.87	95.89	97.52	89.92	97.04	89.91	98.53	85.91	106.18	84.63	106.18
증 ․감	-2.12	+3.07	-2.51	+1.98	-0.65	+5.11	1.48	-2.13	-5.48	-9.27	4.11	-13.75

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석 · 추진 사항	- 인구증감 : 전년대비 0.15% 증가 ․ 답십리 16구역(답십리 178번지 일대, 삼성래미안)-2,652세대 2014년(8~12월 입주 시작) ~ 2015년 인구수 증가 - 누수현황 분석 ․ 누수건수가 증가, 누수방지량은 40㎥으로 전년도 보다 16㎥ 증가 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 답십리16구역(답십리동 178번지 일대) -준공 ․ 퇴수변 및 블록 경계밸브 점검 ․ 재개발 재건축 지역(답십리 14구역외 3개소) 현장점검 실시 ․ 옥외 누수탐지 집중적 시행하고 있음.
증감 원인	- 답십리18구역, 전농11구역 이주 및 철거 중으로 급수 인구수 감소
문제점	- 2015년 공급량은 전월대비에 비해 증가하고 있으며 블록내 집중누수 탐지 및 재개발, 재건축 구역의 지속적인 관리가 필요함.
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 배급수관 정비공사 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 재개발지역 지속적인 순찰로 겨울철 도수 및 누수발생 확인 철저 - 동절기 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저 시행으로 감소 추진

------------------

(박상열)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2015년 1월	49,806		6	142	2	1,079
2016년 1월	49,862		3	5	2	271
전년대비증감(%)	증 0.11		감 50	감 96.47	-	감 74.88

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2015년1월	전월	2016년1월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	584,938	645,208	704,441	119,503	59,233	20.43	9.18
1일 평균공급량	19,498	21,507	23,481	3,983	1,974	20.43	9.18

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	107.58	73.71	168.48	73.9	132.14	62.68	161.83	74.25	148.95	62.66	134.97	62.20
2014	129.20	86.68	122.36	85.46	123.51	118.68	437.05	100.32	170.08	81.81	169.34	80.07	155.51
증 ․감	-21.62	-12.97	46.12	-11.56	8.63	-56	-275.22	-26.07	-21.13	-19.15	-34.37	-17.87

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 0.11% 증가함. - 누수현황 분석 ․ 전년대비 누수건수는 3건 감소하였으며 누수방지량은 945㎥ 감소. - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 청량리동 205-558호 외 2개소 누수복구 시행(방지량 5㎥/일) ․ 제기동 336번지 외 1개소 누수탐지 복구시행(방지량 271㎥/일) ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 용두3 빗물 펌프장 설치공사 중 상수도관 이설공사와 관련 12월16일 수계전환으로 전년 대비 공급량이 증가하고 있으며 현재 용마4, 5중블록 수계 혼용으로 송배수관 이설공사 (D=900mm) 통수완료 후(2월 중순) 중블록 공급량 증·감원인 확인가능
문제점	- 용두3 빗물펌프장 주변 상수도관 이설공사로 인한 수계전환 실시로 용마 4, 5블록이 혼용되어 2015년 대비 공급량 증가발생 ⇒ 수계전환 실시 - 중블록내 청량리7구역 주택재개발지역 등 상수도시설물 집중관리 필요
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 유량감시시스템 지속 확인으로 공급량 변화추이 확인 ⇒ 공급량 증가 시 신속한 원인분석을 통하여 공급량 감소 추진 - 공급량 증가에 따른 누수탐지반에 집중 누수탐지 의뢰 - 경계지역 관로 배관탐사 실시 - 신축공사장, 재개발지역 등 철저한 현장점검을 통한 감소 추진 - 블록(용마4 중블록과 용마5중블록)간 경계밸브 점검 및 수전현황 파악

------------------

(박상열)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2015년 1월	32,189		2	7	3	572
2016년 1월	31,861		5	36	-	-
전년대비증감(%)	감 1.02		증 150	증 414.28	-	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2015년1월	전월	2016년1월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	510,733	448,563	416,056	-94,677	-32,507	-18.54	-7.25
1일 평균공급량	17,024	14,952	13,869	-3,156	-1,084	-18.54	-7.25

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	73.60	79.16	47.59	82.27	62.45	118.53	48.84	89.01	47.90	116.51	54.36	110.27
2014	61.42	67.25	101.32	68.42	101.19	54.23	26.42	66.51	43.21	82.59	45.05	83.93	43.03
증 ․감	+12.18	11.91	-53.73	13.85	-38.74	64.3	22.42	22.5	4.69	33.92	9.31	26.34

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 1.02% 감소함. - 누수현황 분석 ․ 전년대비 누수건수는 5건으로 변동이 없으며 누수방지량은 543㎥ 감소. - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 용두동 129-254호 외 4개소 누수복구 시행(방지량 36㎥/일) ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행 ․ ‘16년 노후 배급수관 정비사업 대상선정 추진 (용두동 722-8~742-1외 2개소 D=100~300mm, L=1.540m)
증감 원인	- 용두3 빗물 펌프장 설치공사 중 상수도관 이설공사와 관련 12월16일 수계전환으로 전년 대비 공급량이 감소하고 있으며 현재 용마4, 5중블록 수계가 혼용되고 있어 송배수관 이설공사(D=900mm) 통수완료 후(2월 중순) 중블록 공급량 증·감원인 확인 가능
문제점	- 공급량이 전년에 비해 감소되고 있으나 금년도 유수율 달성을 위하여 지속적인 중블록 관리 필요 - 중블록내 용두5주택재개발지역 등 상수도시설물 집중관리 필요
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 유량감시시스템 지속 확인으로 공급량 변화추이 확인 ⇒ 공급량 증가 시 신속한 원인분석을 통하여 공급량 감소 추진 - 퇴수밸브 및 블록경계 제수밸브 점검 - 경계지역 관로 배관탐사 실시 - 재개발지역 지속적인 순찰로 누수발생 확인 철저 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 블록(용마4 중블록과 용마5중블록)간 경계밸브 점검

------------------

(박현대)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년 1월	79,009		1	82	0	0
2016년 1월	77,051		4	392	0	0
전년대비증감 (%)	-2.26		300.00	378.05	0	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2015년1월	전월	2016년1월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	524,367	503,797	496,139	-28,228	-7,658	-5.38	-1.52
1일 평균공급량	16,915	16,252	16,004	-911	-247	-5.38	-1.52

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	92.95	60.68	133.35	59.57	127.46	66.37	128.13	66.47	129.76	66.81	123.39	66.37
2014	92.51	75.55	103.46	69.89	103.83	61.64	128.31	59.07	121.67	68.55	127.94	71.39	118.35
증 ․감	0.44	-14.87	29.89	-10.32	23.63	4.73	-0.18	7.40	8.09	-1.74	-4.55	-5.02

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 2.48% 감소 - 누수현황 분석 ․ 누수건수는 이문동 262-21 외 3건으로 전년도 1건보다 3건 증가, 누수량 또한 전년도보다 310㎥ 증가 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 회기동 103-252 외 3개소 불용관 정비 ․ 옥외 누수탐지 집중적 시행 - 1~11월까지 중블록 유수율은 전년도(92.51%) 대비 0.44% 증가한 92.95% ․ 초과 달성이 예상될 12월(짝수달) 공급량을 고려할 때, 최종 유수율은 약 3% 향상된 95%를 달성할 것으로 추정
증감 원인	- 전년대비 일평균 공급량 911㎥ 감소 → 인구감소로 인한 공급량 감소 → 월곡48소블록 유입밸브 폐(용마2블록과 경계) - 전월대비 일평균 공급량 247㎥ 감소 → 대학가 특성 상 방학 기간 중 급수사용자 감소로 인한 공급량 감소
문제점	- 금년도 유수율 목표 달성을 위하여 공급량 감소 추진계획에 의거 지속적인 관리가 필요함. - 중블록 내 이문․휘경 재정비 촉진지구 사업시행 및 관리처분 등으로 상수도시설물의 집중적인 관리가 필요함
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 퇴수밸브 및 블록 경계 제수밸브 점검 - 신축공사장, 재개발, 재건축 현장점검을 철저히 시행 - 중블록 경계 수전 등 확인 및 정비

------------------

(이용민)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년 1월	194,867		3	281	2	100
2016년 1월	193,294		10	50
전년대비증감 (%)	-0.81		233.33	-82.21	-100	-100

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2015년1월	전월	2016년1월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	926,364	891,289	942,553	16,189	51,264	1.75	5.75
1일 평균공급량	29,883	28,751	30,405	522	1,654	1.75	5.75

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	89.58	66.71	124.15	67.81	121.91	67.48	113.61	65.66	110.72	69.05	112.82	67.25
2014	103.55	70.28	135.85	70.59	287.66	176.86	121.62	66.22	114.22	67.41	112.4	65.03	112.64
증 ․감	-13.97	-3.57	-11.7	-2.78	-165.75	-109.38	-8.01	-0.56	-3.5	1.64	0.42	2.22

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 0.81%김소함. - 누수현황 분석 ․ 전년보다 누수건수는 증가되었고, 누수량은 감소하였음 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 중화동276-1호외 9개소 누수복구 시행(방지량 50㎥/일) ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 금년 1월 공급량이 942천㎥으로 전년 926천㎥ 대비 공급량이 16천㎥ 증가함
문제점	- 2016년 공급량은 2015년에 비해 증가하고 있으며 경계밸브 점검 등 지속적으로 관리하고 있음
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 대형송수관로 누수로 인한 수계전환으로 공급량 보정실시