문서번호	시설관리과-22838
결재일자	2015.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
협 조

2015년 가압장 기계설비 수리(연간단가)

제1차 작업완료 및 설계변경 보고

2015. 10.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 가압장 기계설비 수리(연간단가)

제1차 작업완료 및 설계변경 보고

2015년 가압장 기계설비 수리(연간단가계약) 제1차 작업지시 사항이 완료되었기에, 설계변경․정산 등 향후계획을 보고 드림.

□ 계약현황

○ 건    명 : 2015년 가압장 기계설비 수리(연간단가)

○ 계약상대자

상 호	대표자	주 소	전화번호
(주)에스피케이	김광섭	경기도 양평군 양서면 복포리 264-3	031-774-5984

○ 계약금액 : 금47,765천원

○ 계약기간 : 2015. 5. 19. ~ 2016. 3. 31.

○ 과업범위 : 과업내용서에 따라, 감독원이 지시하는 기계설비의 수리 및 예방정비

※ 단, 작업지시 내역에 없더라도, 기능상 반드시 필요한 추가 공정에 대하여 정비범위를 협의하여 시행할 수 있음(과업내용서 2.7)

○ 대가지급 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제17조 및 동법 시행령 제64조에 의거 접수일로부터 14일 이내 검사․검수

□ 작업지시 이행결과(1회차)

○ 지시내용 : 신월증압장 1, 2호기 예방정비, 체크밸브 교체 등

○ 지시기간 : ‘15. 9. 3. ~ ’15. 10. 15.

○ 수리기간 : ‘15. 9. 3. ~ ‘15. 10. 15.(완료)

○ 작업(수리) 내역

시설물명	품 명	수량	작업지시 내용	수리내역
신 월 증압장	수중펌프 수리(15KW이하)	2	- 펌프 수리	- 수리 완료
궁 동 가압장	체크밸브(D100)	2	- 노후 체크밸브 교체	- 교체 완료
	플렉시블죠인트(D100)	1	- 노후 죠인트 교체	- 2대 교체 완료
우장산 가압장	체크밸브(D100)	2	- 노후 체크밸브 교체	- 교체 완료
	플렉시블죠인트(D100)	0		- 2대 교체 완료
온 수 가압장	체크밸브(D150)	4	- 노후 체크밸브 교체(추가)	- 교체 완료
	플렉시블죠인트(D150)	1	- 노후 죠인트 교체(추가)	- 4대 교체 완료

□ 설계변경 보고

○ 설계변경 사유

- 신규 공종 발생 : 18건(낙찰율 86.37% 적용)

․ 신규 공종( 6종) : 양악레듀셔관 교체외 5개 공종

․ 사급 자재(12개) : 압력계 외 11개 자재

- 기타 계약물량 증․감 발생 : 69건

․ 물량 증가(36개) : 수중펌프(2.2KW이하)외 35개

․ 물량 감소(33개) : 수중펌프(5.52KW이하) 수리외 32개

※ 시방서 및 특별시방서：변경사항 없음

- 주요공종 물량변경 내역

공 종	규 격	단 위	당초수량	변경수량	증ㆍ감
펌프 임펠라	2.2Kw 이하(3단)	대	2	6	증)4
펌프 메탈	2.2Kw 이하(3단)	대	2	6	증)4
펌프 케이싱	2.2Kw 이하(3단)	대	2	6	증)4
펌프 웨어링	2.2Kw 이하(3단)	대	2	6	증)4

공 종	규 격	단 위	당초수량	변경수량	증ㆍ감
펌프 임펠라	15Kw 이하(4단)	대	2	8	증)6
펌프 메탈	15Kw 이하(4단)	대	2	8	증)6
펌프 케이싱	15Kw 이하(4단)	대	2	8	증)6
펌프 웨어링	15Kw 이하(4단)	대	2	8	증)6
펌프 수리	5.5Kw 이하	식	2	0	감)2
플렉시블죠인트	100mm	개	1	4	증)3
플렉시블죠인트	150mm	개	1	4	증)3
플렉시블죠인트	200mm	개	1	0	감)1
압력계검출대 설치	15mm	대	0	8	증)8

○ 설계변경 내역 : 금액변동 없음

(단위 : 원)

당 초	변 경	증․감
47,765,000	47,765,000	-

□ 조치 계획

○ 설계변경 심의위원회 개최

심의 결과에 따라 신규 공종 및 물량 증ㆍ감에 따른 설계변경 및 정산 시행

○ 정산 시행(1회차)

(단위 : 원)

계약금액	전회까지 정산금액	금회 정산액	잔액
47,765,000	0	36,175,000	11,590,000

- 예산과목 : 상도사업비용, 영업비용, 배급수비, 가압장․배수지유지보수, 수선유지 교체비, 기타교체비

붙임 : 설계변경 및 정산내역서 1부.  끝.