2015년도 - 고층건물 헬기장 실태조사 계획

마포소방서 재난관리과

2015년도 -

고층건물 헬기장 실태조사 계획

옥상헬리포트 실태조사를 통하여 화재 등 재난발생시 지상에서       인명구조 활동이 제한되는 고층건물에 대해 소방헬기를 이용한

인명구조 활동대책을 강구함으로써 유사시 신속한 고층건물      긴급구조 활동에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 119특수구조단 – 3312(2015.8.25.)“고층건축물 헬기장 실태조사 협조”

Ⅱ		목 적

❍ 신축 및 누락된 옥상 헬기장 실태 파악

❍ 헬기 이․착륙에 장애가 되는 적재물 제거

❍ 고층건물 옥상헬기장 현황 최신화 및 관리실태 파악

❍ 옥상헬기장 규격 등 관련법규에 적합 여부 확인

❍ 소방헬기 접근 용이토록 헬리포트 상시 관리체제 유지계도

❍ 관계자 자율 관리체제 강화를 위한 홍보 실시

❍ 고층건물 헬기장 중요성 홍보 및 헬기구조 활동 여건 강화

Ⅲ	ㄷㄱ	소방서별 고층건물 헬기장현황

계	종로	중 부	광진	용산	동대문	영등포	은평	강남	서초	강동	마포	도봉	강북	구로	노원	성북	관악	송파	양천	강서	중랑	동작	서대문
511	24	85	17	33	4	38	2	83	30	5	29	1	1	59	2	9	3	30	26	2	13	11	4

Ⅳ		실태조사 계획

□ 기 간 : 2015. 08. 28. ~ 09. 16.

□ 대 상 : 고층건물 옥상헬기장(29개소 : 붙임5 참조)

□ 조사방법 : 각 119안전센터별 기간 내 실태조사실시

□ 실태조사 내용

- 신축 및 누락된 옥상 헬리포트 현황 조사

- 헬기 이․착륙에 장애가 되는 옥상헬기장내 적재물 제거

- 헬리포트 중심에서 반경 12미터 이내 이․착륙에 장애가 되는

건축물, 공작물, 조경시설 또는 난간 등의 설치 여부

- 인명구조 할수있는 공간 설치 시 직경 10미터 이상의 구조공간

확보 여부

- 구조 활동에 장애가 되는 건축물, 공작물 또는 난간 설치 여부

- 보유 기종별 이 ․ 착륙 및 인명구조낭 사용 가능 여부

- 기타 헬기 인명구조 활동에 필요한 사항

□ 조사결과 조치

- 법규 위반사항

► 법정대상: 관련 법규에 의거 관할구청 통보

► 비 법정대상: 자율정비 및 원상복구 독려

- 경미한 사항: 현지시정 및 계도실시

Ⅴ		행정사항

❍ 조사 시 건축물 관계자에게 옥상헬기장의 중요성을 재인식시켜        자율적 관리 체제를 유지하도록 계도하여 주시기 바라며,

❍ 헬리포트 조사결과 신축 및 누락 헬기장에 대해서는 관리카드를 신규로          작성하시고, 부적합 사항 및 조치결과에 대하여 2015. 09. 17. 까지          구조팀으로 자료보고(제출)해 주시기 바랍니다.

붙임  1. 고층건축물 헬리포트 및 구조공간 설치 법적 근거 1부

2. 옥상헬기장 부적합사항/ 신축, 누락 현황 (항공대 제출) 각 1부

3. 고층건물 옥상헬기장 조사표 양식 예시(신축, 누락용) 1부

4. 고층건물 옥상헬리포트 관리카드 양식 예시(신축, 누락용) 1부

5. 고층건물 옥상헬기장 현황 1부(참조).  끝.

※ 붙임1

고층건축물 헬리포트 및 구조공간 설치 법적 근거

□ 건축법 시행령 제40조(옥상광장 등의 설치) 제3항제1호

층수가 11층 이상인 건축물로서 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 1만 제곱미터 이상인 건축물의 옥상에는 다음 각 호의 구분에 따른 공간을 확보하여야 한다.

1. 건축물의 지붕을 평지붕으로 하는 경우 : 헬리포트를 설치하거나 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간

□ 건축물의 피난방화 구조 등의 기준에 관한 규칙 제13조

제13조(헬리포트 및 구조공간 설치 기준) ① 영 제40조제3항제1호에 따라 건축물에 설치하는 헬리포트는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 헬리포트의 길이와 너비는 각각 22미터이상으로 할 것. 다만, 건축물의 옥상바닥의 길이와 너비가 각각 22미터이하인 경우에는 헬리포트의 길이와 너비를 각각 15미터까지 감축할 수 있다.

2. 헬리포트의 중심으로부터 반경 12미터 이내에는 헬리콥터의 이·착륙에 장애가 되는 건축물, 공작물, 조경시설 또는 난간 등을 설치하지 아니할 것

3. 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 하되, 그 선의 너비는 38센티미터로 할 것

4. 헬리포트의 중앙부분에는 지름 8미터의 "ⓗ"표지를 백색으로 하되, "H"표지의 선의 너비는 38센티미터로, "○"표지의 선의 너비는 60센티미터로 할 것

② 영 제40조제3항제1호에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우에는 직경 10미터 이상의 구조공간을 확보하여야 하며, 구조공간에는 구조활동에 장애가 되는 건축물, 공작물 또는 난간 등을 설치해서는 안 된다. 이 경우 구조공간의 표시기준 등에 관하여는 제1항제3호 및 제4호를 준용한다.

※ 붙임2  부적합 사항/ 신축, 누락헬기장 현황

고층건물 옥상헬기장 조사결과(예시)

□ 부적합 조치결과(예시)

연번	건물명	위반내용 및 조치결과
		위반내용	조치결과
1	KT정보전산센터	적치 물건 제거	현지시정
2	한신APT 105동	태양열 전기 수열판 설치	시정명령

□ 신축 및 누락헬기장 현황(예시)

연번	관할서	건물명	주소	층수	전화번호	법정여부	공역 구분	사용 가부	활용여건	비고
1	강 서	우림블루나인 비지니스 C동	강서구 염창동 240-21	25/3	2093-1011	법정	공외	가	착A	신축
2	강 서	우림블루나인 비지니스 D동	강서구 염창동 240-21	24/3	2093-1011	법정	공외	가	착A	누락

※ 붙임3  예시(신축, 누락헬기장용)

고층건물 옥상헬기장 조사표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	우림블루나인 비즈니스 D동					소유자	각세대			방화관리자	홍길동
주 소	강서구 염창동 240-21			건축허가/준공일					2013.9	전화번호	2093-1032
층 수	25/3	연면적	132,407㎡		11층이상면 적			52,937㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬리포트 규격 적정 여부 - 길이×너비 : 22m×22m 이상 ※ 건축물의 옥상바닥 길이와 너비가 22m 이하시 15×15m까지 감축 가능					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 표지 적정 여부 - 표지색상 : 백색, - Ⓗ 지름 : 8m - 선 너비 : 주위한계선(38㎝),H(38㎝),○(60㎝)					표지 적정규격내 있음 또는 선너비 규격미달로 시정 명령조치함.
3. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치 여부 - 피뢰침,안테나,철탑,에드벌룬,구조물,공작물					장애물 설치없음/양호
4. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물 방치 없음
5. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피로 확보됨
6. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
7. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
8. 소방항공대 보유헬기에 의한 헬리포트 활용 여건					착륙장크기 20×25m 로 헬기착륙 가능함
9. 기타 참고사항

조사일자   2015년    월     일

조 사 자  소속         계급         성명          (인)

조 사 자  소속         계급         성명          (인)

※ 붙임4  관리카드 예시(신축, 누락헬기장용)

헬리포트 관리카드 (건축물)

관리번호 : 중부소방서 - 84
건물명	N TOWER 오피스										(소유자)			순화동 PFV(주)
주소지	중구 순화동 11번지 일대										우편번호
건물 규모	층 수 :	지하 8층/지상 27층					연면적				51,379.6㎡
관리 부서	방재실					연락처		소방안전관리자 : 김영수 TEL) 02) 6190-8101
법정 여부	법 정 / 비 법정					관할 소방서 (TEL)		중부소방서 (02)2234-0119						관할 센터 (TEL)			회현안전센터 (02)775-0119
헬기장	크 기		가로12m×세로12m							좌표(위경도)
	조명시설		0개
	공역구분		A공역								착륙기종				구조낭
	기 타		피뢰침1, 보일러 연도1, 이동통신 기지국 1, 출입구계단1,
범 례																		임의
	풍향지시기	항공장애등		피뢰침	감시카메라		노랑등		청색등			백색등	회전등			출입구계단		기타

백

청

노

약 도(위성사진)

조 감 도(사진)

평 면 도

※ 붙임5 (참조)

고층건물 옥상헬기장 현황

착A : AS365N2 착륙가능

착B : BELL206 착륙가능

구낭 : 구조낭 가능

연번	건물명	주소	층수	전화번호	법정여부	공역 구분	사용 가부	활용여건	비고
1	삼창빌딩 (삼창프라자)	마포구 도화동 173	16/5	6383-0778	법정	A	가	착B
2	태영빌딩	마포구 공덕동 252-5	18/6	3270-6610	자진	B	가	구낭
3	신용보증기금보험	마포구 공덕동 254-5	20/5	710-4119	법정	B	가	착B
4	강변한신코아	마포구 마포동 350	18/2	706-3895	법정	B	가	구낭
5	LG펠리스	마포구 동교동 165-8	18/7	3142-3706	법정	B	가	구낭
6	마스터즈타워	마포구 도화동 553	26/6	3275-5555	법정	B	가	구낭
7	한국사회복지회관	마포구 공덕동 456	23/7	6377-6000	법정	B	가	구낭
8	한화오벨리스크 (아파트)	마포구 도화동 555	37/6	717-9352	법정	B	가	착B
9	한화오벨리스크 (오피스텔)	마포구 도화동 555	36/6	717-9352	법정	B	가	착B
10	대우메트로디오빌	마포구 신공덕동 167	30/8	3276-8200	법정	B	가	착B
11	마포트라펠리스 A동	마포구 도화동 559	31/5	702-6640	법정	A	가	착A
12	마포트라펠리스 B동	마포구 도화동 559	31/5	702-6640	법정	A	가	착A
13	마포 SK허브블루	마포구 아현동 737	20/7	393-0522	법정	A	가	구낭
14	KGIT 상암센터	마포구 상암동 1601	24/4	6393-5110	법정	B	가	착A
15	이안오피스텔 1단지	마포구 상암동 1654	32/3	6393-0524	법정	B	가	착A
16	이안상암 2단지	마포구 상암동 1653	32/3	6393-0610	법정	B	가	착A
17	DMC 이안상암 2단지	마포구 상암동 1653	29/3	6393-0610	법정	B	가	착A
18	KBS 미디어센터	마포구 상암동 1652	21/5	6939-8119	법정	B	가	착A
19	팬택계열 R&D센터	마포구 상암동 1187	22/5	2030-1119	법정	B	가	착A
20	누리꿈스퀘어(1)	마포구 상암동 1605	22/4	2132-0119	법정	B	가	착A
21	누리꿈스퀘어(2)	마포구 상암동 1605	16/4	2132-0119	법정	B	가	착A
22	롯데 마포빌딩 101동	마포구 공덕동 467	40/8	711-5513	법정	B	가	착A
23	롯데 마포빌딩 102동	마포구 공덕동 467	40/8	711-5513	법정	B	가	착A
24	LIG 빌딩	마포구합정동 471번지	24/8	331-0012	법정	B	가	착A
25	메세나 폴리스 업무동	마포구 양화로 45	32/7	6970-4005	법정	B	가	착A
26	메세나 폴리스 101동	마포구 양화로 45	39/7	334-8181	법정	B	가	착A
27	메세나 폴리스 102동	마포구 양화로 45	39/7	334-8181	법정	B	가	착A
28	메세나 폴리스 103동	마포구 양화로 45	29/7	334-8181	법정	B	가	착A
29	공덕푸르지오 시티	마포구 공덕동 237-6	20/5	714-3318	법정	B	가	구낭