2015년 조류발생시 원·정수 맛·냄새물질 발생현황

○ 한강 상수원 조류주의보 발령현황

기간	’15.7.7. ~7.31.	’15.8.18. ~8.18.	’15. 8.18. ~9.15.	’15. 9.15. ~10.19(현재)	비고
경보 구분	조류주의보	조류주의보	조류경보	조류주의보	서울시 ‘1구간’ (강동대교~잠실대교)

○ 2015년 취수원수 맛·냄새유발물질 발생농도

날짜	광암원수		강북원수		암사원수		자양원수		풍납원수
	2-MIB	지오스민	2-MIB	지오스민	2-MIB	지오스민	2-MIB	지오스민	2-MIB	지오스민
7/06	1	38	5	14	4	45	3	96	4	115
7/09	2	46	불검출	17	8	27	6	127	6	149
7/13	3	62	1	25	9	13	불검출	63	4	69
7/16	9	25	12	8	5	62	13	24	12	30
7/20	12	17	15	12	11	19	12	25	11	25
7/23	6	11	13	9	12	10	14	26	10	21
7/27	7	5	7	5	9	7	8	7	7	8
7/30	2	5	2	5	5	5	5	6	7	4
8/03	2	5	2	3	2	2	2	3	4	2
8/10	8	12	9	9	8	18	9	16	5	10
8/17	22	20	14	5	15	7	12	12	11	8
8/20	21	32	28	21	28	18	29	14	33	14
8/24	25	32	25	16	27	29	46	24	52	17
8/27	12	30	23	27	26	17	46	23	44	32
8/31	28	12	27	6	21	30	22	54	28	54
9/03	26	30	25	15	25	8	25	12	23	16
9/07	30	12	27	15	26	8	18	9	21	5
9/10	22	15	25	13	25	25	24	19	22	13
9/14	33	20	24	19	23	10	34	16	31	17
9/17	33	16	33	21	20	8	33	14	30	21
9/21	40	10	33	16	36	28	43	21	35	11
9/24	55	12	55	9	55	21	62	31	78	28
10/01	43	13	36	10	46	15	104	16	108	14
10/05	43	16	35	12	36	17	58	18	62	20
10/08	56	11	45	14	49	30	57	64	71	36
10/12	37	7	37	7	42	41	32	51	45	51
10/15	21	4	29	10	29	13	29	57	32	29

그림 .  조류경보 발령시기 원수 2-MIB 검출농도  (2015. 7.6 ~ 10.15)

그림 . 조류경보 발령시기 원수 지오스민  검출농도  (2015. 7.6 ~ 10.15)

○ 2015년 정수 맛·냄새유발물질 발생농도

날짜	광암정수		강북정수		암사정수		구의정수		뚝도정수
	2-MIB	지오스민	2-MIB	지오스민	2-MIB	지오스민	2-MIB	지오스민	2-MIB	지오스민
7/01	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
7/15	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8/5	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8/19	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
9/1	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
9/2	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
9/17	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
9/21	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
9/25	-	불검출	-	불검출	-	불검출	-	불검출	-	불검출
9/30	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10/5	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10/7	2	불검출	2	불검출	2	불검출	2	불검출	2	불검출
10/12	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10/14	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

날짜/수계	영등포1정수		영등포2정수		병물아리수
	2-MIB	지오스민	2-MIB	지오스민	2-MIB	지오스민
7/01	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
7/15	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8/5	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8/19	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
9/1	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
9/2	-	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
9/17	-	불검출	3	불검출	3	불검출
9/21	3	불검출	3	불검출	3	불검출
9/25	3	불검출	3	불검출	3	불검출
9/30	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10/5	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10/7	-	불검출	3	불검출	3	불검출
10/12	2	불검출	2	불검출	불검출	불검출
10/14	3	불검출	3	불검출	3	불검출

그림 . 조류경보 발령시기 정수 2-MIB 검출농도  (2015. 7.1 ~ 10.14)

끝.