문서번호	시설보수과-784
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
협 조
	주무관
	주무관
	주무관
	주무관

2015년 도로시설물 안전 및 유지관리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.2.13

동부도로사업소

(시설보수과)

2015년 도로시설물 안전 및 유지관리계획

Ⅰ. 개 요

1. 목 적

○ 시특법 제4조와 동법시행령 제5조 및 동법시행규칙 제3조에 의거 우리사업소에서 관리하고 있는 도로시설물에 대하여 안전 및 유지관리기본계획에 따라

○ 2015년도 계획을 수립․시행하므로서 재해 및 재난을 방지하고 시설물의 효용을 증진시켜 공중의 안전을 확보하고 나아가 시민의 복리증진에 기하고자 함.

2. 계획의 수립 ․ 제출

관리주체는 안전 및 유지관리기본계획에 따라 매년 시행계획을 수립ㆍ시행하여 주무부처 장에게 보고 하여야 하며, 시행계획 및 실적은 시행 즉시 한국시설안전기술공단 시설물정보관리종합시스템(www.fms.or.kr)의 “안전 및 유지관리계획 실적제출”란에 접속하여 전산입력 하여야 한다.

Ⅱ. 일반사항

1. 계획에 포함되어야 할 사항

○ 시특법 시행령 제5조 제①항 및 제②항의 1내지5호 규정

가. 시설물의 적정한 안전 및 유지관리를 위한 조직∙인원 및 장비의 확보에 관한 사항

나. 긴급 사항 발생 시 조치 체계에 관한 사항

다. 시설물의 설계∙시공∙감리 및 유지관리 등에 관련 된 설계도서의 수집 및 보존에 관한 사항

라. 안전점검 또는 정밀안전진단의 실시 계획 및 보수ㆍ보강 계획에 관한 사항

마. 안전 및 유지관리에 필요한 비용 및 예산의 확보에 관한사항

2. 대상 시설물 현황

(단위 : 개소)

시설물별	계	1종	2종	법정외	비고
합 계	45	3	20	22
일반교량	24		11	13
터 널	3	3
입체교차∙고가차도	6		3	3
복개구조물	1		1
지하차도	11		5	6

3. 대상시설물 목록

○ 상태등급 현황

계	A	B	C	D	E	비고
45	13	32	-	-	-

○ 시설물별 세부현황 : 따로붙임 참조

Ⅲ. 시설물 안전 및 유지관리계획

1. 시설물별 안전 및 유지관리체계

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 대한 체계

□ 정기점검

점검시행 (관리자)	⇒	점검결과 및 조치계획보고 (기관장)	⇒	조 치 (보수공사등 시행)	⇒	조치결과 보고 (기관장)

□ 정밀점검

점검시행 (관리자)	⇒	점검결과 및 조치계획보고 (기관장)	⇒	조 치 (보수공사등 시행)	⇒	조치결과 보고 (기관장)

□ 정밀안전진단

진단시행 (위탁)	⇒	진단결과 및 조치계획보고 (기관장)	⇒	조 치 (보수공사등 시행)	⇒	조치결과 보고 (기관장)

○ 안전점검 및 정밀안전진단의 주기 및 방식

구분	등급	법정주기			계획주기			시행방식
		1종	2종	법정외	1종	2종	법정외
정기점검	A	1회이상/반기		해당없음	1회/반기			자체
	B,C
	D,E
정밀점검	A	1회이상/3년		해당없음	1회이상/3년			용역,자체
	B,C	1회이상/2년			1회이상/2년
	D,E	1회이상/1년			1회이상/1년
정밀안전진단	A	1회이상/6년	필요시		1회이상/6년	필요시		용역
	B,C	1회이상/5년			1회이상/5년
	D,E	1회이상/4년			1회이상/4년

2. 시설물별 조직․인원․장비 확보에 관한 사항

① 조직 및 인원 확보 현황

○ 조직도

									동부도로사업소
										시설보수과
								서울특별시도 (일반교량, 고가차도, 터널 복개구조물, 지하차도 등)

○ 점검인원 확보 현황

구분	계	기술직	기능직	비고
계	6	5	1

② 장비 확보 현황

장 비 명	규 격	단 위	시설보수과	비 고
균열확대경	NO2028	개	4
콘크리트테스트헤머	NSR형	대	2
쌍 안 경	7*50, 15*32	개	3
카 메 라	디지털 카메라	개	2
안 전 벨 트		조	2
점검망치	암석용	개	9
도막두께 측정기	Coatest 1000	조	1
재하시험 측정기	DMD20A	조	1

3. 안전점검 및 정밀안전진단의 실시에 관한 사항

연번	시설물명	종구분	시행시기	실시방법	점검비(천원)	비 고
계	15개 시설
1	삼 성 교	2종	3월~10월	용역시행		정밀점검
2	대 곡 교
3	강일육교
4	석촌지하차도
5	잠실호수교	법정외
6	헌 릉 교
7	장지1교
8	오 륜 교
9	상일2교
10	고 덕 교
11	가락지하차도	법정외
12	매봉터널	1종	3월~8월	자체		외부전문가 합동점검
13	대치지하차도	2종
14	영동3교
15	성 내 교

4. 안전 및 유지관리에 필요한 비용 및 예산의 확보에 관한 사항

연번	사 업 명	공 사 개 요	예 산 액 (단위 : 천원)	비 고
	6 건		4,121,397
1	탄천2교 보수공사	○ 교면방수 및 포장 90a ○ 신축이음장치 60m ○ 콘크리트단면보수 700㎡	934,000
2	광평교 보수공사	○ 교면방수 및 포장 46a ○ 신축이음장치 126m ○ 배수관설치 317m	634,000
3	도로시설물 유지보수공사	○ 아스콘포장 52a ○ 교면방수 2,735㎡ ○ 콘크리트표면 및 단면보수1,260㎡	1,953,000
4	도로시설물안전점검 및 진단	○ 삼성교 외 14개 시설물	183,397
5	헌릉교 외 1개소 성능개선 실시설계용역	○ 헌릉교, 성내교(성동)	100,000
6	도로시설물 세척용역	○ 터널 3개소(일원,매봉,위례) ○ 석촌지하차도 1개소	317,000

5. 긴급사항 발생시 조치체계에 관한사항

□ 주간 긴급조치 체계

긴급사항발생

(신고접수)

시설보수과

2040-0370~7

긴급사항지휘

소    장

현장 응급조치

(시설보수과장)

시청

(도시안전본부)

유관기관

비상소집

보고

협의요청

보 고

보고

비상소집

보 고

협의요청

□ 야간 긴급조치 체계

긴급사항발생

(신고접수)

당 직 실

2040-0390

긴급사항지휘

소    장

현장 응급조치

(시설보수과장)

시청

(도시안전본부)

유관기관

6. 시설물의 설계․시공․감리 및 유지관리 등에 관련된 설계도서의

수집 및 보존에 관한 사항

□  설계도서의 수집․보존 현황

시설물별	대 상 시설물수	보관중인 설계도서
		설계도	구조 계산서	시방서	수량산출내역서	점검․진단 보고서	감 리 보고서	시설물 관리대장	기타
합 계	45	45	7	7	7	45	7	45
일반교량	24	24	1	1	1	24	1	24
터 널	3	3	1	1	1	3	1	3
입체교차•고가차도	6	6	5	5	5	6	5	6
복개구조물	1	1				1		1
지하차도	11	11	5	5	5	11	5	11

7. 시설물 안전점검ㆍ유지관리실적 및 계획에 관한 사항(붙임 2,3)

붙 임 :  1) 시설물 세부현황 1부.

2) 시설물 안전점검 실적 및 계획 1부.

3) 시설물 유지관리 실적 및 계획 1부.  끝.