문서번호	정수시설과-692
결재일자	2015.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	정수시설과장		광암아리수정수센터소장
협 조	★정수운영과장
	주무관

깨끗하고 안전한 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

2015년 설날 대비

정수센터 시설물 안전점검 및 정비 추진결과 보고

2015. 02

서울특별시 광암아리수정수센터

(정수시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2015년 설날 대비

정수센터 시설물 안전점검 및 정비 추진결과 보고

	○ 2015년 설날 대비 우리 정수센터 관내 시설물에 대한 안전점검 및 정비를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고하며, ○ 금번 점검결과 경미한 지적사항은 즉시 조치완료 하였으며, 예산이 소요되고 근본적인 시설개선 및 환경정비가 필요한 사항은 2015년도 예산사업으로 별도 시행계획을 수립하여 추진코자 함.

1		시설현황

시 설 명	개 요	규 모	주 요 설 비
도 수 관	2,800mm x 450m	20,000㎥/hr	배관 및 밸브시설 1식 취수 및 송수유량계 3개
착 수 정	2지(47m x 10m x 5.2m)	4,900㎥	2200mm X 6개(자연유화)
약품투입실	저장탱크 260㎥ x 7개	1,820㎥	응집조 5개, 가성소다 저장 2개 각종 펌프 11개
분 배 조	3계열 3지(8m x 3.5m x 4.8m)	134㎥	분배조 밸브 : 전동밸브 3개
혼 화 지	3계열 3지(4.25m x 3.0m x 7.4m)	280㎥	혼화지 밸브 : 전동 9, 수동9
침 전 지	6지(41.4m x 41m x 4.5m)	45,000㎥	전동밸브 등 78개, 맥동송풍기 (25HP) 12대, 스컴제거기 6대
여 과 지	24지(4.0×17.46×2면×1.2)	3,350㎡ 여과속도 119m/일	여과지퇴수문 24개, 밸브 72개
중계펌프장	6대(주펌프 2대,조절펌프 4대)	250,000㎥/일	펌프 6대
오존접촉조	2지(18m×18m×6.0m)	3,888㎥	배관시설
활성탄흡착지	10지(B4.3m×L13.0m×2면)	250,000㎥/일	배관, 전동밸브 20, 역세펌프 3대, 브로워 2대
염소주입실	염소 주입기 전처리 2대, 후처리 4대	50ton(염소저장량)	염소주입기 6대
이산화탄소주입실	20톤×2기, pH조절	40톤	주입기 2대
오존주입실	오존발생장치 2대(12kg/h×2대)	20톤 (산소저장량)	오존발생기 2대
정 수 지	11지(64.6m x 54.6m x 4.6m)	178,000㎥	펌프류 12대,밸브류 38개
수변전실	22.9KV/6.6KV(수전: 2개 선로) (중계 37면, 관리본관 8, 전염소투입동 7 여과지동 3면, 약품투입 3)	변압기 3,000KVA x 2대	수배전반 58면, 변압기 8대 (중계 4대, 본관 2대, 전염소 2대)
발 전 실	비상발전기	400KW x 1대	연료소비 : 83.9ℓ/hr
중앙감시제어실	중앙감시제어(현관 수질전광판 포함) 1식	중앙제어반 5개소	3층
영상정보시설	진동감지기 9개소, CCTV 54(방호용 21, 공정용 33)	외곽울타리 및 생산공정	CCTV 54대
동력설비	여과지등 공정별 동력설비	각종 모터펌프 등	106대
조명시설	외곽	외곽 및 공정시설용	1,613등
건축, 녹지, 수목	건축물 17동, 교목 및 관목 1식, 녹지면적 1식	메타세콰이어 등 100여종	교목 및 관목 81,871본, 녹지면적 100,880㎡

2		점검 및 정비개요

❍ 점검대상 : 정수센터 시설물 전반

❍ 점검기간 : 2015. 2. 2(화) ~ 2. 4(수)

❍ 점검내용 : 정수처리 공정별 구조물 및 기전설비 이상유무 확인, 취약 부분에 대한 위해요인 즉시 조치, 각종 구조물, 설비의 동파 및 동결여부 확인, 노출배관 등 보온상태 이상유무 확인

❍ 점검방법 : 자체 점검반 편성 분야별로 사전 안전점검 및 정비 실시

❍ 점 검 자 : 각 분야별 점검반 편성 및 운영

구분	계	총 괄	보 수 과			운영팀	행 정 관리팀
			건축물 및 구조물	전기설비	기계설비	공정설비	소방,난방
점검 및 작업자	15명	과 장	이해승, 김우승 박건수, 최성현	박희준,지동성 변양수, 엄주원	이정원, 곽대근 김덕만, 권경주	강석규	한기수

3		점 검 및 정 비 결과

가. 지적사항 및 조치결과

구 분	합 계	전기설비	기계설비	건축물	토목구조물 및배수시설	정수처리공정	방호시설
지적건수	4	1	0	0	3	0	0
조치건수(예정)	2	1	0	0	1	0	0
미조치건수	2	0	0	0	2	0	0

나. 분야별 지적사항

□ 전기설비 분야(1건)

❍ 약품탱크 피뢰기 접지 전선 보호관 탈락

□ 기계설비 분야(지적사항 없음)

□ 토목 및 건축 구조물, 녹지 분야(2건)

❍ 배수로내 토사 및 나뭇가지등 잔재적치

❍ 사여과지동 벽체 및 천장 페이트물 박리 및 탈락

❍ 배출수처리장 농축조 구조물 노후 파손 및 균열

□ 수질 및 생산공정 분야(지적사항 없음)

□ 기타 화재 및 소방시설 분야(지적사항 없음)

다. 설날대비 안전점검 주요 활동사진

착수정 점검모습	여과지시설 점검모습	약품탱크 점검 모습
고도처리시설 점검모습	농축조 점검모습	배수로 및 정수사면 점검모습
주변전실 수배전설비 점검모습	사여과지 전기실 배전설비 점검모습	중계펌프장 배수설비 점검모습
중계펌프 점검모습	약품탱크 점검 모습	탈수기동 지하기계설비 점검모습
응집제 저장탱크 누액 점검	액화염소 저장용기 누액 점검	수질자동측정기 점검

모래여과지 역세척 상태 점검	이산화탄소 주입설비 점검	응집제 주입설비 점검
오존주입설비 점검	산소저장탱크 점검	옥내소화전 점검

4		지적사항 조치 및 처리의견

❍ 금번 설날대비 시설물 안전점검결과 전반적으로 시설물 안전상태는 양호하나 일부 지적사항에 대해서는 보수조치 예정임.

① 약품탱크 피뢰기 접지 전선 보호관 탈락은 2.13일까지 보수완료 예정

② 배수로내 잔재적치는 2.13일까지 정비 완료예정

③ 여과지동 내부 페인트 탈락 및 사여과지 내부 침투물은 2.13일까지 제거 및 쾌적하게 청소완료코자함.(정수운영과)

④ 여과지동 내부 벽체 및 청장 페인트 박리 부분에 대해서는 금년 상반기 중으로 페인트물 제거 및 도장작업을 완료하고자 하며,(2015 예산사업)

⑤ 배출수처리장 농축조 구조물 노후 파손 및 균열은 상반기 중 보수공사를 완료코자함.

(2015 예산사업)

❍ 시설노후, 설비부식 등의 근본적인 시설개선 및 환경정비가 필요한 시설에 대해서는 이미 2015년도 예산에 반영하였으며, 상반기중에 모두 개선 및 정비조치할 예정임.

❍ 비상대비 비상연락체계 및 연락망 정비 비치 완료 하였음.

5		행정사항

❍ 설날 연휴기간중 순찰 및 현장 점검활동 지속 추진

❍ 비상발생시 신속한 대응체계 유지

❍ 2015년 시설물 개선 및 정비공사 설계 및 발주

붙임 : 1. 2015년 설날대비 시설물 안전점점검 결과표 1부

2. 2015년 설날연휴 대비 시설물 안전점검 및 정비추진계획 1부

3. 2015년 설날대비 종합대책 1부

4. 유관기관 및 직원 비상연락망 현황 . 끝.