문서번호	정수시설과-641
결재일자	2015.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	정수시설과장		광암아리수정수센터소장
협 조
	정수운영과장

깨끗하고 안전한 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

2015년 설날연휴 대비

정수센터 시설물 안전점검 및 정비 추진계획

2015. 01.

서울특별시 광암아리수정수센터

(정 수 시 설 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

2015년 설날연휴 대비

정수센터 시설물 안전점검 및 정비 추진계획

======================================================================================================

우리 민족고유의 명절인 설날을 맞아 정수시설에 대한 안전점검 및 정비를 실시하여 연휴기간중 발생할 수 있는 정수생산 및 공급 중단 등 시민생활 불편을 최소화함으로써 시민들이 안전하고 편안한 설명절을 보낼 수 있도록 하고자 함.

1		추 진 근 거

❍ 기획예산과-587(2015.1.27.) - 2015년 설날대비 상수도분야 대책

❍ 생산관리과 –787(2015.1.30) - 2015 설날대비 정수센터 운영계획

❍ 정수운영과-943(2015.2.2) - 2015년 설날대비 종합대책

❍ 추진기간 : 2015. 2. 12(목) ~ 2. 23(월), 12일간

※ 설날연휴 : 2015. 2. 18.(수) ~ 2. 22(일), 5일간

2		시설현황

시 설 명	개 요	규 모	주 요 설 비
도 수 관	2,800mm x 450m	20,000㎥/hr	배관 및 밸브시설 1식 취수 및 송수유량계 3개
착 수 정	2지(47m x 10m x 5.2m)	4,900㎥	2200mm X 6개(자연유화)
약품투입실	저장탱크 260㎥ x 7개	1,820㎥	응집조 5개, 가성소다 저장 2개, 각종 펌프 11개
분 배 조	3계열 3지(8m x 3.5m x 4.8m)	134㎥	분배조 밸브 : 전동밸브 3개
혼 화 지	3계열 3지(4.25m x 3.0m x 7.4m)	280㎥	혼화지 밸브 : 전동 9, 수동9
침 전 지	6지(41.4m x 41m x 4.5m)	45,000㎥	전동밸브 등 78개, 맥동송풍기 (25HP) 12대, 스컴제거기 6대
여 과 지	24지(4.0×17.46×2면×1.2)	3,350㎡ 여과속도 119m/일	여과지퇴수문 24개, 밸브 72개
중계펌프장	6대(주펌프 2대,조절펌프 4대)	250,000㎥/일	펌프 6대
오존접촉조	2지(18m×18m×6.0m)	3,888㎥	배관시설
활성탄흡착지	10지(B4.3m×L13.0m×2면)	250,000㎥/일	배관, 전동밸브 20, 역세펌프 3대, 브로워 2대
염소주입실	염소 주입기 전처리 2대, 후처리 4대	50ton(염소저장량)	염소주입기 6대
이산화탄소주입실	20톤×2기, pH조절	40톤	주입기 2대
오존주입실	오존발생장치 2대(12kg/h×2대)	20톤 (산소저장량)	오존발생기 2대
정 수 지	11지(64.6m x 54.6m x 4.6m)	178,000㎥	펌프류 12대,밸브류 38개
수변전실	22.9KV/6.6KV(수전: 2개 선로) (중계 37면, 관리본관 8, 전염소투입동 7 여과지동 3면, 약품투입 3)	변압기 3,000KVA x 2대	수배전반 58면, 변압기 8대 (중계 4대, 본관 2대, 전염소 2대)
발 전 실	비상발전기	400KW x 1대	연료소비 : 83.9ℓ/hr
중앙감시제어실	중앙감시제어(현관 수질전광판 포함) 1식	중앙제어반5개소	3층
영상정보시설	진동감지기 9개소, CCTV 54(방호용 21, 공정용 33)	외곽울타리 및 생산공정	CCTV 54대
동력설비	여과지등 공정별 동력설비	각종 모터펌프 등	106대
조명시설	외곽	외곽 및 공정시설용	1,613등
건축, 녹지, 수목	건축물 17동, 교목 및 관목 1식, 녹지면적 1식	메타세콰이어 등 100여종	교목 및 관목 81,871본, 녹지면적 100,880㎡

3		세부추진계획

추진방향

❍ 설연휴 기간 중 무단수, 무사고, 무정전으로 시민불편 해소

❍ 깨끗하고 맛있는 아리수 안정적 생산 및 공급

❍ 시설물 사전 안전점검 및 정비로 설연휴 기간 중 안전사고 예방

❍ 상황 발생시 긴급출동 태세 확립 및 비상연락체계 유지

점검 및 정비 개요

❍ 점검대상 : 정수처리시설

❍ 점검기간 : 2015. 2. 6(금) ~ 2. 12(목) - 2015. 2. 16(월) 본부 결과보고

※ 설날연휴 : 2015. 2.18(수) ~ 2.22(일)[설날 : 2015. 2.19(목)]

❍ 점검내용

- 정수처리 공정별 구조물 및 기전설비 이상유무 확인

- 취약 부분에 대한 위해요인 즉시 조치

- 각종 구조물, 설비의 동파 및 동결여부 확인

- 노출배관 등 보온상태 이상유무 확인

- 소방설비 작동상태 및 각 시설별 소화기 비치여부

❍ 점검방법 : 자체 점검반 편성 분야별로 사전 안전점검 및 정비 실시

❍ 점 검 자 : 정수시설과 및 정수운영과 직원 점검반 편성 및 운영

분야별 점검반 편성 및 운영 – 2개반 20명

❍ 시설물 관리반

계	총 괄	건축 및 구조물(4명)	전기설비(4명)	기계설비(4명)
13명	과 장	이해승, 김우승 박건수, 최성현	박희준, 지동성 변양수, 엄주원	이정원, 곽대근 김덕만, 권경주

❍ 정수공정 관리반

계	총 괄	배출수처리 및 염소주입시설	수질 및 약품투입시설	소방설비 및 기타
7명	과 장	최진수, 임성용	박대원, 정승경	강신욱, 한기수

중점 점검사항

❍ 시설물 분야

- 급경사지, 옹벽, 축대 등 붕괴 예상 지역 및 시설물 균열상태 점검

- 정수장 내 맨홀(밸브 등) 안전관리 상태 점검

- 각 공정별 구조물 균열 및 동파여부

- 유량계실(취수, 송수) 계측장치 정상작동 및 이상유무

- 착수정, 혼화지, 침전지, 여과지, 정수지, 고도처리 등 정수공정설비 이상유무

- 시설물 동파 및 파손 여부, 노출배관 등 보온상태 이상여부

❍ 수질관리 분야

- 오일펜스 및 조류차단막 관리·작동실태

- 고탁도, 조류대응 준비상태

- 수질감시자동측정기 정상가동 여부

- 정수약품(응집제, 염소 등)보유 현황 점검

❍ 전기설비 분야

- 비상 발전기 작동상태 점검

- 옥외 배선 노출 불량점검

- 전기 선로의 절연(피복)상태·접지상태 등을 육안 및 저항 값 측정

- 정전시 응급조치 요령 매뉴얼 비치여부

- 유관기관 및 협력업체 비상연락망 정비(직원 비상연락망 제어실 및 상황실 비치)

❍ 위험물 취급 및 소방설비 분야

- 염소투입설비의 염소가스 누출 여부

- 이산화탄소 주입시설 가스누출 여부

- 약품투입시설, 오존접촉 산소주입설비 이상유무

- 화재예방 위한 소방설비 이상유무 및 소화기 비치 여부

점검 후 조치

❍ 점검결과 경미한 지적사항 즉시 조치

❍ 점검결과 중대한 지적사항 추후 연간단가 반영 공사시행

❍ 점검결과 지적사항 및 개선대책 내부보고 및 외부 제출

4		행정사항

설날 대비 시설물 사전 안전점검 실시(

시설물 안전점검 결과 보고(내부보고, 본부(2.16) 보고)

기전설비 및 누수복구업체 비상연락망 정비

단전, 단수 등 돌발사고시 신속 보고

붙임 : 1. 설날 대비 정수장 시설물 안전점검표 1부

2. 정전시 운영요령 및 응급조치 요령 매뉴얼 각 1부

3. 보고체계 및 유관기관 및 협력업체 비상연락망 각 1부

4. 관련 공문서 각 1부. 끝.