2015년 설비분야 서울형품셈

구분	기 계 분 야	전 기 분 야
1	AUTO SUPPLY SYSTEM	앵커볼트 (2015년 표준품셈 개정)
2	감압밸브장치	LED유도등
3	승강기(에스컬레이터)	LED조명용 전원공급장치
4	승강기(엘리베이터)	가로등 기성기초
5		세대분전반 (2015년 표준품셈 개정)
6		미니본드

서 울 특 별 시

(계 약 심 사 과)

〔기계분야 서울형품셈〕

1. AUTO SUPPLY SYSTEM

⃞ AUTO SUPPLY SYSTEM

1. 배관 중간에 설치하는 방식(STS)

배관구경	배관공	보통인부	용접공
15A 20A 25A 32A 40A 50A	0.256인 0.264인 0.286인 0.401인 0.466인 0.523인	0.049인 0.051인 0.057인 0.063인 0.096인 0.114인	0.50인 0.57인 0.66인 0.77인 0.84인 0.99인

〔 주 〕 ① 주밸브인 전자변 제어선은 별도 계상

② 플랜지를 사용할 경우 플랜지 용접품은 별도 계상

③ 철거는 30%, 재사용 철거 50%

[ 스트레이너가 없는 경우 ]

[ 스트레이너가 없는 경우 ]

[ 배관 중간에 설치하는 방식 ]

2. 배관 끝단에 설치하는 방식(STS)

배관구경	배관공	보통인부	용접공
15A 20A 25A 32A 40A 50A	0.113인 0.115인 0.120인 0.172인 0.175인 0.184인	0.011인 0.012인 0.013인 0.014인 0.015인 0.018인	0.150인 0.171인 0.198인 0.231인 0.252인 0.297인

〔 주 〕 ① 주밸브인 전자변 제어선은 별도 계상

② 철거는 30%, 재사용 철거 50%

[ 끝단에 설치하는 방식 ]

2. 감압밸브장치

⃞ 적용범위

○ 증기가 아닌 액체배관에 적용하며, 증기배관일 경우는 표준품셈을 적용한다

⃞ 설치품

1. STS관

1-1. 주밸브 구경이 주변 배관구경과 동일한 경우(용접식)

배관구경	배관공	보통인부	용접공
15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 100A 125A 150A 200A	0.297인 0.306인 0.331인 0.470인 0.531인 0.655인 0.780인 1.077인 1.604인 2.103인 2.526인 3.508인	0.025인 0.029인 0.037인 0.042인 0.067인 0.079인 0.099인 0.152인 0.223인 0.902인 1.076인 1.396인	1.00인 1.14인 1.32인 1.54인 1.68인 1.98인 2.38인 2.70인 3.34인 3.98인 4.62인 5.90인

〔 주 〕 ① 안전변, 압력계, 배관 및 밸브 보온은 필요시 별도 계상

② 플랜지접합을 포함한 것으로 플랜지 재료비는 별도 계상

③ 철거는 30%, 재사용 철거 50%

1-2. 주밸브 구경이 주변 배관구경과 다른 경우(용접식)

규격	배관공	보통인부	용접공
20×15×20	0.306인	0.029인	1.126인
25×15×25 25×20×25	0.331인 0.331인	0.037인 0.037인	1.288인 1.302인
32×20×32 32×25×32	0.470인 0.470인	0.042인 0.042인	1.500인 1.518인
40×20×40 40×25×40 40×32×40	0.531인 0.531인 0.531인	0.067인 0.067인 0.067인	1.626인 1.644인 1.666인
50×25×50 50×32×50 50×40×50	0.655인 0.655인 0.655인	0.079인 0.079인 0.079인	1.914인 1.936인 1.950인
65×32×65 65×40×65 65×50×65	0.780인 0.780인 0.780인	0.099인 0.099인 0.099인	2.296인 2.310인 2.340인
80×40×80 80×50×80 80×65×80	1.077인 1.077인 1.077인	0.152인 0.152인 0.152인	2.598인 2.628인 2.688인
100×50×100 100×65×100 100×80×100	1.604인 1.604인 1.604인	0.223인 0.223인 0.223인	3.204인 3.244인 3.276인
125×65×125 125×80×125 125×100×125	2.103인 2.103인 2.103인	0.902인 0.902인 0.902인	3.820인 3.852인 3.916인
150×80×150 150×100×150 150×125×150	2.526인 2.526인 2.526인	1.076인 1.076인 1.076인	4.428인 4.492인 4.556인
200×100×200 200×125×200 200×150×200	3.508인 3.508인 3.508인	1.396인 1.396인 1.396인	5.644인 5.708인 5.772인

〔 주 〕 ① 안전변, 압력계, 배관 및 밸브 보온은 필요시 별도 계상

② 플랜지접합 용접품 포함

③ 철거는 30%, 재사용 철거 50%

1-3. 주밸브 구경이 주변 배관구경과 동일한 경우(나사식)

배관구경	배관공	보통인부	용접공
15A 20A 25A 32A 40A 50A	0.306인 0.314인 0.336인 0.475인 0.540인 0.597인	0.049인 0.051인 0.057인 0.063인 0.096인 0.114인	0.50인 0.57인 0.66인 0.77인 0.84인 0.99인

〔 주 〕 ① 안전변, 압력계, 배관 및 밸브 보온은 필요시 별도 계상

② 철거는 30%, 재사용 철거 50%

2. 동관

2-1 주밸브 구경이 주변 배관구경과 동일한 경우

배관구경	배관공	보통인부	용접공
15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 100A 125A 150A 200A	0.294인 0.301인 0.311인 0.444인 0.498인 0.540인 0.745인 1.057인 1.553인 1.998인 2.452인 3.470인	0.021인 0.026인 0.033인 0.038인 0.063인 0.080인 0.089인 0.153인 0.260인 0.919인 1.103인 1.461인	0.44인 0.60인 0.76인 0.90인 1.06인 1.34인 1.78인 2.10인 2.74인 3.38인 4.02인 5.30인

2-2 주밸브 구경이 주변 배관구경과 다른 경우

규격	배관공	보통인부	용접공
20×15×20	0.301인	0.026인	0.584인
25×15×25 25×20×25	0.311인 0.311인	0.033인 0.033인	0.728인 0.744인
32×20×32 32×25×32	0.444인 0.444인	0.038인 0.038인	0.870인 0.886인
40×20×40 40×25×40 40×32×40	0.498인 0.498인 0.498인	0.063인 0.063인 0.063인	1.014인 1.030인 1.044인
50×25×50 50×32×50 50×40×50	0.540인 0.540인 0.540인	0.080인 0.080인 0.080인	1.282인 1.296인 1.312인
65×32×65 65×40×65 65×50×65	0.745인 0.745인 0.745인	0.089인 0.089인 0.089인	1.692인 1.708인 1.736인
80×40×80 80×50×80 80×65×80	1.057인 1.057인 1.057인	0.153인 0.153인 0.153인	1.996인 2.024인 2.068인
100×50×100 100×65×100 100×80×100	1.553인 1.553인 1.553인	0.260인 0.260인 0.260인	2.600인 2.644인 2.676인
125×65×125 125×80×125 125×100×125	1.998인 1.998인 1.998인	0.919인 0.919인 0.919인	3.200인 3.252인 3.316인
150×80×150 150×100×150 150×125×150	2.452인 2.452인 2.452인	1.103인 1.103인 1.103인	3.828인 3.892인 3.956인
200×100×200 200×125×200 200×150×200	3.470인 3.470인 3.470인	1.461인 1.461인 1.461인	5.044인 5.108인 5.172인

〔 주 〕 ① 안전변, 압력계, 배관 및 밸브 보온은 필요시 별도 계상

② 플랜지접합 또는 유니온 연결 용접품 포함

③ 철거는 30%, 재사용 철거 50%

3. 승강기(에스컬레이터)

1-1  측  량

1. 현장 측량

(개소당)

공 종	작업구분	직 종	단위	수량	비고
제작,설치	현장 측량	지적산업기사	인	0.5
		지적기능사	인	1.0
[주] (1) 본 품은 에스컬레이터 제작과 현장설치 공정에서 구조물 현장측량을 기준한 것이다. (2) 동일지역 인근에 추가로 측량하는 경우 개소당 70%를 가산한다.

1-2  양   중

1. 옥내형

(대당)

공 종	작업구분	직 종		단위	수량	비고
양 중	양중작업	활석공		인	0.310
		기계설치공		인	0.724
		비계공		인	4.085
		특별인부		인	2.430
		보통인부		인	1.034	교통통제,포장해체
		철공		인	2.171
	검사 및 조정	교통통제, 포장해체를 제외한 투입공량의 10%
[주] (1) 본 품은 1200형 층고 7.0m 기준 지하2층 이상 양중작업을 기준한 것이다 (2) 본 품은 에스컬레이터가 현장에 납품된 기자재의 하역부터 작업현장까지 소운반이 포함된 공정으로 설치장소가 크레인 사용이 불가능한 지하부 층간 이동시 다음과 같이 가산한다. - 지하층 층간 추가 이동 : 50% 가산/층당 (3) 1200형 기준으로 에스컬레이터 규격에 따라 보정계수를 곱하여 계상한다 ① 800형 : 0.8 ② 1000형 : 0.9 ③ 1200형 : 1.0 (4) 층고 7.0m를 기준으로 층고 18.0m까지 다음과 같이 할감,증을 적용한다.
① 층고 4.1~5.0m 20% 감 ③ 층고 6.1~7.0m 0% ⑤ 층고 8.1~9.0m 20% 증 ⑦ 층고 10.1~11.0m 40% 증 ⑨ 층고 12.1~13.0m 60% 증 ⑪ 층고 14.1~15.0m 80% 증 ⑬ 층고 16.1~17.0m 100% 증			② 층고 5.1~6.0m 10% 감 ④ 층고 7.1~8.0m 10% 증 ⑥ 층고 9.1~10.0m 30% 증 ⑧ 층고 11.1~12.0m 50% 증 ⑩ 층고 13.1~14.0m 70% 증 ⑫ 층고 15.1~16.0m 90% 증 ⑭ 층고 17.1~18.0m 110% 증

2. 옥외형

(대당)

공 종	작업구분	직 종		단위	수량	비고
양 중	양중작업	활석공		인	0.279
		기계설치공		인	0.651
		비계공		인	3.676
		특별인부		인	2.187
		보통인부		인	0.930	교통통제,포장해체
		철공		인	1.953
	검사 및 조정	교통통제, 포장해체를 제외한 투입공량의 10%
[주] (1) 본 품은 1200형 층고 7.0m 기준 에스컬레이터를 지상부 또는 지하1층이내 양중작업을 기준한 것이다 (2) 본 품은 에스컬레이터가 현장에 납품된 기자재의 하역부터 작업현장까지 소운반이 포함된 공정으로 설치장소가 크레인 사용이 불가능한 층간 이동시 다음과 같이 가산한다. - 층간 추가 이동 : 50% 가산/층당 (3) 1200형 기준으로 에스컬레이터 규격에 따라 보정계수를 곱하여 계상한다 ① 800형 : 0.8 ② 1000형 : 0.9 ③ 1200형 : 1.0 (4) 층고 7.0m를 기준으로 층고 18.0m까지 다음과 같이 할감,증을 적용한다.
① 층고 4.1~5.0m 20% 감 ③ 층고 6.1~7.0m 0% ⑤ 층고 8.1~9.0m 20% 증 ⑦ 층고 10.1~11.0m 40% 증 ⑨ 층고 12.1~13.0m 60% 증 ⑪ 층고 14.1~15.0m 80% 증 ⑬ 층고 16.1~17.0m 100% 증			② 층고 5.1~6.0m 10% 감 ④ 층고 7.1~8.0m 10% 증 ⑥ 층고 9.1~10.0m 30% 증 ⑧ 층고 11.1~12.0m 50% 증 ⑩ 층고 13.1~14.0m 70% 증 ⑫ 층고 15.1~16.0m 90% 증 ⑭ 층고 17.1~18.0m 110% 증

3. 사용장비

(대당)

공 종	장 비 명	규 격	단위	수량	비고
양 중	윈치(자동식)	5.0 ton	대	3.0
	크레인(타이어식)	50 ton	대	1.0
	지게차	7.0 ton	대	0.5
	핸드리프트	3.0 ton	대	1.0	필요시
[주] (1) 본 장비는 에스컬레이터 양중에 적용한다. (2) 현장의 작업조건, 특성 및 방법에 장비수량을 조정 적용 할 수 있다.

1-3  에스컬레이터 설치

1. 강화유리 판넬형

(대당)

공 종	작업구분	직 종		단위	수량	비고
설 치	설치작업	기계산업기사		인	3.00
		기계설치공		인	11.668
		용접공		인	3.011
		철판공		인	4.343
		계장공		인	2.316
		특별인부		인	4.429
		보통인부		인	2.896
		S/W시험사		인	1.737
	검사 및 조정	기술관리를 제외한 전 공량의 10%
[주] (1) 본 품은 옥내형 1200형 층고 7.0m 강화유리 판넬형 에스컬레이터 설치를 기준한 것이다. (2) 본 품은 에스컬레이터 조정 및 시운전을 포함한다. (3) 핸드레일내 “Heating Cable” 설치가 필요한 경우 별도로 계상한다. (4) 층고 7.0m를 기준으로 층고 18.0m까지 다음과 같이 할감,증을 적용한다.
① 층고 4.1~5.0m 20% 감 ③ 층고 6.1~7.0m 0% ⑤ 층고 8.1~9.0m 20% 증 ⑦ 층고 10.1~11.0m 40% 증 ⑨ 층고 12.1~13.0m 60% 증 ⑪ 층고 14.1~15.0m 80% 증 ⑬ 층고 16.1~17.0m 100% 증			② 층고 5.1~6.0m 10% 감 ④ 층고 7.1~8.0m 10% 증 ⑥ 층고 9.1~10.0m 30% 증 ⑧ 층고 11.1~12.0m 50% 증 ⑩ 층고 13.1~14.0m 70% 증 ⑫ 층고 15.1~16.0m 90% 증 ⑭ 층고 17.1~18.0m 110% 증

2. 스테인레스 판넬형

(대당)

공 종	작업구분	직 종		단위	수량	비고
설 치	설치작업	기계산업기사		인	3.00
		기계설치공		인	14.585
		용접공		인	3.763
		철판공		인	5.428
		계장공		인	2.895
		특별인부		인	5.536
		보통인부		인	3.620
		S/W시험사		인	2.171
	검사 및 조정	기술관리를 제외한 전 공량의 10%
[주] (1) 본 품은 옥내형 1200형 층고 7.0m 스테인레스 판넬형 에스컬레이터 설치를 기준한 것이다. (2) 본 품은 에스컬레이터 조정 및 시운전을 포함한다. (3) 핸드레일내 “Heating Cable” 설치가 필요한 경우 별도로 계상한다. (4) 층고 7.0m를 기준으로 층고 18.0m까지 다음과 같이 할감,증을 적용한다.
① 층고 4.1~5.0m 20% 감 ③ 층고 6.1~7.0m 0% ⑤ 층고 8.1~9.0m 20% 증 ⑦ 층고 10.1~11.0m 40% 증 ⑨ 층고 12.1~13.0m 60% 증 ⑪ 층고 14.1~15.0m 80% 증 ⑬ 층고 16.1~17.0m 100% 증			② 층고 5.1~6.0m 10% 감 ④ 층고 7.1~8.0m 10% 증 ⑥ 층고 9.1~10.0m 30% 증 ⑧ 층고 11.1~12.0m 50% 증 ⑩ 층고 13.1~14.0m 70% 증 ⑫ 층고 15.1~16.0m 90% 증 ⑭ 층고 17.1~18.0m 110% 증

1-4  에스컬레이터 외장

1. 외장처리

(㎡당)

공 종	작업구분	직종	단위	수량	비고
외 장	외장작업	철판공	인	0.570
		용접공	인	0.279
		특별인부	인	0.186
[주] (1) 본 품은 에스컬레이터 가이드, 안내판 설치를 포함하며, 외측부 외장마감 처리에 적용한다. (2) 본 품에는 운반, 교정, 제작에 필요한 기계(만곡기,절단기)의 사용료가 포함되어 있다. (3) 외장에 소요되는 주요자재는“별도 계상”한다. (4) 작업대상의 외장면적이 10.0㎡ 미만은 20% 가산한다. (5) 본 품은 작업장소가 바닥면에서 3.0m이내를 기준한 것이다. 단, 3.0m초과할 경우 필요시 작업에 필요한 가설물을 "별도 계상"할 수 있다.

1-5  강화유리 코팅

1. 외장처리

(㎡당)

공 종	작업구분	직종	단위	수량	비고
코 팅	강화유리 코팅	특별인부	인	0.133
[주] (1) 본 품은 강화유리 판넬형의 강화유리 코팅 현장작업에 적용한다. 단, 공장에서 필름부착 제조 납품하는 경우는 제외한다. (2) 코팅 작업에 소요되는 주요 자재는 별도 계상한다. (3) 본 품은 내측면 코팅작업을 기준한 것으로 외측면 작업은 품의 10% 할증한다.

4. 승강기(엘리베이터)

1. 기계실 있는 엘리베이터(MR Type) ( 대당 )
구 분		노무직종			인승별 설치품															비 고
					11인승이하		13인승		15인승			17인승			20인승			24인승
기본설치		승강기산업기사			0.900		0.950		1.000			1.100			1.150			1.200
(2층기준)		기계설비공			14.237		15.184		15.817			17.400			18.191			18.981
		용접공			1.122		1.197		1.247			1.372			1.434			1.496
		특별인부			7.318		7.807		8.131			8.945			9.352			9.756
		철골공			2.311		2.465		2.568			2.825			2.953			3.082
		철판공			2.508		2.676		2.787			3.066			3.205			3.344
		계장공			3.563		3.800		3.959			4.355			4.553			4.751
		보통인부			5.997		6.397		6.663			7.329			7.663			7.996
1개 층 추가		기계설비공			1.189		1.268		1.321			1.453			1.519			1.586
		용접공			0.352		0.375		0.391			0.430			0.450			0.469
		특별인부			0.704		0.752		0.783			0.862			0.900			0.939
		철판공			0.265		0.282		0.294			0.323			0.338			0.353
		계장공			0.132		0.141		0.147			0.162			0.169			0.176
시 험 및 교 정					기술관리를 제외한 품의 10%
[해 설] (1) 본 품은 승객용(장애인용 포함), 화물용, 비상용 등 기계실 있는 형식의 엘리베이터 설치에 적용한다. (2) 본 품은 2층 기본 설치를 기준한 것으로 층을 추가하는 경우 층당 품을 가산한다. (3) 본 품은 인승별 운행속도 90m/min이하 설치에 적용한다. 단, 운행속도 105m/min 설치에 적용할 때에는 권상기부 조립, 승강로 부분 공정에 10%를 가산한다. (4) 본 품은 기자재의 하역부터 작업현장까지 소운반과 포장해체 공정이 포함된 공정이다 (5) 본 품에는 제어반, 제어 Cable 배선 및 결선 작업이 포함되어 있다. (6) 본 품에는 시운전 및 조정이 포함되어 있다. (7) 냉방기, 영상감시장치 또는 비상통화장치 등 설치는 별도로 계상한다.
1-1. 기계실 있는 엘리베이터(MR Type 공정별) ( 대당 )
공정명	세부공종		노무직종			인승별 설치품															비 고
						11인승이하		13인승			15인승			17인승		20인승			24인승
기 술 관 리			승강기산업기사			0.900		0.950			1.000			1.100		1.150			1.200
운 반	소운반 및 관리		기계설비공			3.164		3.374			3.515			3.867		4.042			4.218
			특별인부			1.265		1.350			1.406			1.547		1.617			1.687
			보통인부			1.898		2.025			2.109			2.32		2.425			2.531
설 치	형판작업		기계설비공			5.009		5.342			5.565			6.122		6.400			6.678
			특별인부			2.147		2.29			2.385			2.624		2.743			2.862
	권상기부 조립		기계설비공			3.082		3.287			3.424			3.766		3.938			4.109
			철골공			2.311		2.465			2.568			2.825		2.953			3.082
			용접공			0.770		0.822			0.856			0.942		0.984			1.027
			특별인부			1.541		1.644			1.712			1.883		1.969			2.054
	승강CAR		기계설비공			1.485		1.584			1.650			1.815		1.898			1.980
	부분		특별인부			1.485		1.584			1.650			1.815		1.898			1.980
			철판공			1.980		2.112			2.200			2.420		2.530			2.640
	승강로 부분		기계설비공			0.880		0.939			0.978			1.076		1.125			1.174
	(2개층 기준)		용접공			0.352		0.375			0.391			0.430		0.450			0.469
			특별인부			0.528		0.564			0.587			0.646		0.675			0.704
	승강장 설치		기계설비공			0.617		0.658			0.685			0.754		0.788			0.822
	(2개층 기준)		특별인부			0.352		0.375			0.391			0.430		0.450			0.469
			계장공			0.264		0.281			0.293			0.322		0.337			0.352
			철판공			0.528		0.564			0.587			0.646		0.675			0.704
	제어 분야		계장공			3.299		3.519			3.666			4.033		4.216			4.399
			보통인부			2.200		2.346			2.444			2.688		2.811			2.933
정 리	청소및정리		보통인부			1.899		2.026			2.110			2.321		2.427			2.532
층 추가	승강로 부분		기계설비공			0.880		0.939			0.978			1.076		1.125			1.174
	(1개층 추가)		용접공			0.352		0.375			0.391			0.430		0.450			0.469
			특별인부			0.528		0.564			0.587			0.646		0.675			0.704
	승강장 부분		기계설비공			0.309		0.329			0.343			0.377		0.394			0.412
	(1개층 추가)		특별인부			0.176		0.188			0.196			0.216		0.225			0.235
			계장공			0.132		0.141			0.147			0.162		0.169			0.176
			철판공			0.265		0.282			0.294			0.323		0.338			0.353
시 험 및 교 정						기술관리를 제외한 품의 10%
[해 설] (1) 본 품은 승객용(장애인용 포함), 화물용, 비상용 등 기계실 있는 형식의 엘리베이터 설치에 적용한다. (2) 본 품은 2층 기본 설치를 기준한 것으로 층을 추가하는 경우 층당 품을 가산한다. (3) 본 품은 인승별 운행속도 90m/min이하 설치에 적용한다. 단, 운행속도 105m/min 설치에 적용할 때에는 권상기부 조립, 승강로 부분 공정에 10%를 가산한다. (4) 본 품은 기자재의 하역부터 작업현장까지 소운반과 포장해체 공정이 포함된 공정이다 (5) 본 품에는 제어반, 제어 Cable 배선 및 결선 작업이 포함되어 있다. (6) 본 품에는 시운전 및 조정이 포함되어 있다. (7) 냉방기, 영상감시장치 또는 비상통화장치 등 설치는 별도로 계상한다
2. 기계실 없는 엘리베이터(MRL Type) ( 대당 )
구 분		노무직종			인승별 설치품															비 고
					11인승이하		13인승		15인승			17인승			20인승			24인승
기본설치		승강기산업기사			0.900		0.950		1.000			1.100			1.150			1.200
(2층기준)		기계설비공			15.847		16.903		17.607			19.369			20.249			21.129
		용접공			1.276		1.361		1.418			1.560			1.631			1.701
		특별인부			8.052		8.590		8.947			9.842			10.290			10.736
		철골공			2.773		2.958		3.081			3.389			3.543			3.697
		철판공			2.508		2.676		2.787			3.066			3.205			3.344
		계장공			4.222		4.503		4.691			5.160			5.395			5.630
		보통인부			6.436		6.866		7.151			7.866			8.224			8.581
1개 층 추가		기계설비공			1.189		1.268		1.321			1.453			1.519			1.586
		용접공			0.352		0.375		0.391			0.430			0.450			0.469
		특별인부			0.704		0.752		0.783			0.862			0.900			0.939
		철판공			0.265		0.282		0.294			0.323			0.338			0.353
		계장공			0.132		0.141		0.147			0.162			0.169			0.176
시 험 및 교 정					기술관리를 제외한 품의 10%
[해 설] (1) 본 품은 승객용(장애인용 포함), 화물용, 비상용 등 기계실 없는 형식의 엘리베이터 설치에 적용한다. (2) 본 품은 2층 기본 설치를 기준한 것으로 층을 추가하는 경우 층당 품을 가산한다. (3) 본 품은 인승별 운행속도 90m/min이하 설치에 적용한다. 단, 운행속도 105m/min 설치에 적용할 때에는 권상기부 조립, 승강로 부분 공정에 10%를 가산한다. (4) 본 품은 기자재의 하역부터 작업현장까지 소운반과 포장해체 공정이 포함된 공정이다 (5) 본 품에는 제어반, 제어 Cable 배선 및 결선 작업이 포함되어 있다. (6) 본 품에는 시운전 및 조정이 포함되어 있다. (7) 냉방기, 영상감시장치 또는 비상통화장치 등 설치는 별도로 계상한다.
2 – 1. 기계실 없는 엘리베이터(MRL Type 공정별) ( 대당 )
공정명	세부공종		노무직종			인승별 설치품															비 고
						11인승이하		13인승			15인승			17인승		20인승			24인승
기 술 관 리			승강기산업기사			0.900		0.950			1.000			1.100		1.150			1.200
운 반	소운반 및 관리		기계설비공			3.164		3.374			3.515			3.867		4.042			4.218
			특별인부			1.265		1.350			1.406			1.547		1.617			1.687
			보통인부			1.898		2.025			2.109			2.320		2.425			2.531
설 치	형판작업		기계설비공			6.004		6.404			6.671			7.338		7.672			8.005
			특별인부			2.573		2.745			2.859			3.145		3.288			3.431
	권상기부 조립		기계설비공			3.697		3.944			4.108			4.519		4.724			4.930
			철골공			2.773		2.958			3.081			3.389		3.543			3.697
			용접공			0.924		0.986			1.027			1.130		1.181			1.232
			특별인부			1.849		1.972			2.054			2.259		2.362			2.465
	승강CAR		기계설비공			1.485		1.584			1.650			1.815		1.898			1.980
	부분		특별인부			1.485		1.584			1.650			1.815		1.898			1.980
			철판공			1.980		2.112			2.200			2.420		2.530			2.640
	승강로 부분		기계설비공			0.880		0.939			0.978			1.076		1.125			1.174
	(2개층 기준)		용접공			0.352		0.375			0.391			0.430		0.450			0.469
			특별인부			0.528		0.564			0.587			0.646		0.675			0.704
	승강장 설치		기계설비공			0.617		0.658			0.685			0.754		0.788			0.822
	(2개층 기준)		특별인부			0.352		0.375			0.391			0.430		0.450			0.469
			계장공			0.264		0.281			0.293			0.322		0.337			0.352
			철판공			0.528		0.564			0.587			0.646		0.675			0.704
	제어 분야		계장공			3.958		4.222			4.398			4.838		5.058			5.278
			보통인부			2.639		2.815			2.932			3.225		3.372			3.518
정 리	청소및정리		보통인부			1.899		2.026			2.110			2.321		2.427			2.532
층 추가	승강로 부분		기계설비공			0.880		0.939			0.978			1.076		1.125			1.174
	(1개층 추가)		용접공			0.352		0.375			0.391			0.430		0.450			0.469
			특별인부			0.528		0.564			0.587			0.646		0.675			0.704
	승강장 부분		기계설비공			0.309		0.329			0.343			0.377		0.394			0.412
	(1개층 추가)		특별인부			0.176		0.188			0.196			0.216		0.225			0.235
			계장공			0.132		0.141			0.147			0.162		0.169			0.176
			철판공			0.265		0.282			0.294			0.323		0.338			0.353
시 험 및 교 정						기술관리를 제외한 품의 10%
[해 설] (1) 본 품은 승객용(장애인용 포함), 화물용, 비상용 등 기계실 없는 형식의 엘리베이터 설치에 적용한다. (2) 본 품은 2층 기본 설치를 기준한 것으로 층을 추가하는 경우 층당 품을 가산한다. (3) 본 품은 인승별 운행속도 90m/min이하 설치에 적용한다. 단, 운행속도 105m/min 설치에 적용할 때에는 권상기부 조립, 승강로 부분 공정에 10%를 가산한다. (4) 본 품은 기자재의 하역부터 작업현장까지 소운반과 포장해체 공정이 포함된 공정이다 (5) 본 품에는 제어반, 제어 Cable 배선 및 결선 작업이 포함되어 있다. (6) 본 품에는 시운전 및 조정이 포함되어 있다. (7) 냉방기, 영상감시장치 또는 비상통화장치 등 설치는 별도로 계상한다.
3. 사용장비 ( 대당 )
장 비 명				규 격						단위			수 량				비 고
크 레 인				30.0 ton						hr			8
지 게 차				5.0 ton						hr			4
윈 치				5.0 ton						hr			8
용 접 기				15 kVA						hr			16
[해 설] (1) 현장의 작업여건, 특성에 따라 장비의 조합 및 수량을 조정하여 적용 할 수 있다. (2) 동일 건물내에 엘리베이터를 2대 이상 설치하는 경우 대수에 따라 “크레인, 지게차”는 각각 아래와 같이 적용한다. - 2대 180%, 3대 240%, 4대 300%, 5대 350%, 6대 400% 적용

〔전기분야 서울형품셈〕

1. 앵커볼트

□ 옥내 잡공사(전기 5-29)

단위 : 개, 직종 : 내선전공

구 분	앵 커 볼 트 설 치
규 격 별	Φ28mm 이상	Ф22 ~ Ф25mm	Ф16 ~ Ф19mm	Ф14 ~ Ф15mm	Ф13mm 이하
내선전공	0.3	0.23	0.12	0.08	0.036

〔 해  설 〕

① 천정의 경우 150%

② 방폭형은 200%

③ 인서트(삽입너트)는 칼블럭 9mm이하 품 적용

④ 세트앵커, 스토롱앵커, 익스팬션(expansion : 팽창)볼트는 앵커볼트 품 적용

⑤ 앵커볼트 품에는 구멍파기 포함

⑥ 터미널 캡(서비스갭)은 엔트런스 캡(위사캡) 품 적용

⑦ 배관용 홈파기에서 되메우기(미장)품은 별도 계상

2. LED유도등

□ LED유도등 설치

단위 : 등, 직종 : 내선전공

종 별	직부형	매입 및 반매입형
5W이하 10W이하	0.10 0.12	0.14 0.18

〔 해 설 〕

① 등기구 일체형 기준

② 등기구 조립·설치, 결선 지지금구류 설치, 장내 소운반 및 잔재정리 포함

③ 철거 30%, 재사용 철거 50%

3. LED조명용 전원공급장치

□ LED조명용 전원공급장치 설치

단위 : 대, 직종 : 내선전공

공 종	규 격	내선전공
LED조명용 전원공급장치 (SMPS 등)	0.5KW	0.2인
	2KW 이하	0.25인
	5KW 이하	0.3인

〔 해  설 〕

① 전원공급장치는 각종 장비 등에 전원을 공급하는 장치로 주장치와 별도로 설치되는 기준이며, 지지금구류 포함(외함 별도 가산)

② 2대 병렬 취부시 본 품의 180%, 3대 260%, 4대 340%, 4대 초과는 1대 초과시 80% 가산

③ 철거는 30%, 재사용 철거 50%

④ 고소작업은 고소할증 적용

4. 가로등 기성기초

□ 가로등 콘크리트 기성기초 설치

단위 : 개, 적용직종 : 내선전공, 보통인부

공 종	규 격	단 위	내선전공	보통인부	장비사용시간 굴삭기(hr)
콘크리트 기성기초	500×800×1000	개	0.2	0.2	0.6

〔 해  설 〕

① 윗면(500×500), 밑면(800×800), 높이(1000×1000)mm

콘크리트 기성기초 기준

② 터파기, 되메우기 별도, 지세할증 등 제반 할증은 전기표준품셈에 따를 것

③ 보편적이며 양호한 상태에서의 설치품이며 현장여건 감안할 것

④ 1일 5개이하 설치시 본 설치품 적용 제외

⑤ 철거 30%, 재사용 철거 50%

5. 세대분전반

□ 세대분전반 설치

단위 : 대, 적용직종 : 내선전공

회 로 수	단 위	내 선 전 공
3회로	대	0.59
4회로	대	0.65
5회로	대	0.71
6회로	대	0.77

〔 해  설 〕

① 박스, 속판(완성품), 커버를 설치 및 회로시험을 하는 기준

② 3회로는 메인차단기(2p) 1개, 분기회로 3개 기준

③ 세대분전반이 매입인 경우 ALC 블록 등 벽따기는 별도 계산

④ 메인이 3P인 경우 125%

⑤ 분기회로가 6회로 초과시 1회로 추가시마다 내선전공 0.06인 가산

⑥ 기타 다른 장비설치시 관련 설치품 추가 적용

⑦ 철거 50%, 재사용 80%

6. 미니본드

□ 미니본드 설치

공 종	규격	단위	철도신호공	특별인부
미니본드 설치	3000A	개	2.8	2.2

〔 해  설 〕

① 본 품은 도시철도 선로상의 작업 기준임

② 본 품은 선로상 미니본드 설치에 따른 준비작업, 레일본드 설치,   파스콘트라프 설치, 전압조정 등이  포함됨

단, 선로이외의 작업으로 이루어지는 콘크리트 기초 작업 제외

③ 미니본드와 연결되는 케이블(제어선은 제외)의 길이가 15m 초과시 별도 계상

④ 파스콘트라프의 길이가 12m 초과시 별도 계상

⑤ 부급전선 연결은 별도 계상

⑥ 철거는 설치의 30% 적용, 재사용 철거 50% 적용