1. 구의아리수정수센터 2015년 수질검사계획

□  개    요

○ 추진목적

- 원수 및 정수에 대한 정기적인 수질검사로 수돗물의 안전성 확인

- 수질 이상시 신속하고 정확한 대응으로 건강하고 안전한 수돗물 생산체제 유지

○ 추진근거

- 먹는물관리법 제5조(먹는물 등의 수질관리)

- 수도법 제29조(수질검사)

- 상수원관리규칙 제25조(원수의 수질검사)

- 먹는물수질기준 및 검사등에관한규칙 제2조(수질기준), 제4조(수질검사횟수),

제6조(수질검사결과의 보고)

□ 2014년 수질검사 결과(2014.01.01 ~ 11.30)

○ 원 수

구분	수온 (℃)	탁도 (NTU)	pH	NH3-N (mg/L)	조류 (cell/mL)	2-MIB (ng/L)	Geosmin (ng/L)
최대	28.4	37	8.3	0.29	13,560	36.0	113.0
최소	1.3	1.7	6.9	0.00	640	0.0	0.0
평균	16.3	5	7.5	0.06	3,373	5.3	6.2

- 탁도는 예년 대비 강우량 적어 최대 37 NTU와 평균 5 NTU를 나타내었음(2013년 최대 325NTU, 평균 11.2NTU).

- pH는 평균 7.5, 최소 6.9, 최대 8.3으로 분석되었고, 강우량이 적은 4월에 가장 높았으며, 강우량이 많았던 7~9월에 낮았음.

- 암모니아성질소(NH3-N)는 저수온 시기인 1~2월에 각각 평균 0.13과 0.14 mg/L로 높게 검출되었으며, 초기 강우시 최고 0.29 mg/L가 검출됨.

- 조류개체수는 평균 3,373 cell/mL이었으며, 전년과 비슷한 수준으로 분석됨(2013년 평균 3,25 cell/mL).

- 냄새 유발물질인 2-MIB는 9월 5일 이후 점차 증가하여 9월 9일 최대 36 ng/L 까지 검출되었으며, 10월 13일 이후 10 ng/L 이하로 안정화 됨.

- Geosmin은 여름철 고수온 시기인 8월에 최고 113 ng/L 까지 검출 되었으며, 이들 냄새유발물질은 분말활성탄 투입 등 최적공정유지로 적정하게 제거되었음.

○ 정 수

구분	탁도 (NTU)	pH	잔류염소 (mg/L)	2-MIB (ng/L)	Geosmin (ng/L)
최대	0.074	7.4	0.63	16	10
최소	0.035	6.8	0.25	0.0	0.0
평균	0.046	7.1	0.45	2.4	2.3

- 탁도는 평균 0.046 NTU로 먹는물 수질기준인 0.5 NTU보다 매우 낮은 값으로 분석됨.

- 잔류염소는 수도꼭지 잔류염소가 0.1~0.3 m/L가 유지되도록 후염소 투입량을 계절별로 적정하게 조정하여 0.25~0.63 mg/L로 유지되었음.

- 2-MIB, Geosmin의 경우 환경부 기준인 20 ng/L 이하로 분석됨.

⇒ 먹는물수질항목(59항목) 전체가 수질기준에 적합.

※ 참조 : 2014년 월간 먹는물수질항목 검사결과(붙임1) 및 2014년 원․정수 수질현황(붙임2)

○ 수질검사 결과의 기록 및 활용

- 검사결과의 기록

․ 일일 및 주간항목 : 시험일지(전자문서) 및 Water Now System 입력

․ 월간 및 분기항목 : 상수도연구원의 시험성적서 수신

- 검사결과의 활용

․ 원수수질 변화에 따른 최적 정수처리공정 유지를 위한 자료로 활용

․ 수질자동측정기의 측정값 보정 및 신뢰성 유지

□ 2015년 수질검사 계획

○ 검사시료의 채수지점

- 취수원수 : 강북취수장

- 착수정수 : 착수정 후단

- 침 전 수 : 여과지 유입전

- 여 과 수 : 여과수 통합 유출 관로

- 정    수 : 송수관로

○ 검사항목 및 주기

구 분		공통항목	개별항목
일일시험 (11항목)	원 수(10항목)	탁도, 알카리도, 냄새, 색도, 수온, pH, KMnO4소비량, NH3-N, 잔류염소	조류
	정 수(10항목)		맛
주간시험 (14항목)	원 수(12항목)	NO3-N, 총경도, 전기전도도, 증발잔류물, 황산이온, 알루미늄, 염소이온, 총산도, 2-MIB, Geosmin, 총대장균군	COD
	정 수(13항목)		일반세균, 대장균또는분원성대장균군

※ 기타 공정별 수질검사

- 매일(자동측정기에 의한 분석) : 탁도, pH, 알칼리도, 잔류염소, 입자수

- 수질관리상 필요시 : THMs, TOC

○ 검사방법

- 먹는물공정시험법, 수질오염공정시험법, USEPA Method 등.

□ 수질검사 결과에 대한 주민공지 방안

○ 상수도사업본부 홈페이지를 통하여 공지

○ Seoul Water-Now를 통한 수질자료 시민공개

○ 정수센터 견학 시민에게 아리수 홍보를 겸한 실시간 수질공개

○ 서울시 수돗물평가위원회 검사결과 공표

○ 환경부 홈페이지에 민간합동수질검사 결과 공개

따로붙임

1. 2014년 월간 먹는물 수질 항목 검사결과(상수도연구원) 1부.

2. 2014년 원․정수 수질현황 1부.  끝.