[보고서식]

’15년 시설물 유지관리사업 추진계획 보고

2014. 12.

강남수도사업소

2015년 시설물 유지관리사업 추진계획

1		현 황

□ 시설 현황(’14. 12월 말 GIS 자료 기준)

(단위 : 건, 개소)

구 분	일 반 밸 브					배 수 지		가 압 장
	계	제수밸브		퇴수밸브	공기밸브
		일반	소화전용			지역	소배수지	유무인	증압
계	22,751	13,894	6,916	839	1,102	7	2	6	21
강남구	12,520	7,931	3,558	457	574	3	1	2	16
서초구	10,231	5,963	3,358	382	528	4	1	4	5

□ 향후 정비 대상('14. 12월 말 GIS 자료 기준)

(단위 : 건, 개소)

구 분	일 반 밸 브					배 수 지		가 압 장
	계	제수밸브		퇴수밸브	공기밸브
		일반	소화전용			지역	소배수지	유무인	증압
계	4,341	1,299	2,640	157	245	-	-	-	-
강남구	2,263	620	1,443	80	120	-	-	-	-
서초구	2,078	679	1,197	77	125	-	-	-	-

【 작성요령 】

○ 밸브 정비대상

- 누수 및 고장 밸브(대형밸브 점검정비 용역결과를 반영하여 정비대상 작성)

- 비 내식성 재질(’94년 이전 설치된 회주철 밸브)로서 설치연도가 내구연한 25년이 경과된 밸브 우선

※ 소화전 밸브는 교체대상에서 제외

※ 재개발, 재건축 지역 및 배관정비 예정 구간의 노후 밸브 교체금지

○ 배수지, 가압장 정비대상

- 정밀안전진단 및 정밀점검 용역 대상 배수지

- 배수지 관랑실, 밸브실 정비 및 기타 환경정비 등

2		2014년 추진실적(’14. 1 ~ 12월 말 기준)

□ 밸브류 유지관리사업

○ 밸브류 교체 실적

- 소형 밸브 교체실적(500㎜ 이하)

(단위 : mm, 개소)

구 분	계	80	100	150	200	250	300	400	500
계	251 (60개)	89 (44개)	113 (16개)	42	12	-	5	-	-
강남구	97 (30개)	41 (23개)	43 (7개)	3	5	-	5	-	-
서초구	154 (30개)	48 (21개)	70 (9개)	29	7	-	-	-	-

※ 가동형 제수밸브 교체 실적 포함 작성 ⇒ (  )에 표기

- 대형 밸브 교체실적

(단위 : mm, 개소)

구 분	계	600	700	800	900	1000	1100	000	000
계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강남구	-	-	-	-	-	-	-	-	-
서초구	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 밸브실 정비실적

- 원형 밸브실

(단위 : 건)

구 분	계	토사제거	구체보수	철개 굴상/굴하	매몰 철개 정비	용도상이 철개교체	손잡이 등	기타
계	378	43	64	149	5	0	2	115
강남구	163	3	2	144	5	-	2	7
서초구	215	40	62	5	-	-	-	108

※ 밸브류 예산을 사용하여 실행한 실적만 작성

- 기타 : 밸브키 62개소,사다리46개소

- 대형 밸브실(구형밸브실)

(단위 : 건)

구 분	계	토사제거	구체보수	철개 굴상/굴하	매몰 철개 정비	용도상이 철개교체	손잡이 등	기타
계	79	10	0	68	0	1	0	0
강남구	69	-	-	68	-	1	-	-
서초구	10	10	-	-	-	-	-	-

※ 밸브류 예산을 사용하여 실행한 실적만 작성

□ 배수지, 가압장 정비실적 – 가압장․배수지 등 시설물 유지관리

(단위 : 건)

구 분	계	안전 진단	내부 방식	배수지, 가압장 정비
				소계	관랑실 정 비	항출입구 개선	진입로 포장	기 타 배수지 환경정비	기 타 가압장 환경정비
계	64	1	-	68	2	-	-	50	16
강남구	11	-	-	11	-	-	-	11	-
서초구	53	1	-	57	2	-		39	16

▷ 강남구

1) 수서배수지 : 1개소

- 배수지 경계 보안휀스 설치(2.0m×27m)

2) 삼성배수지  : 11개소

- 공원이용 안내간판 설치 2개소,배수지환기구 덮개설치 8개소

▷ 서초구

1) 반포배수지 : 20개소

- 3,4지 관랑실 유출관 관로도색 2개소

- 항출입문 내,외부도색 3개소

- 수위계철거등 15개소 정비

2) 방배배수지  : 17개소

- 배수지옥상 환풍기 도색 4개소, 항출입문 도색3개소

- 배수지 1~3지 항출입구 철제난간도색등 10개소 정비

3) 내곡배수지  : 2개소

- 배수지 1,2지 유출관 D=600mm, 2개소 정비

4) 우면산 가압장  : 16개소

- 옥상방수등 16개소 정비완료

□ 가압장․배수지 노후시설 개량

○ 사업개요 : 총 2건, 예산 54백만원

○ 추진실적 : 총 2건 완료, 집행 54백만원

□ 배수지 청소

○ 사업개요 : 총 9개소, 예산 335백만원

○ 추진실적 : 총 6개소 완료(상반기 6개소/하반기6개소), 집행 240백만원

□ 상수도관 전식방지공사 : 해당없음

3		2014년 예산집행 실적

□ 사업비 집행현황 총괄(’14. 12. 31기준)

(단위 : 백만원)

구 분	계	노후밸브 정비	배수지, 가압장 등 시설물 유지관리	배수지, 가압장 노후시설 개량	배수지 물탱크 청 소	상수도관 전식방지 공사	비고
배정금액 (예산현액)	2,868	1,160	803	570	335	-
집 행 액	2,729	1,159	755	569	246	-
집행잔액 (불용액)	93	1	48	1	43	-
집행율(%)	95.16	99.90	94	99.8	73.44	-

※ 예산회계 시스템 및 2014년도 예산서를 확인 토목, 기전예산 전체에 대해 작성

□ 세부 집행현황

○ 노후 밸브 정비예산 사용실적

(단위 : 백만원)

구 분	계	도급비 정산	도로 복구비 (간접)	포 장 복구비 (직접)	폐기물 처리비	맨 홀 정비비 (구청)	자재 구매 (자재센터 재배정)	기타
계	1,130	696	65	132	26	192	19
2014년강남구관내상수도시설물및 소화전공사	608	334	65	52	-	149	8
‘14년 서초구관내 상수도시설물설치및보수공사	522	362	-	80	26	43	11

○ 가압장․배수지 등 시설물 유지관리

- 기타교체비

(단위 : 백만원)

구 분	예산(현)액 [배정액]	발주금액 [추산액]	계약금액 [원인액]	지출액	불 용 액		비 고
					낙찰차액	지출잔액
계	802	745	716	716	29	56
1. 안전진단	90	89	79	79	10	0
2. 배수지 내부 방식	-	-	-	-	-	-	-
3. 환경정비	300	300	300	300	-	-
4. 기전시설 유지관리	333	341	324	324	17	-8
5. 재염소시설 유지관리	40	3	3	3	0	37
6. 유량계 유지관리	39	12	10	10	2	27

- 재료비 및 특별손실

(단위 : 백만원)

구 분	예산(현)액 [배정액]	발주금액 [추산액]	계약금액 [원인액]	지출액	불 용 액		비 고
					낙찰차액	지출잔액
계	232	26	25	25	1	170
1. 재료비	74	26	25	25	1	12
2. 특별손실	158	-	-	-	-	158

○ 가압장․배수지 노후시설 개량, 배수지 물탱크 청소, 상수도관 전식방지 공사

(단위 : 백만원)

구 분	예산(현)액 [배정액]	발주금액 [추산액]	계약금액 [원인액]	지출액	불 용 액		비 고
					낙찰차액	지출잔액
계	344	344	302	259	42	43
반포배수지외10개소항청소용역(연간)	290	290	251	208	39	43
KN-1유량계설치공사외1건	54	54	51	51	3	0

4		2014년 사업 추진상 문제점 및 대책

□ 문 제 점

○ 특이사항 없음

□ 개선대책 및 건의사항

○ 특이사항 없음

5		2015년 추진계획

□ 밸브류 유지관리

○ 노후 밸브 교체

(단위 : 개소)

구 분 (정비대상)	구 경(㎜)							사업비 (백만원)
	계	80	100	150	200	300	900
계	275	97	106	34	29	8	1	1,100
강남구	136	51	54	18	11	1	1	550
서초구	139	46	52	16	18	7	-	550

※ 정비우선 순위(시설관리과 -1279호, 2007.7.4 참조)

① 고장 ․ 누수밸브(2012년 대형밸브 점검정비 용역결과 및 배수관 실태조사 용역결과를 반영하여 정비대상 작성)

② 노후밸브(내구연한 25년) 경과연수가 오래된 순위

③ 기타 급수운영상 필요한 밸브 등

○ 밸브실 정비 등

- 원형 밸브실

(단위 : 건)

구 분	계	정 비 수 량							사업비 (백만원)
		토사제거	구체보수	철개 굴상/굴하	매몰 철개 정비	용도상이 철개교체	손잡이 교체 등	기타
계	250	40	30	60	35	25	25	35	500
강남구	125	20	15	30	17	15	14	20	250
서초구	125	20	15	30	18	10	11	15	250

- 대형 밸브실(구형밸브실)

(단위 : 건)

구 분	계	정 비 수 량							사업비 (백만원)
		토사제거	구체보수	철개 굴상/굴하	매몰 철개 정비	용도상이 철개교체	손잡이 교체 등	기타
계	90	30	10	19	8	5	8	10	180
강남구	45	15	5	9	5	3	4	5	90
서초구	45	15	5	10	3	1	4	5	90

【사업비 산출근거】- 세부적으로 작성

- 밸브 교체 : 275개소 ×4,0000천원/개소당 = 110,000천원

※ 밸브 자재비 포함,

- 밸브실 정비 : 340개소 × 2,000천원/개소당 = 680,000천원

▷ 직, 간접 복구비 :  95,000천원

▷ 폐기물 처리비   :  35,000천원

▷ 맨홀 정비비    : 150,000천원

□ 가압장, 배수지 등 시설물 유지관리

(단위 : 건, 개소)

구 분		계	안전 진단	배수지 내부 방식	환 경 정 비 (토목, 기전)
					소계	울타리 정 비	관랑실 정 비	출입 계단 정비	배수지,가압장옥상방수	공원관리	기타 (배수지출입문)	기타
수량	계	19	8	-	11	3		1	4	2	1
	강남구	7	2	-	5	2		-	1	2	-
	서초구	12	6	-	6	1	-	1	3	-	1
사업비 (백만원)		497	200	-	297	55	-	30	88	100	24

※ 정비대상(’15년 예산설명서 참조)

【사업비 산출근거】- 세부적으로 작성

- 안전진단 : 200백만원

․ 양재배수지외8개소 정밀안전진단 : 2,000㎡ × 100천원 = 200,000천원

- 환경정비 : 297백만원

- 항출입구 개선(반포배수지1,2지)       30,000천원 × 1개소       =  30,000천원

· 울타리 정비(서초,삼성,일원배수지)     250천원 × 220m          =  55,000천원

· 옥상방수(우면산, 양재, 내곡, 일원배수지) 130천원  × 680㎡       =  88,400천원

· 배수지상부공원 관리 및 시설물 보수(삼성, 봉은)   1식          =  100,000천원

· 기타정비(방배배수지 출입문)                 20,000천원 × 1개소 = 20,000천원

□ 가압장․배수지 노후시설 개량

○ 사업개요 : 총 3건, 예산 1,890백만원

○ 추진계획

기관명	사 업 명	사업비 (천원)	추 진 공 정 표															담 당
계	합 계 3개 사업 1,890,000		2월	3월	4월	5월	6월	7월		8월		9월		10월		11월
강남	ㅇ 방배가압장 수배전반 교체 ㅇ 방배가압장 모터펌프 교체 ㅇ 반포가압장외 1개소 감시제어반 교체	1,300,000 340,000 250,000																김문호 손병대 김문호
			유관기관협의	공사발주심의	발주 계약	공사 추진								준공

□ 배수지 청소

○ 사업개요 : 총 9개소, 예산 350백만원

○ 추진계획

※ 추진 공정계획을 상하반기(물청소, 세정제 청소 등)로 구분, 표기

□ 상수도관 전식방지공사 : 해당없음

6		기 타

□ 기타 사업소 유지관리 추진계획

따로붙임 : ’15년 노후밸브 정비대상 위치현황 1부. 끝.

※ 위치별로 작성 할 것(별첨 참조)

[별첨 1]

2015년 노후 밸브 비대상

□ 정비 대상 밸브(총괄)

- 강남구(135개소)

연번	밸브 번호	위 치	정 비 대 상					정비 계획 연도	소블 록명	비 고
			구경	재질	밸브 종류	설치 연도	정비 사유
1	66812043	강남구 역삼1동 649-10	80	회주철	분기	1972	노후	2015	서초01-09
2	66223030	강남구 압구정동 638-6	150	회주철	분기	1980	노후	2015	반포34
3	66231001	강남구 압구정동 528	150	회주철	분기	1980	노후	2015	반포30
4	66311018	강남구 신사동 574	150	회주철	분기	1980	노후	2015	반포32
5	66223028	강남구 압구정동 639-4	200	회주철	분기	1980	노후	2015	반포34
6	66311017	강남구 신사동 574	200	회주철	분기	1980	노후	2015	반포32
7	66714013	강남구 역삼1동 620-18	80	회주철	분기	1981	노후	2015	서초01-09
8	66973010	강남구 개포2동 690-1	80	회주철	분기	1982	노후	2015	개포18
9	76051005	강남구 개포2동 177	80	회주철	분기	1982	노후	2015	개포15
10	76051006	강남구 개포2동 176-2	80	회주철	분기	1982	노후	2015	개포15
11	76051007	강남구 개포2동 175-3	80	회주철	중간	1982	노후	2015	개포15
12	76051008	강남구 개포2동 177	80	회주철	분기	1982	노후	2015	개포15
13	66214008	강남구 압구정동 614-1	100	회주철	분기	1982	노후	2015	반포33
14	66314035	강남구 압구정동 589-17	100	회주철	분기	1982	노후	2015	반포33
15	66411056	강남구 신사동 561-38	100	회주철	중간	1982	노후	2015	반포32
16	66413065	강남구 논현1동 6-3	100	회주철	중간	1982	노후	2015	서초01-01
17	66821018	강남구 역삼1동 736	100	회주철	분기	1982	노후	2015	서초01-10
18	66962018	강남구 일원2동 12	100	회주철	분기	1982	노후	2015	개포05
19	66344002	강남구 청담동 130-9	150	회주철	분기	1982	노후	2015	청담03
20	66974015	강남구 일원1동 687-7	150	회주철	분기	1982	노후	2015	개포20
21	66344004	강남구 청담동 130-9	200	회주철	분기	1982	노후	2015	청담03
22	66952001	강남구 대치1동 506	200	회주철	분기	1982	노후	2015	개포07
23	66962017	강남구 일원2동 12	300	회주철	중간	1982	노후	2015	개포05
24	66341037	강남구 청담동 129-11	80	회주철	분기	1983	노후	2015	청담02
25	66851047	강남구 대치2동 991-8	80	회주철	중간	1983	노후	2015	개포03
26	66744007	강남구 대치4동 910-5	100	회주철	분기	1983	노후	2015	청담15
27	66951009	강남구 대치1동 606-4	100	회주철	분기	1983	노후	2015	개포02
28	66952002	강남구 대치1동 506	100	회주철	분기	1983	노후	2015	개포07
29	66433015	강남구 청담동 37-15	150	회주철	중간	1983	노후	2015	청담01-01
30	66853028	강남구 대치1동 210	200	회주철	분기	1983	노후	2015	개포02
31	65504081	강남구 신사동 510	80	회주철	분기	1984	노후	2015	반포31
32	66223004	강남구 압구정동 660-1	80	회주철	분기	1984	노후	2015	반포34
33	66614041	강남구 논현1동 195	80	회주철	분기	1984	노후	2015	서초14
34	66631107	강남구 역삼1동 682-27	80	회주철	분기	1984	노후	2015	서초01-07
연번	밸브 번호	위 치	정 비 대 상					정비 계획 연도	소블 록명	비 고
			구경	재질	밸브 종류	설치 연도	정비 사유
35	66652057	강남구 대치2동 998-1	80	회주철	분기	1984	노후	2015	청담13
36	66721073	강남구 역삼1동 720	80	회주철	분기	1984	노후	2015	서초01-09
37	66733031	강남구 역삼2동 720-25	80	회주철	분기	1984	노후	2015	서초01-11
38	66821058	강남구 역삼1동 647-9	80	회주철	분기	1984	노후	2015	서초01-09
39	66821059	강남구 역삼1동 647-9	80	회주철	분기	1984	노후	2015	서초01-09
40	66321068	강남구 압구정동 645-22	100	회주철	분기	1984	노후	2015	반포34
41	66631090	강남구 삼성2동 112-24	100	회주철	분기	1984	노후	2015	청담09
42	66644013	강남구 삼성1동 157-21	100	회주철	분기	1984	노후	2015	청담08
43	66714040	강남구 역삼1동 637-2	100	회주철	분기	1984	노후	2015	서초01-09
44	66731090	강남구 역삼1동 689-12	100	회주철	분기	1984	노후	2015	서초01-07
45	66754049	강남구 대치2동 985	150	회주철	분기	1984	노후	2015	청담14
46	66223003	강남구 압구정동 660	200	회주철	분기	1984	노후	2015	반포34
47	66243019	강남구 청담동 128	200	회주철	분기	1984	노후	2015	청담02
48	66644051	강남구 대치2동 942-16	200	회주철	분기	1984	노후	2015	청담12
49	66443069	강남구 삼성1동 74	100	회주철	분기	1984	노후	2015	청담01-04
50	66224022	강남구 압구정동 664	80	회주철	분기	1985	노후	2015	반포34
51	66311034	강남구 신사동 580	80	회주철	분기	1985	노후	2015	반포32
52	66322054	강남구 압구정동 664-22	80	회주철	분기	1985	노후	2015	반포34
53	66411041	강남구 신사동 563-28	80	회주철	분기	1985	노후	2015	반포32
54	66411044	강남구 신사동 563-30	80	회주철	분기	1985	노후	2015	반포32
55	66433035	강남구 청담동 42	80	회주철	분기	1985	노후	2015	청담01-01
56	66641018	강남구 삼성2동 122-27	80	회주철	분기	1985	노후	2015	청담09
57	66711036	강남구 역삼1동 601-1	80	회주철	분기	1985	노후	2015	서초15
58	66713005	강남구 역삼1동 813-12	80	회주철	분기	1985	노후	2015	서초15
59	66723036	강남구 역삼1동 646-4	80	회주철	분기	1985	노후	2015	서초01-09
60	66724032	강남구 역삼2동 718-3	80	회주철	분기	1985	노후	2015	서초01-11
61	66731045	강남구 역삼1동 703-9	80	회주철	분기	1985	노후	2015	서초01-07
62	66731082	강남구 역삼1동 702-13	80	회주철	분기	1985	노후	2015	서초01-07
63	66732058	강남구 역삼1동 702-30	80	회주철	분기	1985	노후	2015	서초01-07
64	66733026	강남구 역삼2동 720-10	80	회주철	분기	1985	노후	2015	서초01-11
65	66912011	강남구 역삼1동 831-31	80	회주철	분기	1985	노후	2015	서초16
66	65504019	강남구 논현1동 5	100	회주철	중간	1985	노후	2015	서초01-01
67	65504031	강남구 신사동 513-4	100	회주철	분기	1985	노후	2015	반포31
68	66533037	강남구 삼성2동 33-24	100	회주철	분기	1985	노후	2015	청담01-06
69	66543084	강남구 삼성2동 117-1	100	회주철	분기	1985	노후	2015	청담09
70	66623052	강남구 역삼1동 606-24	100	회주철	분기	1985	노후	2015	서초01-09
71	66623059	강남구 역삼1동 606-16	100	회주철	분기	1985	노후	2015	서초01-09
72	66623060	강남구 역삼1동 606-16	100	회주철	중간	1985	노후	2015	서초01-09
73	66654008	강남구 대치2동 1000	100	회주철	분기	1985	노후	2015	청담13
74	66654023	강남구 대치2동 1005-4	100	회주철	중간	1985	노후	2015	청담13
75	66713019	강남구 역삼1동 817-7	100	회주철	분기	1985	노후	2015	서초15
연번	밸브 번호	위 치	정 비 대 상					정비 계획 연도	소블 록명	비 고
			구경	재질	밸브 종류	설치 연도	정비 사유
76	66714048	강남구 역삼1동 632-4	100	회주철	분기	1985	노후	2015	서초01-09
77	66722008	강남구 역삼1동 673-18	100	회주철	분기	1985	노후	2015	서초01-08
78	66724012	강남구 역삼2동 718-9	100	회주철	분기	1985	노후	2015	서초01-11
79	66733038	강남구 역삼2동 711	100	회주철	분기	1985	노후	2015	청담10
80	66742023	강남구 대치4동 903-27	100	회주철	분기	1985	노후	2015	청담11
81	66744020	강남구 대치4동 916	100	회주철	중간	1985	노후	2015	청담15
82	66752001	강남구 대치2동 1005-8	100	회주철	분기	1985	노후	2015	청담13
83	66972064	강남구 일원1동 627-3	100	회주철	분기	1985	노후	2015	개포19
84	65502044	강남구 신사동 521-2	150	회주철	분기	1985	노후	2015	반포31
85	65504058	강남구 신사동 514-20	150	회주철	분기	1985	노후	2015	반포31
86	66321005	강남구 압구정동 623-1	150	회주철	분기	1985	노후	2015	반포33
87	66343057	강남구 청담동 55-13	150	회주철	중간	1985	노후	2015	청담01-02
88	66413074	강남구 신사동 561-19	150	회주철	분기	1985	노후	2015	반포32
89	66613008	강남구 논현1동 165-15	150	회주철	중간	1985	노후	2015	서초14
90	66831064	강남구 역삼2동 721-36	150	회주철	분기	1985	노후	2015	서초01-11
91	66522004	강남구 논현2동 238-13	200	회주철	중간	1985	노후	2015	서초01-06
92	66912029	강남구 역삼1동 831-16	300	회주철	중간	1985	노후	2015	서초16
93	66932017	강남구 도곡1동 540	100	회주철	분기	1985	노후	2015	서초01-12
94	66332096	강남구 청담동 100-30	80	회주철	분기	1986	노후	2015	청담02
95	66334046	강남구 청담동 48-8	80	회주철	중간	1986	노후	2015	청담04
96	66513009	강남구 논현1동 45-6	80	회주철	분기	1986	노후	2015	서초01-01
97	66513110	강남구 논현1동 139-4	80	회주철	중간	1986	노후	2015	서초14
98	66524035	강남구 논현2동 272-3	80	회주철	분기	1986	노후	2015	서초01-06
99	66611013	강남구 논현1동 139-28	80	회주철	분기	1986	노후	2015	서초14
100	66613028	강남구 논현1동 184	80	회주철	중간	1986	노후	2015	서초14
101	66613033	강남구 논현1동 184-8	80	회주철	분기	1986	노후	2015	서초14
102	66732057	강남구 역삼1동 702-30	80	회주철	분기	1986	노후	2015	서초01-07
103	66732084	강남구 역삼1동 705-22	80	회주철	분기	1986	노후	2015	서초01-07
104	66741020	강남구 대치4동 891-35	80	회주철	분기	1986	노후	2015	청담11
105	66931031	강남구 역삼2동 793-30	80	회주철	분기	1986	노후	2015	서초18
106	76093009	강남구 수서동 451-13	80	회주철	분기	1986	노후	2015	개포23
107	76093015	강남구 수서동 450	80	회주철	분기	1986	노후	2015	개포23
108	76192041	강남구 세곡동 220-26	80	회주철	분기	1986	노후	2015	개포01-01
109	66311019	강남구 신사동 574-1	100	회주철	분기	1986	노후	2015	반포32
110	66314034	강남구 압구정동 628	100	회주철	분기	1986	노후	2015	반포33
111	66524008	강남구 논현2동 265-22	100	회주철	중간	1986	노후	2015	서초01-06
112	66644068	강남구 대치4동 891-42	100	회주철	분기	1986	노후	2015	청담11
113	66644069	강남구 대치4동 891-12	100	회주철	분기	1986	노후	2015	청담11
114	66651069	강남구 대치2동 995-14	100	회주철	분기	1986	노후	2015	청담13
115	66654033	강남구 대치2동 1005-5	100	회주철	분기	1986	노후	2015	청담13
116	66722050	강남구 역삼1동 671-19	100	회주철	분기	1986	노후	2015	서초가03
연번	밸브 번호	위 치	정 비 대 상					정비 계획 연도	소블 록명	비 고
			구경	재질	밸브 종류	설치 연도	정비 사유
117	66741017	강남구 대치4동 891-33	100	회주철	중간	1986	노후	2015	청담11
118	66741089	강남구 대치4동 895-3	100	회주철	분기	1986	노후	2015	청담11
119	66741113	강남구 대치4동 891-34	100	회주철	분기	1986	노후	2015	청담11
120	66824099	강남구 역삼2동 775-2	100	회주철	기타	1986	노후	2015	서초18
121	66833010	강남구 역삼2동 775-20	100	회주철	분기	1986	노후	2015	서초18
122	66833016	강남구 역삼2동 784-5	100	회주철	분기	1986	노후	2015	서초18
123	66833043	강남구 역삼2동 782-22	100	회주철	분기	1986	노후	2015	서초18
124	66833080	강남구 역삼2동 779-5	100	회주철	분기	1986	노후	2015	서초18
125	66922068	강남구 역삼2동 776-28	100	회주철	분기	1986	노후	2015	서초18
126	76092005	강남구 수서동 727	100	회주철	분기	1986	노후	2015	개포23
127	76093006	강남구 수서동 461-26	100	회주철	중간	1986	노후	2015	개포23
128	K12S0056	강남구 도곡2동 467-29	100	회주철	분기	1986	노후	2015	개포08
129	65404074	강남구 신사동 528	150	회주철	분기	1986	노후	2015	반포31
130	66861015	강남구 대치2동 65	150	회주철	분기	1986	노후	2015	개포04
131	76101007	강남구 수서동 723	150	회주철	분기	1986	노후	2015	개포24
132	66311027	강남구 신사동 579	200	회주철	분기	1986	노후	2015	반포32
133	76092036	강남구 수서동 725-2	200	회주철	분기	1986	노후	2015	개포24
134	66421032	강남구 논현2동 105	150	회주철	중간	1986	노후	2015	서초01-03
135	65504055	강남구 신사동 514	80	회주철	분기	1987	노후	2015	반포31
136	66623069	강남구 논현동 192-19	900	회주철	중간	1979	노후	2015	서초1-4

□ 정비 대상 밸브(총괄)

- 서초구(140개소)

연번	밸브 번호	위 치	정 비 대 상					정비 계획 연도	소블 록명	비 고
			구경	재질	밸브 종류	설치 연도	정비 사유
1	65601025	서초구 잠원동 88	150	회주철	분기	1973	노후	2015	서초01
2	65883032	서초구 반포4동 125-16	150	회주철	중간	1975	노후	2015	반포13
3	K09S0390	서초구 방배1동 910-16	300	회주철	중간	1976	노후	2015	반포25
4	75262033	서초구 방배2동 503-1	200	회주철	분기	1977	노후	2015	방배14
5	K09S0075	서초구 방배3동 504-2	100	회주철	분기	1978	노후	2015	방배16
6	75262122	서초구 방배2동 504-1	200	회주철	중간	1978	노후	2015	방배14
7	65782008	서초구 반포4동 128-4	200	회주철	분기	1979	노후	2015	반포08
8	K09S0006	서초구 서초3동 1748-51	100	회주철	분기	1980	노후	2015	방배01-25
9	65993014	서초구 서초3동 1543-12	150	회주철	분기	1980	노후	2015	서초07
10	K09S3122	서초구 서초3동 1748-38	300	회주철	분기	1980	노후	2015	방배01-26
11	K09S3311	서초구 서초1동 391-1	80	회주철	중간	1981	노후	2015	양재01
12	65603022	서초구 잠원동 98	100	회주철	분기	1981	노후	2015	서초01
13	K09S3303	서초구 서초1동 391-1	100	회주철	중간	1981	노후	2015	양재01
14	K09S3304	서초구 서초1동 391-1	100	회주철	중간	1981	노후	2015	양재01
연번	밸브 번호	위 치	정 비 대 상					정비 계획 연도	소블 록명	비 고
			구경	재질	밸브 종류	설치 연도	정비 사유
15	K09S3309	서초구 서초1동 391-1	100	회주철	중간	1981	노후	2015	양재01
16	66813019	서초구 서초2동 1380	150	회주철	분기	1981	노후	2015	서초05
17	66813020	서초구 서초2동 1380	150	회주철	분기	1981	노후	2015	서초05
18	65004046	서초구 서초1동 1632-4	200	회주철	분기	1981	노후	2015	서초10
19	K09S3310	서초구 서초1동 391-1	200	회주철	중간	1981	노후	2015	양재01
20	K09S0149	서초구 서초3동 1748-11	80	회주철	분기	1982	노후	2015	방배01-22
21	K09S3181	서초구 서초3동 1451-130	150	회주철	분기	1982	노후	2015	방배01-26
22	65684016	서초구 반포3동 75-24	200	회주철	중간	1982	노후	2015	반포04
23	65904041	서초구 서초2동 1377	80	회주철	분기	1983	노후	2015	서초05
24	75192062	서초구 서초3동 1451-104	80	회주철	분기	1983	노후	2015	방배01-26
25	65703042	서초구 반포1동 749-53	100	회주철	분기	1983	노후	2015	서초02
26	65604074	서초구 잠원동 87-1	150	회주철	분기	1983	노후	2015	서초01
27	75182010	서초구 서초3동 1490-49	150	회주철	분기	1983	노후	2015	방배01-22
28	65503001	서초구 잠원동 83	200	회주철	중간	1983	노후	2015	반포01
29	65503004	서초구 잠원동 83	200	회주철	분기	1983	노후	2015	반포01
30	65904034	서초구 서초2동 1377	200	회주철	중간	1983	노후	2015	서초05
31	75061013	서초구 방배4동 1809-0	200	회주철	분기	1983	노후	2015	반포19
32	75192001	서초구 서초3동 1747-16	200	회주철	분기	1983	노후	2015	방배01-24
33	75192096	서초구 서초3동 1748-47	200	회주철	분기	1983	노후	2015	방배01-26
34	75194009	서초구 서초3동 1464-34	200	회주철	중간	1983	노후	2015	방배01-24
35	K09S3139	서초구 서초3동 1748-49	200	회주철	분기	1983	노후	2015	방배01-24
36	65971026	서초구 방배4동 812-26	300	회주철	중간	1983	노후	2015	반포21
37	75103055	서초구 서초3동 1748-38	300	회주철	분기	1983	노후	2015	방배01-26
38	75182027	서초구 서초3동 1037-2	300	회주철	중간	1983	노후	2015	방배01-20
39	65594003	서초구 잠원동 107-1	80	회주철	분기	1984	노후	2015	반포03
40	65684017	서초구 반포3동 75-24	80	회주철	분기	1984	노후	2015	반포04
41	66914017	서초구 서초2동 1374	80	회주철	분기	1984	노후	2015	서초11
42	75072035	서초구 방배1동 894-8	80	회주철	분기	1984	노후	2015	반포26
43	75104015	서초구 서초1동 1748-39	80	회주철	분기	1984	노후	2015	방배01-27
44	75191010	서초구 서초3동 1747-1	80	회주철	분기	1984	노후	2015	방배01-24
45	75202009	서초구 서초1동 1748-45	80	회주철	분기	1984	노후	2015	방배01-27
46	75262015	서초구 방배2동 500-1	80	회주철	분기	1984	노후	2015	방배14
47	75291011	서초구 서초3동 1748-51	80	회주철	분기	1984	노후	2015	방배01-24
48	76011032	서초구 서초2동 1378-0	80	회주철	분기	1984	노후	2015	서초11
49	65883013	서초구 반포4동 126	100	회주철	분기	1984	노후	2015	반포13
50	66913003	서초구 서초2동 1418	100	회주철	중간	1984	노후	2015	서초05
51	75103046	서초구 서초1동 1748-39	100	회주철	분기	1984	노후	2015	방배01-27
52	75104018	서초구 서초1동 1745-10	100	회주철	분기	1984	노후	2015	방배01-27
53	75104020	서초구 서초1동 1745-24	100	회주철	중간	1984	노후	2015	방배01-27
연번	밸브 번호	위 치	정 비 대 상					정비 계획 연도	소블 록명	비 고
			구경	재질	밸브 종류	설치 연도	정비 사유
54	75104023	서초구 서초1동 1745-12	100	회주철	분기	1984	노후	2015	방배01-27
55	76122014	서초구 양재1동 8	100	회주철	분기	1984	노후	2015	양재03
56	65682009	서초구 반포3동 112	150	회주철	중간	1984	노후	2015	반포04
57	65693027	서초구 반포3동 70	150	회주철	분기	1984	노후	2015	반포04
58	65992006	서초구 서초3동 1740-7	150	회주철	중간	1984	노후	2015	서초07
59	75104056	서초구 서초1동 1745-10	150	회주철	분기	1984	노후	2015	방배01-27
60	75262009	서초구 방배2동 500-1	150	회주철	중간	1984	노후	2015	방배14
61	76131082	서초구 양재1동 4-0	150	회주철	중간	1984	노후	2015	양재03
62	65992092	서초구 서초1동 1672-10	200	회주철	중간	1984	노후	2015	서초06
63	75104010	서초구 서초1동 1748-39	200	회주철	중간	1984	노후	2015	방배01-27
64	75201002	서초구 서초3동 1748-48	200	회주철	분기	1984	노후	2015	방배01-26
65	65971057	서초구 방배4동 796-33	300	회주철	분기	1984	노후	2015	반포22
66	75102072	서초구 서초1동 1748-40	300	회주철	중간	1984	노후	2015	방배01-27
67	76012069	서초구 서초2동 1378-0	300	회주철	중간	1984	노후	2015	서초11
68	76012081	서초구 서초2동 1378-0	300	회주철	분기	1984	노후	2015	서초13
69	65001026	서초구 서초1동 1739-7	80	회주철	분기	1985	노후	2015	서초06
70	65004025	서초구 서초1동 1744-5	80	회주철	분기	1985	노후	2015	서초10
71	75084003	서초구 서초3동 1741-11	80	회주철	분기	1985	노후	2015	방배01-23
72	76012040	서초구 서초2동 1375	80	회주철	분기	1985	노후	2015	서초13
73	76122037	서초구 양재1동 18-15	80	회주철	분기	1985	노후	2015	양재03
74	K09S0570	서초구 방배2동 500-1	80	회주철	분기	1985	노후	2015	방배14
75	65004043	서초구 서초1동 1739-1	100	회주철	분기	1985	노후	2015	서초06
76	65884012	서초구 반포4동 94-1	100	회주철	분기	1985	노후	2015	반포01-03
77	66912055	서초구 서초2동 1374	100	회주철	분기	1985	노후	2015	서초11
78	75074056	서초구 방배1동 927-37	100	회주철	분기	1985	노후	2015	반포25
79	75074098	서초구 방배1동 901-22	100	회주철	중간	1985	노후	2015	반포26
80	75092003	서초구 서초3동 1740-16	100	회주철	분기	1985	노후	2015	서초07
81	75282023	서초구 방배3동 1036-4	100	회주철	중간	1985	노후	2015	방배01-19
82	76023001	서초구 서초2동 1375	100	회주철	분기	1985	노후	2015	서초13
83	65494019	서초구 잠원동 83	150	회주철	분기	1985	노후	2015	반포01
84	66912092	서초구 서초2동 1374	150	회주철	중간	1985	노후	2015	서초11
85	65702029	서초구 반포1동 749-18	200	회주철	분기	1985	노후	2015	서초02
86	65702125	서초구 반포1동 749-18	200	회주철	중간	1985	노후	2015	서초02
87	76012043	서초구 서초2동 1375	200	회주철	중간	1985	노후	2015	서초13
88	65892027	서초구 반포4동 122-3	300	회주철	중간	1985	노후	2015	반포12
89	65971031	서초구 방배본동 812-28	300	회주철	분기	1985	노후	2015	반포21
90	65971032	서초구 방배본동 812-28	300	회주철	중간	1985	노후	2015	반포16
91	75074096	서초구 방배1동 901-22	300	회주철	중간	1985	노후	2015	반포26
92	75094010	서초구 서초3동 1585-1	300	회주철	분기	1985	노후	2015	서초09
연번	밸브 번호	위 치	정 비 대 상					정비 계획 연도	소블 록명	비 고
			구경	재질	밸브 종류	설치 연도	정비 사유
93	K09S0363	서초구 방배1동 910-16	300	회주철	분기	1985	노후	2015	방배01-21
94	65894034	서초구 서초4동 1738-9	80	회주철	중간	1986	노후	2015	반포24
95	75092114	서초구 서초3동 1743-2	80	회주철	분기	1986	노후	2015	서초09
96	75104055	서초구 서초1동 1745-6	80	회주철	중간	1986	노후	2015	방배01-27
97	76023096	서초구 양재1동 11-146	80	회주철	분기	1986	노후	2015	양재03
98	65894027	서초구 서초4동 1738-10	100	회주철	중간	1986	노후	2015	반포24
99	65903002	서초구 서초4동 1738-8	100	회주철	분기	1986	노후	2015	반포24
100	65903012	서초구 서초4동 1738-10	100	회주철	중간	1986	노후	2015	반포24
101	65903017	서초구 서초4동 1738-9	100	회주철	중간	1986	노후	2015	반포24
102	65903018	서초구 서초4동 1738-10	100	회주철	분기	1986	노후	2015	반포24
103	65992008	서초구 서초3동 1740-7	100	회주철	분기	1986	노후	2015	서초07
104	65992014	서초구 서초3동 1740-8	100	회주철	분기	1986	노후	2015	서초07
105	65992015	서초구 서초3동 1740-8	100	회주철	분기	1986	노후	2015	서초07
106	65992057	서초구 서초3동 1737-2	100	회주철	분기	1986	노후	2015	반포23
107	65993044	서초구 서초3동 1741-1	100	회주철	분기	1986	노후	2015	서초08
108	75092044	서초구 서초3동 1743-1	100	회주철	분기	1986	노후	2015	서초09
109	75182026	서초구 서초3동 1037-2	100	회주철	분기	1986	노후	2015	방배01-20
110	75191065	서초구 서초3동 1747-9	100	회주철	분기	1986	노후	2015	방배01-24
111	75272027	서초구 방배3동 82	100	회주철	분기	1986	노후	2015	방배01-15
112	75273010	서초구 방배3동 519	100	회주철	중간	1986	노후	2015	방배16
113	75274023	서초구 방배3동 593-90	100	회주철	중간	1986	노후	2015	방배01-15
114	75283004	서초구 방배3동 1035-3	100	회주철	분기	1986	노후	2015	방배01-16
115	75471025	서초구 방배2동 2757-7	100	회주철	중간	1986	노후	2015	방배01-10
116	75471027	서초구 방배2동 2757-7	100	회주철	분기	1986	노후	2015	방배01-10
117	75471029	서초구 방배2동 141	100	회주철	중간	1986	노후	2015	방배01-10
118	75181019	서초구 방배3동 990-3	150	회주철	분기	1986	노후	2015	방배01-19
119	75182029	서초구 서초3동 1037-2	150	회주철	분기	1986	노후	2015	방배01-20
120	65603034	서초구 잠원동 93	200	회주철	중간	1986	노후	2015	서초01
121	65803005	서초구 서초4동 1738-2	200	회주철	분기	1986	노후	2015	반포24
122	65992053	서초구 서초3동 1737-2	200	회주철	중간	1986	노후	2015	반포23
123	75103029	서초구 서초3동 1743-1	200	회주철	중간	1986	노후	2015	서초09
124	65992044	서초구 서초3동 1715-20	300	회주철	중간	1986	노후	2015	반포23
125	75181015	서초구 방배3동 190-6	300	회주철	중간	1986	노후	2015	방배01-19
126	65882017	서초구 반포4동 550-6	80	회주철	분기	1987	노후	2015	반포13
127	65964043	서초구 방배본동 792-22	80	회주철	분기	1987	노후	2015	반포16
128	75281023	서초구 방배3동 1035-2	80	회주철	분기	1987	노후	2015	방배01-16
129	75501001	서초구 양재1동 218-8	80	회주철	중간	1987	노후	2015	양재08
130	75502013	서초구 양재1동 634-100	80	회주철	분기	1987	노후	2015	양재08
131	75504003	서초구 양재1동 634-149	80	회주철	분기	1987	노후	2015	양재08
연번	밸브 번호	위 치	정 비 대 상					정비 계획 연도	소블 록명	비 고
			구경	재질	밸브 종류	설치 연도	정비 사유
132	76311038	서초구 양재1동 36-3	80	회주철	분기	1987	노후	2015	양재07
133	65872017	서초구 반포4동 107-96	100	회주철	분기	1987	노후	2015	반포14
134	65874032	서초구 반포4동 127-6	100	회주철	분기	1987	노후	2015	반포01-02
135	65874047	서초구 반포4동 127-6	100	회주철	분기	1987	노후	2015	반포14
136	65881014	서초구 반포4동 127-1	100	회주철	분기	1987	노후	2015	반포14
137	65881085	서초구 반포4동 539-1	100	회주철	분기	1987	노후	2015	반포13
138	75103089	서초구 서초1동 1744-18	100	회주철	중간	1987	노후	2015	서초10
139	75174041	서초구 방배2동 979-43	100	회주철	분기	1987	노후	2015	방배01-11
140	75174058	서초구 방배3동 539-145	100	회주철	분기	1987	노후	2015	방배01-14

□ ’12~’14년 대형밸브 점검정비 용역결과 정비 대상 밸브

연번	밸브 번호	위 치	정 비 대 상					정비 계획 연도	소블 록명	비 고
			구경	재질	밸브 종류	설치 연도	정비 사유
1	66623069	강남구 논현동192-19	900	회주철	중간	1979	노후	2015	서초1-4

□ 배수관 실태조사 용역결과 정비 대상 밸브

연번	밸브 번호	위 치	정 비 대 상					정비 계획 연도	소블 록명	비 고
			구경	재질	밸브 종류	설치 연도	정비 사유
					해 당	없 음 -