우면산가압장 전기안전진단 관련 시간대별 세부 시행 계획서

⃞ 진단일시 : 2015. 11. 19(목) 14 : 00 ～ 16 : 00(2시간)

￮ 진단기관 : 한국전기안전공사(서울남부지사)

￮ 진단명 : 안전진단

￮ 현장 투입인력 : 총 23명

- 한국전기안전공사 : 임진성 기술부장외 7명

- 밸브 업체 : 신영기전 대표 이계만

- 강남수도사업소(시설관리과)

ㆍ사무실 직원 : 기전팀장(강준성)외 4명(손병대

이극희, 최환수, 김문호)

ㆍ담당직원 및 지원 인력 배치

우면산가압장 : 총 5명(양대진, 서영석, 이진수

임경범, 민용수)

지원인력 : 안진수(직반장)외 2명(김홍식, 류의창)

￮ 전기안전관리자 : 이진수 Mobile *************

⃞ 현장 지휘(감독) 총괄 : 기전팀장(강준성)

⃞ 전기안전진단 시행 방법

￮ 우면산가압장 전기안전관리자(이진수) 및 주간 근무자(양대진)는

사무실 직원 및 기전팀 지원 인력과 합동으로 각자      임무(역할)를 분담하여

암사 인입(유입) 1,800mm 혼합역지변 밸브 조작(차단)

[Close]을 수충격 방지에 따른 암사아리수정수센터와 상호

사전 유선 연락, 협조 체계 유지로 전기안전진단 업무 수행으로

안전진단 완료.

⃞  보고ㆍ지휘(협조) 체계 비상연락망 구축

￮ 서울시상수도사업본부

- 배수과

- 시설관리과

￮ 강남수도사업소 시설관리과

- 강준성(기전팀장) Mobile *************

- 우면산가압장

행정 4970, 이진수 (전기안전관리자) Mobile *************

￮ 암사아리수정수센터 운영과(제어실)

￮ 강동수도사업소 시설관리과

- 기전팀장 : 행정 5212

ㆍ제어실 근무자

￮ 남부수도사업소 시설관리과

- 기전팀장 : 행정 4614

ㆍ낙성대배수지 근무자

‘15. 11. 18(수)  18 : 00 이후  배수지 4개소 (낙성대ㆍ서초)

전일 야간근무자가 만수위 (5.0～5.2m) 사전 확보 조치.

[임경범ㆍ민용수ㆍ최환수, 김문호]

‘15. 11. 19(목) 09 : 00 전기안전진단 시행 유선 통보.

암사정수센터외 2개소(기전팀장)

‘15. 11. 19(목) 10 : 30 자체 지원 인력 현장 배치 및 임무 부여.

(기전팀장)

‘15. 11. 19(목) 12 : 00 배수지 2개소 만수위 유지ㆍ확인.

(서영석ㆍ최환수)

‘15. 11. 19(목) 13 : 30  전기안전공사 직원 현장 도착.

점검인력ㆍ장비 현장 배치(기전팀장)

‘15. 11. 19(목) 13 : 30  흡수정 수위를 최대한 저수위(1m) 유지.

(양대진, 민용수)

‘15. 11. 19(목) 13 : 30  인입 관압ㆍ유량 확인 및 암사정수

센터에 송수펌프(800Hp) 1대 정지(운휴)                            요청.(기전팀장)

‘15. 11. 19(목) 13 : 50  암사정수센터에 송수펌프(800Hp) 1대                           추가   정지(운휴) 요청 및 인입  압력

저 관압 확인(기전팀장ㆍ이극희)

‘15. 11. 19(목) 14 : 00  최대한 저 관압(1.0㎏/㎠ 미만)이

확보 유지되지 않을 시, 펌프 용량 반감

(400Hp × 1대) 운전 요청(기전팀장)

‘15. 11. 19(목) 14 : 00 조절지(1지, 2지) 인입 1,100mm 밸브

Air 배출에 대비 10% 씩만 연다(Open.)

(임경범, 민용수, 최환수)

‘15. 11. 19(목) 14 : 10 암사 인입 관압과 유량 감소 변화

추이  최종 확인(양대진, 서영석)

‘15. 11. 19(목) 14 : 10 혼합역지밸브 1,800mm를 최대한

천천히  닫겠다(Close)고, 암사정수                      센터에 유선 연락 통보(기전팀장)

‘15. 11. 19(목) 14 : 15  혼합역지밸브 추를 체인블록으로 서서히                          수동으로 10분간에 걸쳐 전폐 완료.

(손병대,이극희,김문호,최환수)

‘15. 11. 19(목) 14 : 25 혼합역지밸브 전폐 완료 사실, 암사정수센터

강동수도사업소, 본부(배수과, 시설관리과)

유선 연락 (기전팀장, 손병대)

‘15. 11. 19(목) 14 : 25  흡수정 수위 확인후 가동(운전)중인                        모터ㆍ펌프 순차적 정지(운휴) [Off]

(양대진, 이진수)

‘15. 11. 19(목) 14 : 30  동력반 VCB(HV-P2) 차단(Off)

(양대진, 이진수)

‘15. 11. 19(목) 14 : 30 긴급차단밸브실 (1,200mm, 1,500mm)

유압밸브가 완전 닫혔는지 확인.

(이극희, 이진수, 김문호)

‘15. 11. 19(목) 14 : 32 3.3KV 수전반 VCB(HV-M2) 차단(Off)

3.3KV TIE반 VCB(HV-TIE) 차단(Off)

22.9KV VCB반(EHV-3B) 차단(Off)

(서영석, 이진수)

‘15. 11. 19(목) 14 : 34  22.9KV LBS(EHV-1B) 차단(Off)

(서영석, 이진수)

‘15. 11. 19(목) 14 : 35 전기안전공사 안전진단  실시

(전기안전공사, 김문호, 이진수)

‘15. 11. 19(목) 14 : 35 흡수정 수위 수시 감시 확인(임경범)

‘15. 11. 19(목) 14 : 36 무정전전원장치(UPS) 운전 상태 점검.

(양대진, 이진수)

‘15. 11. 19(목) 15 : 50 전기안전공사 안전진단 완료.

(전기안전공사, 김문호, 이진수)

‘15. 11. 19(목) 15 : 52  22.9KV 수전(복전) 준비 작업.

(전기안전공사, 김문호, 이진수)

‘15. 11. 19(목) 15 : 53 상시 선로(남서 D/L)로 절체한 후

22.9KV LBS 투입(On), 22.9KV VCB반, 3.3KV TIE반, 3.3KV 수전반 등

부하 차단, 역순으로 순차적 차단기 투입[ON] (양대진, 이진수)

※ 현재 예비 선로(염곡 D/L)로 수전 운영중.

‘15. 11. 19(목) 15 : 55 특ㆍ고압 전원 공급계통 이상 유무 확인.

(양대진, 이진수, 전기안전공사)

‘15. 11. 19(목)15 : 55 펌프실 및 관사 동력 전원 공급 확인.

(양대진, 이진수, 전기안전공사)

‘15. 11. 19(목) 15 : 56  조절지(1지, 2지) 1,100mm 인입 밸브

개도율을 평상 시 운영 체제로 복귀.

(양대진, 임경범)

‘15. 11. 19(목) 15 : 58  암사정수센터 암사 인입 1,800mm

혼합 역지 밸브를 서서히 Open한다고                             사전 유선 연락 통보(기전팀장)

‘15. 11. 19(목) 15 : 58 암사 인입 1,800mm 혼합역지 밸브 조작을

적수 발생에 대비, 최대한 천천히 연다(Open)

(손병대, 이극희, 최환수, 김문호)

‘15. 11. 19(목) 15 : 58  긴급차단밸브실의 1,200mm, 1,500mm

유압밸브 Open 확인(양대진, 임경범)

‘15. 11. 19(목) 16 : 00  모터ㆍ펌프 1대씩 순차 가동하고

운전 전류, 토출압력 등을 확인하며 평상 시 대로 정상 가동 완료.

(양대진, 이진수)

‘15. 11. 19(목) 16 : 00   탁도, 잔류염소 측정 (수질팀 류의창)

‘15. 11. 19(목) 16  : 00 안전진단 완료에 따른 정상운영(가동)

현황을 본부(배수과, 시설관리과)

암사정수센터, 강동수도사업소, 남부

수도사업소에 유선 보고(통보)후 상황 종료.

(기전팀장, 손병대)

※ 적수 발생 시에 대비, 드래인 밸브 배출등 대비책 강구.