2015년 유량계설비 유지관리계획

2015. 01.

상수도사업본부

(누수방지과)

2015년 유량계 설비 유지관리계획

유량계 설비에 대한 점검 ․ 교정검사 등 체계적인 관리를 통해 정상적인 기능을 유지하고, 계측의 정밀도를 높여서 공급량 관리에   만전을 기하고자 2015년 유량계 설비 유지관리계획을 보고 드림.

관 련 규 정

Ⅰ

○ 국가표준기본법 제3조, 제14조                ----  ‘10.04.05.

- 유량계 교정의 정의, 국가교정제도의 확립

○ 수도법 시행규칙 제19조 및 제2항             ----  ‘10.11.29.

- 유량계 허용오차 범위(± 2% 이내), 유량계 교정검사 주기(연 1회 이상)

○ 환경부 “유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침” ---- ‘09.01.10.

- 유량계 허용오차(±2% 이내),  교정검사 주기(연 1회)

○ 서울시 “유량계 업무처리 지침 개정(본부장 방침)”   ---- ‘14.09.01.

- 유량계 허용오차(±1.5% 이내), 교정검사(구역 연 2회, 중블록 연 1회)

- 유량계 및 유량감시시스템 유지관리 방법 등

유량계현황

ⅡⅠ

용도별 유량계 현황(2015년 01월 기준)

[단위:개]

용도별 종류별	합 계	취 수	송 수	구 역	중블록	가압장	배수지
합 계	422	11	17	63	113	160	58
초음파	382	11	17	56	109	131	58
전자식	28	0	0	5	4	19	0
터어빈	12	0	0	2	0	10	0

※ 휴대용 유량계 : 14대(사업소 8대, 정수센터 6대)

유량감시시스템 15개소 : 본부 1, 사업소 8, 정수센터 6

2015년 업무 추진계획

ⅢⅡⅠ

유량계 유지관리 분야

① 취․송수, 구역, 중블록 유량계 교정검사 및 설비점검

- 대   상

구 분	수 량	비 고
취수 ․ 송수 유량계	28개소	취수 11, 송수 17
구역, 중블록 유량계	174개소	구역 61(터어빈 2개 제외), 중블록 113
휴대용 유량계	14개	사업소 8, 정수센터 6
유량감시시스템	15개소	사업소 8, 정수센터 6, 본부 1

- 사업내용

• 유량계 교정검사 : 216개(취․송수 28, 구역․중블록 174, 휴대용 14)

• 유량계 설비점검 : 130개소(구역 61, 전송반 54, 유량시스템 15)

• 유량감시시스템 웹(WEB) 수정 및 추가 1식

- 사업주체 : 본부(누수방지과)

- 사업기간 : 2015. 04. 01. ~ 2016. 03. 31.

- 사 업 비 : 540백만원

- 추진방법

구 분	추 진 내 용
점검주기	• 교정검사 : 구역/취․송수 연 2회, 중블록/휴대용 연 1회(허용오차 ±0.5% 이내) • 설비점검 : 유량계설비(유량계실, 전송반, 유량감시시스템) 월 1회
점검방법	• 국가공인 교정검사기관 연간 단가계약으로 위탁관리(매월 과업실적 정산)

② 유량감시시스템 운영 및 기능개선

- 사업주체 : 본부(누수방지과)

- 사업기간 : 2015. 01. 01. ~ 2015. 12. 20.

- 사 업 비 : 50백만원

- 추진내용

• 유량감시시스템 수계별, 사업소별 계통도 화면 재구성

• 정수센터 공정유량계 유량감시시스템 통합관리(132개소) 추진

③ 유량계 신설 및 교체 등

- 대   상

구 분	계	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
유량계 신설	4	-	-	-	1	-	3
유량계 교체	11	3	-	2	3	2	1
전송반 신설	4	-	-	-	1	-	3
전송반 교체	7	1	2	2	-	2	-

- 사업주체 : 수도사업소

- 사업기간 : 2015. 01. 01. ~ 2015. 11. 31.

- 사 업 비 : 412백만원

- 추진방법

• 사업소 : 설계 → 계약심사 → 발주 → 공사시행 → 준공

• 본  부 : 신설․교체 현장점검 → 분기별 추진계획 및 실적관리

④ 가압장․배수지 유량계 교정검사, 설비점검 및 수선교체

- 사업내용

• 가압장․배수지 유량계 교정검사 : 208개소 (※터어빈 10개소 제외)

• 유량계 설비점검 : 394개소 (구역․중블록 176, 가압장․배수지 218)

- 사업주체 : 수도사업소

- 사업기간 : 2015. 01. 01. ~ 2015. 12. 31.

- 사 업 비 : 460백만원

[단위 : 개, 백만원]

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
유 량 계	394	79	68	56	37	33	55	54	12
사업예산	460	98	85	54	52	41	62	51	17

- 추진방법

• 가압장․배수지 유량계 정확도 유지를 위하여 국가공인 교정검사 기관               에서 연 1회 이상 교정검사 시행

• 사업소별 유량계는 매월점검을 시행하고 점검지적 및 고장개소는

당일 보수(수선) 조치하여 최적의 상태유지

유량계 행정관리 분야

① 유량계 유지관리 실태점검 실시

- 대    상 : 14개소(수도사업소 8개소, 정수센터 6개소)

- 점검대상 : 422개소(취․송수, 구역, 중블록, 가압장․배수지)유량계 설비

- 점검시기 : 상․하반기 각 1회(5월, 11월)

- 점 검 자 : 본부, 용역업체, 사업소 담당

- 점검내용

• 유  량  계 : 동작상태, 청결상태, 관리상태, 자체 비교측정 실적 등

• 감시시스템 : 일일공급량 분석, 보정값 관리, 이력사항 기록 등

※ 사업소 유수율 추진실적 및 경영평가에 반영(유량계 분야)

② 유량계 교체대상 평가 실시

- 대    상 : 내구연한(11년) 경과 유량계

• 연도별 평가대상 현황

연도별	계	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
수량	382	45	33	29	15	260

- 교체방식

• 당초에는 내구연한 기준이 경과되면 교체하였으나 사전에 평가를 실시하여 교체대상 선정

• 평가결과 계측 불량정도에 따라 교체 우선순위 결정

- 평가시기 : 2015. 7월

- 평가내용

• 계측 허용오차 기준(±1.5%) 연속 초과 발생빈도

• 허용오차 초과여부는 최근 교정검사 측정자료 결과 값 활용

- 평가결과 조치계획

• 최근 3년간 교정검사 결과 구역유량계 경우 연속 3회 이상, 중블록  및 가압장·배수지유량계 경우 연속 2회 이상 허용오차 초과 발생한  경우 우선 교체대상으로 선정

- 교체 대상은 차기연도 예산편성에 반영하여 확보

③ 구역유량계 유량값 변동사항 분석 점검

- 대    상 : 구역유량계 61개소

- 점검시기 : 매일 09:00 ~ 10:00

- 점 검 자 : 사업소 유량계 담당자

- 점검내용

• 수계별 구역 유량계 1일 계측량 비교 분석(전일/전년 대비)

- 점검결과

• 유량계 1일 계측량 증.감 변동폭 ±3% 이상 3일 지속시 자체 휴대용  유량계를 활용 비교측정 실시

• 휴대용유량계로 비교측정 결과 ±1.5% 이상 → 본부 보고(자료첨부)

④ 유량계 담당자 교육

- 대    상 : 유량계 관리 담당자

- 교육내용

• 유량계 특성, 동작, 유량계 유지관리 및 고장조치 요령 등

․ 유량감시시스템 기능설명, 보정값 관리, 데이터 분석 활용

• 유량계 교정검사(비교측정) 방법

- 시행시기 : 2회/년 시행(5월, 9월)

- 장    소 : 상수도연구원(이론), 용역업체 교정검사실(실무)

- 강    사 : 유량계 분야 기술자(2015년도 용역계약업체)

행정사항

ⅣⅢⅡ.Ⅰ

○ 2015년 유량계설비 유지관리 계획 시달(사업소, 정수센터)

○ 본부 주관 용역업체의 유량계 교정검사 시 현장감독 입회 철저

○ 가압장․배수지유량계 교정검사, 취·송수, 중블록, 가압장․배수지 유량계설비

점검 등은 자체계획을 수립하여 시행

► 운휴중인 유량계 설비 및 시설물의 주기적인 점검 등 유지관리 포함

○ 휴대용 유량계를 이용한 자체 비교측정은 분기 2개소 이상 실시

○ 유량계 시설 일일, 주간, 월간점검 철저(사업소, 정수센터)