□ 평가 항목 배점 및 담당자

연번	항 목	배점	총괄과	총괄 담당자	비고
	계	100
1	유수율 증대실적	57	요금과	백형기
2	누수탐지	7	급수운영과	임인택
3	기존관 철거	3	급수운영과	김종수
4	불용관 정비	4	급수운영과	김용현
	4-1. 과년도 불용관정비	(1)
	4-2. 현년도 불용관정비	(3)
5	유수장애 상수도관이설	3	급수운영과	김희철
6	재개발 ․ 재건축 지역관리	3	시설관리과	송종범
7	유량계 및 유량감시시스템 관리	5	시설관리과	함태광
8	가압급수 지역관리	5	급수운영과	김용현
9	조례위반 처분추징 실적	4	요금과	김동춘
10	중블록 유수율 목표관리	5	급수운영과	김용현
			시설관리과	황대룡
11	유수율(공급량․조정량, 단위사업) 분석	2	요금과 급수운영과	백형기
12	유수율 유공실적	2	요금과 급수운영과 시설관리과

누수탐지 증대

[총괄담당 직 성명 :  급수운영과 6급 임인택]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	배점	목 표	실 적	실적율	비 고
2	누수탐지	7	152건	138	90.8%	사업소전체 2위

2. 추진방안

○ 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중·대형관로 집중탐지

○ 취약지역에 대한 누수 조기발견 탐지활동 강화

3. 추진사항

구분	계획		실적				방지량(㎥/일)
	소블록수	탐지	소블록수	다점. 음청탐지
				계	정탐	오탐
건수	161	152	111	141	138	3	34,679

※ 평가기준(인정) 실적 : 계획탐사시, 급수관, 배수본관, 불용관, 하수BOX내 누수 등

4. 추진대책(계획)

○ 누수 취약지역 집중탐지

- 단일배관, 수계전환 불가지역 : 9개 관로, 7.7㎞

- 지하철 공사장 노출관로 : 9호선(6개 공구) 4.4㎞

- 누수다발관로 탐지(3회이상 누수발생) : 14개 관로, 1.6㎞

- 누수 취약관로(광암정수장 송수관로) : 21㎞

○ 다점형 상관식 집중탐지

- 누수가 많이 발생한 블록 및 누수다발관로를 우선으로 탐지 시행

구 분	계	최근 3년간 누수발생현황
누수발생건수	-	50건 이상	11~49건	10건 이하
소블록수	161	10	94	57
탐지시행계획	-	년3회이상 반복탐지	년2회이상 반복탐지	년1회이상 탐지

○ 음청식 누수탐지

- 건물내 수돗물 유입으로 인한 민원탐지

- 지하철역사 주변 및 대형공사장주변 음청식 탐지 :32개 역사,D=80~400㎜ L=16㎞

- 분기별 추지계획

대 상			분기별 목표
			2/4		3/4		4/4
역사	구경(㎜)	연장(㎞)	역사	연장	역사	연장	역사	연장
2,3,5,8,9	D80~400	16	2,9호선 10개역사	5.2	3,8호선 9개역사	5.2	5호선 13개 역사	5.6

○ 기타 하수박스내 누수탐지

- 하수박스 17.8㎞(송파구 7.7㎞, 강동구 10.1㎞)

- 상,하반기 1회씩 탐지 시행

기존관 철거

[총괄담당 직 성명 : 급수운영과 시설7급 김종수]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	배점	목표(㎞)	실적(㎞)	실적율	비고
3	기존관 철거	3	6.5	2.5	38.5	관부설연장 4.3㎞대비 58.1%

► 감점사항 : 정비목표 미달 시 0.3점 감점

※ 사업소별 철거 연장

구 분	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	비 고
목표	10.4	5.1	8.1	5.0	5.9	7.7	5.3
철거	2.8 (26.9%)	2.0 (39.2%)	4.3 (53.1%)	3.3 (62.3)	2.4 (40.7%)	2.1 (27.3%)	1.8 (33.9%)

2. 추진사항

○ 단위사업(노후배급수관)의 착공으로 철거율(철거연장÷부설연장)은 8월말 현재 38.5%로 저조한 실정이이나, 부설연장(4.3㎞)대비 철거율은 58.1%임

○ 단위공사의 조속한 공사 착공으로 상반기 철거실적을 향상

3. 추진대책(계획)

○ 공사 시 감리원을 상주시켜 부설관로 위치를 정확히 결정하여 기존관을 78% 이상 철거하여 평가에 대비토록 조치

○ 시공업체 및 시설관리공단 감리원에게 기존관 철거의 중요성을 확실히 인지시켜 철거율 향상추진

○ 금년에는 배급수관정비공사 목표연장에 연간단가공사 정비목표(1.1㎞)가 있는 관계로 지역담당 직원들의 철거율 향상의지가 목표 달성에 중요함.

※ 단위공사 잔여구간 및 연간단가로 시행구간 기존관 철거율 향상에

분발 요함

불용관 정비

[총괄담당 직 성명 : 급수운영과 시설6급 김용현]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	배점	목표(건)	실적(건)	실적율	비고
4	현년도 불용관 정비	3	387	647	167.2
	과년도 불용관 정비	1	1	1	100

► 산출식 : (정비실적 ÷ 정비대상) × 3점

► 감점사항

- 미정비 불용관 적출시 건당 0.1~0.2점 감점,

･ 보고서 작성 후 관리시 (분기당1회이상)하는 건에 대하여는 감점처리를 하지 않음.

2. 과년도 정비 실적

구 분	목표(건)	실적(건)	실적율(%)	비 고
2014년	360	622	172.8	순위 1위
2013년	750	985	131.3	순위 1위

3. 추진사항

○ 각종 공사시 발견되는 불용관 및 폐전 등은 즉시 분기점 폐쇄 조치

► 8월말 실적 167%로 정상 추진중

4. 추진대책(계획)

○ 불용관 철거시 분기점을 폐쇄하여 누수요인을 근본적으로 제거

- 분기점 폐쇄 시 반드시 감리․감독자가 현장을 입회하도록 조치

○ 배급수관 정비공사 시 시․종점의 횡단굴착을 시행하여 불용관 확인

- 도로 중앙에 하수도 박스가 있는 경우 양측 모두 횡단 굴착

○ 재개발지역 내 배급수관을 통하여 급수하지 않는 인입관은 폐쇄조치

○ 즉시 조치가 어려운 건은 보고서 작성 후 조치시까지 관리

유수장애 상수도관 이설

[총괄담당 직 성명 : 급수운영과 시설7급 김희철]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	배점	목 표 (건)	실적 (건)	실적율 (%)	비 고
5	유수장애 상수도관 이설	3	3	3	100	2015년 하반기 송파구청 통보분

► 산출식 : (정비실적 ÷ 정비대상) × 3점

► 감점사항

- 자치구에서 통보된 추가 발생 분 본부 미보고 시 건당 0.3점 감점

- 유수장애 시설물 관리카드 미작성시 건당 0.1점 감점

2. 전년도 현황

구 분	목표(건)	실적(건)	실적율(%)	비 고
2014년	대상없음
2013년	대상없음

3. 추진사항

○ 2015년 하반기 통보된 건으로 8~9월초 조치완료

4. 추진대책(계획)

○ 관할구청(치수과)에서 통보 및 자체 발견된 유수 장애상수도관은 즉시 조치

- 자치구에서 통보된 추가 발생 및 자체 확인건은 본부 보고

- 유수장애 시설물 관리카드 작성 확행

가압급수지역 관리

[총괄담당 직 성명 : 급수운영과 시설6급 김용현]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	배점	목 표	실 적	비 고
8	유수율 편차해소	3	유수율 편차 유지 (91.63~100%)	91.63%이하 1 100%초과 3	상반기 1~6월
	유수율 정확도 개선	2	수전 정보와 지역상이시 감점	-	신설

► 산출식 : (총가압장 수-유수율과대･소 가압장수 ÷ 총가압장수)×3점

※ 유수율 편차 해소 추진점수와 정확도 개선점수 합산수 상대평가

► 감점사항

- 요금관리 수전정보와 가압지역 상이한 경우 건당 0.1점 감점

- 가압급수지역 현황자료(도면) 미제출시 1점 감점

2. 현 황

○ 대 상 : 가압급수지역 7개소(거마, 오금, 가락1, 가락2, 방이, 명일, 천호)

○ 유수율 및 담당자

(1~6월 유수율 기준)

구 분	거 마	오 금	가락1	가락2	방이	명 일	천 호
ʹ15년	91.25	96.92	103.02	95.30	100.58	94.09	103.42
ʹ14년	89.53	91.82	80.93	103.54	-	94.74	101.52
담당자	이덕규	김종수	김종수	김종수	김종수	함인석	양봉우

※ 거마는 5월 부터 전년대비 공급량 감소로 유수율 증가 예상됨

3. 추진사항

○ 가압급수구역 담당자별 유수율 관리 추진

○ 가전가압장 경계밸브 조사 및 수전확인 조치

- 거마가압장 : 집중 누수탐지로 80mm 누수복구 시행(4월), 누락 수전 1 추가(5월)

- 가락1, 방이, 천호 : 과 포함된 28개 수전 변경(5~9월)

► 방이증압장 저지대 일부 일반급수 방식으로 전환

4. 추진대책(계획)

○ 경계밸브 개폐여부 확인 및 집중 누수탐지 시행

○ 가압 급수지역 유수율 향상 및 편차 해소

- 유수율이 낮은 91.63%미만 지역을 집중 관리(거마)

- 유수율 100%이상 지역은 100%이내로 관리하여 편차해소

･ 경계지역 재확인 및 수전정보 재검토

중블록 목표 관리

[총괄담당 직 성명 : 급수운영과 시설6급 김용현]

1. 배점기준 및 목표

연번	추진 분야	배점	관리대상	실 적	비 고
11	유수율 편차 해소	3	유수율편차 유지 (91.63~100%)	91%이하 : 없음 100%초과 : 1
	중블록 목표 관리	2	유수율 목표달성	상반기 목표달성	상반기97.05%

► 산출식 : (총중블록수-유수율과대･소 블록수 ÷ 총 블록수)×3점

※ 중블록 목표관리 추진 실행 여부 : 2점

► 감점사항

- 공급량 일일 결산제 실행 월 15회 미만 실행시 1일당 0.05점 감점

2. 유수율 및 담당자 현황

(1-6월 유수율 기준)

구 분	계	광 암 1	광 암 2	광 암 3	길 동
유수율 목표	96.72	97.30	96.80	97.20	95.60
2015년	97.05	97.67	94.26	94.52	101.30
2014년	97.39	96.67	96.19	98.07	97.72
담 당 자	김용현	김종수	이덕규	최지영	황대룡
책 임 자		김용현	김용현	한호진	송종범

3. 추진사항

○ 유수율 편차는 중블록 모두 이상없이 추진중

○ 암사 ･ 광암수계 경계 및 퇴수밸브 점검 완료

○ 광암중블록 유수율이 목표대비 저조한 실정으로 별도 점검 계획 수립 점검중임

► 급수운영과-15790(9.15)호 (계획 수립 및 현장 점검 중)

4. 추진대책(계획)

○ 중블록별 책임자(담당자)는 유수율 하락시 신속한 원인 규명 및 해소 대책추진

○ 유수율 향상을 위한 추진획

- 전년대비 공급량 증가 중블록 집중 탐지시행

- 노후관 및 불용관 정비철저

- 유량감시시스템을 활용하여 공급량 증.감 해소 대책 추진

○ 수시 블록별 경계 밸브 조사 및 수전 정보 일치 시행