[별지 제1호서식]

2015년도 지역에너지절약 사업계획서

사 업 명	서남물재생센터 LED 조명등 교체사업									사업 구분			□ 기반구축 ■ 시설보조
사업개요	○ 내 용 : 보안등 및 가로등, 조명등 2,003개를 LED로 교체 ○ 사업규모 - 보안등 및 가로등(175~250W) : 371개 - 메탈 램프(175~250W) : 1,381개 - 나트륨(150~400W), 수은(100~250W), 할로겐 램프(200W) : 139개 - 테니스장 조명(1,000W) : 112개
추진근거	공공기관 에너지이용합리화 추진을 위한 LED 조명 설치
수행기관	서울특별시(물재생시설과)							위탁기관			㈜서남환경
주 요 사업내역	주요시설명			용량 및 수량							설치장소
	서남물재생센터 (가로등,보안등,조명등)			조명등 2,003개							서남물재생센터 내 도로 및 시설물
소요사업비 (백만원)	국 비			자부담(서울시 예산)							합 계
	413			963							1,376
기대효과	에너지절약 (toe)		CO2저감 (tCO2/년)			절감금액 (백만원)			절감률 (%)					투자회수 기간(년)
	413.6		838.4			166			60.3					8.3
별첨자료	사업계획 부속서 1부
위와 같이 지역에너지절약사업 계획서를 제출합니다. 2014년 3월 28일 서울특별시장 에너지관리공단이사장 귀하
담당자 (작성자)	기관	㈜서남환경			부서		운영1실					성 명			이찬용
	전화	02-3660-2144			E-Mail		lcy7789@hanmail,net

[별첨_사업계획 부속서]

서남물재생센터 LED 조명 교체사업 계획서

1. 추진 개요

ㅇ 목    적 : 친환경 고효율 LED 조명등으로 교체하여 에너지 자립에 기여

ㅇ 추진배경 : 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산자부 고시 제2013-71호)

ㅇ 추진방향 : 가로등, 보안등, 지하공동구, 테니스장 램프를 LED로 교체

2. 사업 및 기술(설비)의 특징, 설비(제품)의 품질 수준

ㅇ 2013년 서울특별시 공공기관 LED보급기준(서울특별시 공고 제2013-589호)에      의거 KS 및 고효율 또는 전기용품안전인증

3. 설치 장소 및 사업(시설) 규모

ㅇ 주요시설 : 가로등, 보안등, 지하공동구, 테니스장 램프

ㅇ 사업의 규모(용량) : 2,003개

- 보안등 및 가로등(175~250W) : 371개

- 메탈 램프(175~250W) : 1,381개

- 나트륨(150~400W), 수은(100~250W), 할로겐 램프(200W) : 139개

- 테니스장(1,000W) : 112개

4. 사업 추진 방법 및 일정

ㅇ 사업추진방법 : 2015년 단위사업으로 예산편성

ㅇ 추진일정

- 2014년 1~3월 : 설계 및 서울시 사업승인

- 2014년 4월    : 사업발주 및 계약

- 2014년 5~7월 : 공사 시행 및 준공

5. 에너지절감 기대효과

구분	에너지사용량		에너지 절감량 (C=A-B)	CO2 저감량	절감률(%) D=C/A*100	절감액 (백만원)	투자비 회수기간 (년)	비고
	개선전(A)	개선후(B)
전기(MWh/년)	2,984	1,186	1,798	838.37	60.3	166	8.3
합계(TOE/년)	686.3	272.7	413.6	838.37	60.3	166	8.3

＊에너지열량환산기준은 에너지법시행규칙 제5조제1항관련 [별표]참고

※ 에너지절감기대효과 산출 세부내역 : 별첨

6. 사업비 산출 내역(공사별, 품명, 규격, 수량, 단가, 금액 등을 구별하여 작성)

조명설비 현황				투 자 비		비 고
종 류	규격 (W)	대체LED (W)	수량 (개)	단 가 (원)	총금액 (백만원)
계			2,003		1,376
보안등	175	50	93	674,200	63	메탈램프
	250	50	88	674,200	59	수은램프
가로등	175	80	190	952,300	181	메탈램프
메탈램프	175	70	1,036	463,050	480
	200	90	58	463,050	27
	250	120	287	566,050	162
	1,000	350	112	3,076,800	345
나트륨램프	150	70	54	463,050	25
	400	150	6	580,470	3
수은램프	100	54	17	143,647	2
	250	10	58	463,050	27
할로겐램프	200	90	4	463,050	2

7. 재원 조달 계획

(단위:백만원)

총사업비 (A=B+E)	국고보조금 (B)	자체조달			비 고
		자부담(C)(서울시 예산)	기타(D)	계(E=C+D)
1,376	413	963		963

8. 사업추진 예상 문제점 : 없음

9. 사업결과 활용 계획 : LED보급율 향상 및 에너지 절약