소방용수시설 일제점검 결과 고장발생보고

1. 고장 소방용수시설 현황

용수번호	위치	식 별	고장내역	사용 여부	비 고
1357호	서초구 주흥길55	지하식	몸통누수	사용가

2. 고장 내용

- 개폐시 소화전 내 몸통에서 물이 새는 상태

3. 인지경위 및 조치

- 2015.10.22. 하반기 일제수리 조사 중 확인한바 비소22호(지하식1357) 소화전내 개폐시 몸통에 물이 새는 것을 확인

4. 현지조사 결과

- 소방장 송영민 외 2명 현장 확인한 바 개폐시 소화전 내 몸통 누수 확인

5. 향후 조치 의견

- 겨울철 동파가 우려되므로 조속한 조치가 요망됨

6. 관련사진

관련사진	위치도

2015. 10. 22.

보고자 :  잠원119안전센터  계급 소방장 송영민 (인)

계급 소방장 이시영 (인)

계급 소방장 김용철 (인)

소방용수시설 일제점검 결과 고장발생보고

1. 고장 소방용수시설 현황

용수번호	위치	식 별	고장내역	사용 여부	비 고
870호	서초구 주흥길 27	지하식	제수변 누수	사용가

2. 고장 내용

- 소화전 개폐시 제수변에서 누수

3. 인지경위 및 조치

- 2015.10.23. 하반기 일제수리 조사 중 확인한바 지하식 소화전내 제수변에서 물이 새는 상태

4. 현지조사 결과

- 소방위 허경영외 1명 현장 확인한 바 제수변 누수 확인

5. 향후 조치 의견

- 겨울철 동파가 우려되므로 조속한 조치가 요망됨

6. 관련사진

관련사진	위치도

2015. 10. 23.

보고자 :  잠원119안전센터  계급 소방위 허경영 (인)

계급 소방장 양태욱 (인)

소방용수시설 일제점검 결과 고장발생보고

1. 고장 소방용수시설 현황

용수번호	위치	식 별	고장내역	사용 여부	비 고
8136호	서초구 사평대로 57길 93	지하식	뚜껑 안열림	사용불가

2. 고장 내용

- 소화전 뚜껑이 안열림

3. 인지경위 및 조치

- 2015.10.22. 하반기 일제수리 조사 중 확인한바 지하식 소화전 뚜껑이 안열림

4. 현지조사 결과

- 소방위 허경영 외 1명 현장 확인한 바 뚜껑 안열림 확인

5. 향후 조치 의견

- 소화전 내부 상태 확인을 위한 조속한 조치가 요망됨

6. 관련사진

관련사진	위치도

2015. 10. 22.

보고자 :  잠원119안전센터  계급 소방위 허경영 (인)

계급 소방장 양태욱 (인)

소방용수시설 일제점검 결과 고장발생보고

1. 고장 소방용수시설 현황

관리번호	위치	식 별	고장내역	사용 여부	비 고
6258호	서초구 서초대로 357 (아르누보시티에서 서초1교사이)	지상식	뚜껑파손	사용가

2. 고장 내용

- 제수변 뚜껑이 파손되어 있는 상태

3. 인지경위 및 조치

- 2015.10.29. 하반기 일제수리 조사 중 지상식 소화전의 제수변 뚜껑이 파손되어 본체와 떨어질수 있는 상태 확인함

4. 현지조사 결과

- 소방장 강석원외 1명 현장 확인한 바 뚜껑 파손 확인

5. 향후 조치 의견

- 제수변이 도로변에 위치해 있어 차량 타이어 파손 등 2차피해 우려

6. 관련사진

관련사진	위치도

2015. 11. 2.

보고자 :  잠원119안전센터  계급 소방장 강석원 (인)

계급 소방교 박연민 (인)

소방용수시설 일제점검 결과 고장발생보고

1. 고장 소방용수시설 현황

용수번호	위치	식 별	고장내역	사용 여부	비 고
30063호	서초구 강남대로101안길 36	지하식	몸통 결합부 누수	사용가

2. 고장 내용

- 개폐 시 소화전 내 몸통 결합부에서 물이 새는 상태

3. 인지경위 및 조치

- 2015.10.14. 하반기 일제수리 조사 중 확인한바 공설소화전 지하식30063호 소화전내 개폐 시 몸통 결합부에 물이 새는 것을 확인

4. 현지조사 결과

- 소방교 유원섭 외 1명(사.이승흠) 현장 확인 후 출수 확인 시 소화전 몸통 결합부 누수 확인

5. 향후 조치 의견

- 겨울철 동파가 우려되므로 조속한 조치가 요망됨

6. 관련사진

관련사진	위치도

2015. 10. 14.

보고자 :  잠원119안전센터  계급 소방교 유원섭 (인)

계급 소방사 이승흠 (인)

소방용수시설 일제점검 결과 고장발생보고

1. 고장 소방용수시설 현황

용수번호	위치	식 별	고장내역	사용 여부	비 고
1746호	서초구 신반포로43길 21-0(잠원동 45-10)	지하식	스핀들 고장 및 배수불량	사용불가	기존에 배수불량-사용가능으로 고장보고된 사항

2. 고장 내용

- 스핀들을 끝까지 개방하여도 출수되지 않음

3. 인지경위 및 조치

- 2015. 10. 16. 하반기 일제수리 조사 중 확인 한 바 고장으로 인하여 출수불가

4. 현지조사 결과

- 소방장 오규근 외 2명 현장 확인한 바 출수 불가 확인.

5. 향후 조치 의견

- 출수가 불가하여 조속한 조치가 요망됨

6. 관련사진

관련사진	위치도

2015. 10. 16.

보고자 :  잠원119안전센터  계급 소방장 오규근 (인)

계급 소방교 이종원 (인)

계급 소방사 고웅현 (인)