수돗물 급수과정별 시설 수질검사 결과

(2015년 2/4분기)

2015. 7.

서울특별시 상수도연구원

2015년 2/4분기

수돗물 급수과정별 시설 수질검사 결과

아리수정수센터에서 관말 수도꼭지까지 주배수지별 배급수구역 단위의 수돗물 수질확인으로 안전한 수돗물 공급체계 구축에 기여

■ 목 적

○ 정수센터부터 관말 수도꼭지까지 수돗물 공급시설의 수질변화 모니터링

○ 배급수 구역별 수질영향 요인 및 수질변화 특성 파악

○ 수질기준 초과 시 초과 원인을 신속하게 규명하여 대처

■ 검사근거

○『먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙』제4조 1항 1호 다목

○ 환경부『2014년도 수돗물 수질관리 지침(2014)』

■ 검사항목 : 총 11항목

○ 미생물(3) : 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 또는 대장균

○ 건강상 유해영향 무기물질(1) : 암모니아

○ 심미적 영향물질(5) : 구리, 아연, 철, 탁도, pH

○ 소독제 및 소독부산물질(2) : 잔류염소, 총트리할로메탄(TTHMs)

■ 검사기간 : 2015년 4월~6월(2/4분기)

■ 검사지점 : 총 120지점

○ 정수장(8), 26개 배수지 전·후(52), 급수구역 유입부(26),

가압장(8), 관말(26)

구 분	개 소	시 설 명
정수 센터	8	강북, 광암, 구의, 뚝도, 암사#1, 암사#2, 영등포#1, 영등포#2
배수지	26	공릉, 월곡, 월계, 개운산, 북악터널, 백련, 불광, 오금, 용마, 대현 산, 보광, 와우 산, 길동, 서초, 상도, 대방, 낙성대, 반포, 방배, 아차 산, 목동, 신월, 신정, 금천, 우장산, 증산
유입부	26	강북(7), 광암(1), 구의(1), 뚝도(3), 암사(8), 영등포(6)
가압장	8	종암, 우이, 녹신, 창천, 보광, 노고산, 신림6, 온수
관말	26	상신 초교 외 25개소

■ 검사결과 및 평가

❍ 2/4분기 급수과정별 시설에서의 수질 변화 요약 (표1)

구 분		일반세균	총대장균군	대장균	암모니아성 질소	잔류염소	TTHMs	pH	구리	아연	철	탁도
수질기준		100 CFU/ mL	불검출 /100mL	불검출 /100 mL	0.5 mg/L	0.1∼ 4.0 mg/L	0.1 mg/L	5.8~ 8.5	1 mg/L	3 mg/L	0.3 mg/L	0.5 NTU
정량한계		-	-	-	0.01 mg/L	0.05 mg/L	0.001 mg/L	-	0.008 mg/L	0.002 mg/L	0.05 mg/L	0.02 NTU
정수장 (8)	평균	0	불검출	불검출	불검출	0.37	0.019	7.1	불검출	0.008	불검출	0.07
	최소	0	불검출	불검출	불검출	0.30	0.008	7.0	불검출	0.006	불검출	0.05
	최대	0	불검출	불검출	불검출	0.43	0.033	7.2	불검출	0.011	불검출	0.08
배수지 전 (26)	평균	0	불검출	불검출	불검출	0.31	0.025	7.1	0.019	0.016	0.155	0.07
	최소	0	불검출	불검출	불검출	0.18	0.009	7.0	불검출	불검출	불검출	0.05
	최대	0	불검출	불검출	불검출	0.39	0.038	7.3	0.030	0.070	0.250	0.08
배수지 후 (26)	평균	0	불검출	불검출	불검출	0.30	0.025	7.2	0.020	0.013	0.090	0.07
	최소	0	불검출	불검출	불검출	0.20	0.011	7.0	불검출	불검출	불검출	0.05
	최대	0	불검출	불검출	불검출	0.39	0.040	7.3	0.031	0.042	0.130	0.08
유입지역 (26)	평균	0	불검출	불검출	불검출	0.26	0.026	7.2	0.001	0.014	불검출	0.07
	최소	0	불검출	불검출	불검출	0.20	0.010	7.0	불검출	불검출	불검출	0.06
	최대	0	불검출	불검출	불검출	0.32	0.042	7.3	0.024	0.053	불검출	0.08
가압장 (8)	평균	0	불검출	불검출	불검출	0.27	0.028	7.2	0.001	0.008	불검출	0.07
	최소	0	불검출	불검출	불검출	0.20	0.023	7.1	불검출	0.003	불검출	0.06
	최대	0	불검출	불검출	불검출	0.34	0.036	7.3	0.009	0.016	불검출	0.08
관말 (26)	평균	0	불검출	불검출	불검출	0.23	0.026	7.2	0.001	0.012	불검출	0.07
	최소	0	불검출	불검출	불검출	0.10	0.014	7.1	불검출	0.003	불검출	0.06
	최대	0	불검출	불검출	불검출	0.33	0.040	7.3	0.025	0.046	불검출	0.09
전체 (120)	평균	0	불검출	불검출	불검출	0.28	0.025	7.2	0.019	0.013	0.013	0.07
	최소	0	불검출	불검출	불검출	0.10	0.008	7.0	불검출	불검출	불검출	0.05
	최대	0	불검출	불검출	불검출	0.43	0.042	7.3	0.031	0.070	0.25	0.08

- 2015년 2/4분기에 실시한 급수과정 수질검사 대상 120개 지점의 수돗물 시료는 11개 검사항목에 대하여 먹는물 수질기준에 적합하였음

- 서울시 6개 정수센터에서 생산된 양질의 수돗물이 수요가까지 공급되는 동안 물리적· 화학적· 미생물학적으로 안전한 수질을 유지하였음.

- 공급과정에서 수질오염물질 추가 유입이나 현저한 수질저하는 없었음.

○ 미생물 관련 항목 : 일반세균, 총대장균군, 대장균

- 일반세균, 총대장균군 및 대장균은 전 지점 모두 불검출되어

미생물학적으로 안전하였음.

○ 소독제 및 소독부산물질 : 잔류염소 및 총트리할로메탄(TTHMs)

- 잔류염소: 공급과정을 거치며 감소하는 경향이었음. (표 1 참조)

정수장에서 평균 0.37 mg/L

최종 관말지점에서는 평균 0.23 mg/L (0.10~0.33 mg/L)로 법적기준(0.1 mg/L 이상, 4 mg/L이하)에 모두 적합하였음.

- 정수장 및 관말지역의 잔류염소의 평균 농도는 전년 동 분기(0.43

및 0.25 mg/L)와 유사한 수준임.

※ 급수과정에 따른 잔류염소 평균농도 변화(단위: mg/L)

정수장(0.37) ⇒배수지전(0.31) ⇒배수지후(0.30) ⇒유입부(0.26) ⇒

가압장(0.27) ⇒관말(0.23)

- 총 트리할로메탄(TTHMs): 급수과정에서 다소 증가하였으나 법적기준(0.1mg/L 이하)에 모두 적합함.   (표 1 참조)

정수장에서 평균 0.019 mg/L (0.008~0.033 mg/L)

관말에서 0.026 mg/L(0.014~ 0.040 mg/L)

※ 급수과정에 따른 총 트리할로메탄 평균농도 변화(단위:mg/L)

정수장(0.019) ⇒ 배수지전(0.025) ⇒ 배수지후(0.025) ⇒

유입부(0.026) ⇒ 가압장(0.028) ⇒관말(0.026)

- 정수장 및 관말지역의 총 트리할로메탄의 평균 농도는 전년 동 분기

(0.017 및 0.021 mg/L)와 유사한 수준임.

- 정수센터별 잔류염소 농도는 0.37~0.43 mg/L의 범위였으며

총트리할로메탄 농도는 0.009~0.023 mg/L 범위였음. (그림 1)

그림 1. 정수센터별 잔류염소 및 총 트리할로메탄 농도

○ 심미적 영향물질 : pH, 탁도, 아연, 구리, 철 (표 1 참조)

- pH의 전체 평균은 7.2이며, 검출범위는 7.0~7.3의 중성으로서

먹는물수질기준에 모두 적합하였음.

- 탁도는 전체 평균 0.07 NTU(0.05~0.11 NTU)로, 급수과정 전 지점에서 수질기준에 적합하였음.

- 구리(동)는 수돗물에서 동급수관의 영향으로 검출될 수 있는 금속으

로 6개 정수에서 모두 불검출 되었음. 급수과정 시설 중 최대

검출 농도는 0.031 mg/L로 수질기준(1 mg/L)이내였음.

- 아연은 수돗물에서 배관의 영향으로 검출될 수 있으며 6개 정수장중

3개소(광암, 구의, 뚝도)에서 미량(0.006~0.011 mg/L) 검출됨.

급수과정 시설 중 최대 검출 농도는 0.053 mg/L로 수질기준(3 mg/L) 이내 였음.

- 철은 지각에 풍부한 금속으로 지각 중에 약 5% 존재하며, 원수의  경우에는 토양으로부터 용출이 주원인으로 알려져 있음

6개 정수에서 모두 불검출되었으며, 급수과정 시설 중 최대 검출 농도는 0.250 mg/L로 수질기준(0.3 mg/L) 이내 였음.

○ 건강상 유해영향 무기질 : 암모니아성 질소

- 하수 혼입, 유기물 분해과정에서 발생할 수 있는 암모니아성질소는 전 지

점에서 모두 불검출되어 급수과정에서 외부 오염물질 유입은 없는 것으로

판단되며, 2차 오염이 없었음을 확인함.

■ 향후 추진계획

○ 급수과정별 수돗물의 지속적인 관리를 통한 수돗물 안전성 확보

○ 환경부 수도종합정보시스템에 수질검사결과 입력

○ 본부, 정수센터 및 사업소로 통보하여 수질자료로 활용

붙임: 2015년도 2/4분기 수돗물 급수과정별 시설 수질데이터 1부.   끝.』