건설공사 현장 점검결과(지적사항 및 조치할 사항)

공 사 명 〔시공자/건설사업 관리용역업자〕	지적사항 및 조치할 사항
서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사 〔삼성물산㈜/㈜수성엔지니어링〕	○ 지적사항 : 보호몰탈 시공 미흡(시공관리 미흡) - ‘공사시방서 기타공사(제15장) 보호몰탈 및 보호콘크리트(3.5)’에 따르면, 보호몰탈 및 보호콘크리트 시공에 있어 기 설치된 방수층을 손상시켜서는 안되며, 손상하였을 때는 보수하도록 되어 있다. - 그런데, 시공자는 2015. 2. 9.일부터 같은 해 6. 6일까지 932정거장 상부슬래브 벤토나이트 방수 쉬트 상단부에 보호몰탈(A=2,301㎡, V=116㎥, t=50㎜)을 타설한 후 보호몰탈이 손상[균열(폭0.3~0.5㎜), 파손(1개소, 0.05㎡)]되었으므로 손상된 부분을 보수하여야 하는데도 2015. 7. 13. 점검일 현재 손상된 부분을 보수하지 않은 채 그대로 방치하고 있어 방수기능 저하의 우려가 있다. ○ 조치할 사항 (현지시정) - 서울특별시 도시기반시설본부장은 시공자로 하여금 손상된 보호몰탈을 보수하도록 필요한 조치를 취하시기 바랍니다.
서울지하철 9호선 3단계 920공구 〔롯데건설㈜/ 벽산ENG㈜〕	○ 지적사항 : 숏크리트면 용수처리 미흡(시공관리 미흡) - ‘공사시방서(6-1-8 숏크리트) 시공(3)’에 따르면, 숏크리트 뿜어붙이기면에 용수가 있을 경우에는 배수파이프나 배수필터를 설치하는 등 적절한 배수처리를 하도록 되어 있다. - 그런데, 시공자는 2015. 3. 20.부터 같은 해 3. 25까지 본선 환기구(STA 35k 229.45~35k 272.400, L=42.95m) 지하 2층 벽면에 숏크리트를 타설하면서 뿜어붙이기면 5개소에 용수가 발생되어 있으므로 배수파이프나 배수필터를 설치하는 등 적절한 배수처리를 하여야 하는데도, 2015. 7. 15. 점검일 현재 용수 발생구간에 대해 배수파이프나 배수필터를 설치하지 않은 채 그대로 두고 있어 배수처리 불량 및 숏크리트면에 백태 등이 발생될 우려가 있다. ○ 조치할 사항 (현지시정) - 서울특별시 도시기반시설본부장은 시공자로 하여금 본선 환기구(STA 35k 229.45~35k 272.400, L=42.95m) 지하 2층 숏크리트 타설면 5개소에 발생한 용수에 대해 적절한 배수처리시설을 설치하도록 필요한 조치를 취하시기 바랍니다.