정수처리기준 운영결과 보고(2015년 1월)

═════════════════════════════════════

□ 아리수정수센터

1. 정수장 및 여과/소독공정 개요

정 수 장 명		광암아리수정수센터
위 치		경기도 하남시 서하남로 293
담당자명 (전화번호)		임성용(02-3146-5344)
시설용량 (m3/일)	400,000	일평균생산량 (m3/일)	212,590
여과공정	여과방식	급속여과방식
	측정지점 /방법	여과지유출부/연속측정
소독공정	소독방식 (소독제종류)	염소소독 (유리염소)
	소독지점(2개소)	착수정전단-500m, 정수지유입부
	측정지점/방법	착수정/정수지유출부/연속측정

2. 청담 탁도 및 불활성화비

항목		수질검사결과
		평 균 (최대 ~ 최소)	기준초과
1. 탁도 (Turbidity)		0.050( 0.05 ~ 0.05)	해당없음
		95%탁도 - 0.05	-
		0.05	-
2. 잔류소독제 농도		0.3(0.34 ~ 0.30)	해당없음
3. CT계산값		136.21(232.62 ~ 105.40)	해당없음
4. 불활성화비	바이러스	31.14(51.90 ~ 24.88)	해당없음
	지아디아 포낭	11.55(16.46 ~ 6.17)	해당없음

3.  우면산 탁도 및 불활성화비

항목		수질검사결과
		평 균 (최대 ~ 최소)	기준초과
1. 탁도 (Turbidity)		0.050( 0.05 ~ 0.05)	해당없음
		95%탁도 - 0.05	-
		0.05	-
2. 잔류소독제 농도		0.29(0.33 ~ 0.26)	해당없음
3. CT계산값		70.92(121.21 ~ 58.06)	해당없음
4. 불활성화비	바이러스	17.66(30.04 ~ 14.66)	해당없음
	지아디아 포낭	9.37(12.87 ~ 3.85)	해당없음