배출수처리 운영일지	결재	현장책임자	담당자	정수과장	소 장
이우범	김선례	전 결
2015 년 7 월 20 일 ( 월 요일) 날씨 : 흐림
폐수발생량(㎥/일)	폐수배출량	전일지침(㎥)	85624	전력사용량	전일지침	7773	폴 리 머 사용현황	전일재고량	3450㎏
8028	금일지침	7780	금일입고량	㎏
금일지침(㎥)	89995
회 수 량(㎥/일)	배 율	80	금일사용량	㎏
방류량(㎥/일)	4371
3657	사 용 량	560KWH	현재재고량	3450㎏
오니케익발생량	오니케익반출현황	반출시간	운반량(ton)	보 관 량	확 인 자	탈수기가동현황	가동탈수기	가 동 시 간	비 고
	13:00	21.99		오상호	1호	06 : 00 ~ 23 : 00	17시간
~
2호	06 : 00 ~ 23 : 00	17시간
~
3호	06 : 00 ~ 23 : 00	17시간
~
4호	06 : 00 ~ 23 : 00	17시간
~
필 터 프 레 스
21.99 ton/일	A호	~	가
필터프레스	구분	슬러지 유량 지침(㎥)	케익 저울 지침(㎏)	금일케익 생 산 량
~	동
A호기	B호기	A호기	B호기
전일 지침	247	413	0	0	(㎏)	B호	~	정
금일 지침	247	413	0	0
~	지
처리량 / 생산량	0	0	0	0
배출수처리시설점검사항	점 검 대 상	규 격	주간	야간
09 : 00 ~ 18 :00	18 : 00 ~ 09 : 00
점 검 결 과	점 검 자	점 검 결 과	점 검 자
혼화기 . 스크레파	배출수지. 농축기등	양 호	이우범	양 호	최병부
유량계	초음파유량계, 파샬풀룸	〃	〃	〃	〃
각종펌프 및 배관밸브	1식	〃	〃	〃	〃
약품투입. 저장시설	2조	〃	〃	〃	〃
탈수기설비	4대	1,2,3,4호운전양호	오상호	1,2,3,4호운전양호	〃
필터프레스	2대	정 지	〃	정 지	〃
탈수기오니상태	함수율(％)	양 호	〃	양 호	〃
자동계장설비	1식	〃	〃	〃	〃
응집제보관상태	음이온계	〃	〃	〃	〃
저울관리상태	호퍼 및 트럭스케일	〃	〃	〃	〃
주변청소상태	-	〃	〃	〃	〃
기타	-	〃		〃	〃
주 요 업 무	지 시 사 항	고 장 사 항	수 리 사 항	수질자가측정내용
신설 가압수 저류조 수위 수동 조정 지하2층 침수경보기 점검 및 배수펌프 PIT내 이물질 제거 작업		신설탈수기 2호 세척 밸브 및 정션케이스 패킹 파손 으로 정지		pH : 6.85
SS : 2.27 ㎎/ℓ
COD : 7.95 ㎎/ℓ