수돗물 맛·냄새 집중관리로 음용률 제고

내  용  요  약

전국 최초로 수돗물 맛·냄새 집중관리를 위한『아리수소믈리에』운영으로  생산에서 가정 수도꼭지까지 맛․냄새에 원인 제거로 시민들이 느끼고 만족할 수 있는 아리수를 공급하여 음용률 제고

실  행  내  용

▢ 추진배경

○ 정량적인 수질검사 만으로는 음용율 향상으로 이어지지 않음에 따라

○ 기존 정량적인 수질검사는 물론 맛․냄새 감별하는 아리수소믈리에를 양성하여

○ 수도꼭지는 물론 배수지, 정수센터의 맛․냄새를 진단하여 배관종류, 가구형태별

맞춤형 처방으로 냄새없는 아리수 공급

▢ 시책개요 ○ 추진기간 : ′14년 9월∼12월 ○ 아리수소믈리에 구성 및 운영방법 - 총 24명 (민간인 16명, 공무원 8명) - 매월 480개소 맛·냄새 감별 및 진단 ‣ 배수지, 가압장 등 공급계통 53개소 ‣ 직수 및 물탱크수 수도꼭지 427개소

○ 추진방법 : 맛·냄새 검사 + 정량검사(탁도, 철, 구리, 잔류염소, pH)

- 금속맛, 호스냄새, 흙냄새, 곰팡이냄새, 잔류염소 농도 감별 후

- 이상 발견시 그 지점부터 역추적하여 발생원인 파악 및 해결책 강구

① 수도 꼭지	현장에 맞는 해결책 강구

② 배수지 가압장	주변 노후배관 정체구역 조사

③ 정수 센터	정수처리 공정별 조사

① 수도꼭지 이상 발견시

- 녹물 등에 의한 맛․냄새 이상시 발생지점 퇴수 조치 등

- 물탱크 청소, 철거 및 관개량이 필요시 지원 조치

- 맛․냄새 평가에 영향을 주는 이화학 수질검사 동시에 실시하여 원인파악

② 배수지 가압장

- 배수지 주변 노후배관 및 정체구역 조사

③ 정수처리에 원인이 있는 경우 신속하게 개선조치

- 정수센터 잔류염소 주입량 및 활성탄 주입량 조정 등

▢ 추진경과

○ 아리수소믈리에 운영관련 회의 ① 맛·냄새 개선을 위한 간담회(′14. 9. 24) - 참석 : 민간인 소믈리에 16명 - 내용 : 소믈리에 추진배경, 운영방법 등 토의 ② 아리수소믈에 추진실적 보고회(′14. 12. 12) - 참석 : 각 수도사업소 담당 주무관 - 내용 : 수도사업소별 추진실적 발표 등

○ 보도자료 및 언론보도 - 한국일보, 조선, 동아일보 등 보도 - 교통방송(수도권매거진NOW 스팟영상) 내용 · 아리수소믈리에 현장 맛․냄새 평가 방법 · 시민이 아리수를 직접 음용하는 장면 등 · 수돗물 수질검사 및 아리수를 맛있게 마시는 방법

○ 아리수소믈리에 교육 및 선발

- 민간인 수질검사원을 대상으로 신청을 받아 1, 2차 교육

- 맛․냄새에 민감한 16명을 선발하여 현장실습 시행

※ 소믈리에 교육 및 운영에 관한 전문가 자문 : 세종대 김용휘 교수 등 2명

① 1차 이론교육 - 참석 : 수질검사원 118명, 공무원 11명 - 교육내용 : 맛·냄새 평가방법, 물의 특성 등 ② 2차 실습교육 - 장소 : 상수도연구원 실험실 - 참석 : 수질검사원 16명, 공무원 8명 - 교육내용: 노후관, 잔류염소 지오스민 등

▢ 추진성과

○ 대상지점 선정(480개 지점) 및 맛·냄새 분포도 제작 관리

- 배수지, 가압장 등 공급계통 53개소

- 물탱크 등 수도꼭지 427개소

○ 추진실적 : 480개 지점 - 총 2,400회 검사

○ 아리수 맛·냄새 개선 실적 : 362개소 - 소독냄새 14개소 · 원인 : 잔류염소 0.3mg/L이상 · 조치 : 정수센터 잔류염소 조정 - 흙·곰팡이 냄새 42개소 · 원인 : 물탱크 미청소로 인한 냄새 · 조치 : 물탱크 청소 및 직결급수 - 금속맛 275개소 · 원인 : 옥내배관 노후로 인한 금속맛 · 조치 : 퇴수후 사용 및 배관 교체 지원

- 고무호스 사용으로 인한 냄새 31개소

· 원인 : 음식점 및 가정에서 공업용 고무호스 사용으로 인한 냄새 발생

· 조치 : 수도용 고무호스 교체 안내 및 현장에서 직접 철거

▢ 향후계획

○ 수돗물 공급과정의 서울시 전체 맛․냄새 분포도 작성

- 고도정수처리와 기존 정수처리 지역 비교

- 직수, 탱크수 및 배관의 종류에 따른 맛․냄새 평가

- 장기적으로 수도배관 및 물탱크 재질개선 등에 활용

○ 맛·냄새 종류를 직접 체험할 수 있는 교육 시설 마련(상수도연구원)

【실행자】

소 속	직렬	직급	이름	기여(%)	연락처(사무실, 휴대폰)
상수도본부 기술진단과	환경	6	최영효	40	3146-1365 *************
상수도본부 수질과	화공	6	유준수	30	3146-1321 *************
상수도본부 수질과	화공	7	유재훈	30	3146-1323 ************