암사아리수정수센터

□ 유효율 현황

○ 최근3년간 유효율 증․감

구 분	2012년	2013년	2014년	비 고
취수량(천㎥)	429,130	425,896	424,535
생산량(천㎥)	420,609	418,039	418,344
유효율(천㎥)	98.01	98.16	98.54

※ 유효율(%) : 정수센터의 총 취수량 대비 총 생산량 비율

○ 유효율 향상 추진실적

- CO2 용해수, 염소가압수 사용에 따른 유효율 손실 보정(‘14.2~)

⇒ 취수량에서 CO2 용해수량(1정수장), 전염소 가압수량(2정수장) 제외

⇒ ‘14년 총보정량 899,094톤으로 유효율 0.21% 상승(98.33→98.54%)

- 설비 · 시설물 누수 보수(‘14.5~10)

· 응집지 기계실 정비공사  :  1정수장 10지 보수완료

· 응집·침전지 보수공사    :  1정수장 4지 벽체 보수완료

· 응집기축 누수 보수      :  1·2정수장 15건 보수완료

· 부유물 제거기 누수 보수 :  1·2정수장 16건 보수완료

침전지 균열보수(1계열8지)	침전지 균열보수(2계열6지)

침전지 균열보수(4계열2지)	응집지 단면복구(2계열4지)

- 침전지 슬러지수집기·퇴수밸브 정비 및 여과지 역세밸브 누수 수리

· 침전지 슬러지수집기 보수(1정수장 4계열1지)

· 침전지 퇴수밸브 점검 및 보수(1정수장 4계열5지, 4계열7지)

· 침전지 퇴수밸브 교체(2정수장 5~8지)

· 여과지 역세척 밸브 점검 및 보수(1정수장 4계열2지)

· 여과지 역세척 밸브 점검 및 보수(1정수장 4계열2지)

※ 점검(12월11일), 조치완료(12월26일)

- 유량감시시스템 데이터(취·송수유량 및 유효율) 패턴 매일 점검   및 문제발생 시 보정

- 청소용수 최소화

· 정수시설(침전지, 정수지 등) 청소 시 퇴수물량 최소화

· 침전지 부유물 제거기 퇴수 최소화

- 고도정수처리 시운전시 퇴수물량 최소화

· 입상활성탄 세척수 재활용(고도→착수정 회수)

□ ’14년 유효율 분석

○ 유효율 분석 현황(일평균)

(단위 : 천톤㎥/일)

구 분	취수량	생산량	차익량	계측수량				미계측량
				계	방류량	구내용수	기 타
2014년	1,163	1,146	17	9.8	6.3	3.4	0.1	7.2

○ 문제점

- 공정상 무효량 및 원인불명 누수량 발생

- 공정별 시험을 위한 시료수 발생

- 고도처리공사에 따른 활성탄흡착지 등 세척수 추가 발생

- 침전슬러지 이송수, 응집침전지 부유물 제거에 따른 무효량 발생

- 기타 원인불명 누수발생

※ 무효량(無效量) : 원수를 정수하는 과정에서 소요 및 배출되는 양, 즉 정수장의    여과지 세척수나 슬러지 배출수 또는 누수량 등

□ 유효율 향상대책

○ 유효율 목표 : 98.54%(2014년도) ⇒ 목표 98.6%(증 0.06%)

○ 대책

- 공정별 무효량 발생원인 분석(누수, 구내용수, 역세척수, 재이용) 등으로        누수량 최소화

- 누수복구 및 노후 시설물 개량 및 정비 연중 실시

· 1정수장 침전지 4지 벽체 균열보수(`15.04월~10월)

· 1정수장 침전지 하부 공동구 균열보수(`15.04월~10월)

- 슬러지 콜렉터 효율적 운전

· 슬러지 콜렉터 왕복주행시간 적정 조절운전

- 취· 송수 유량계 관리 철저로 오차범위 최소화

· 취수유량계 교체(2점식(건식) → 5점식(습식))

· 취·송수유량계 보정관리 강화

- 개선업무 발굴 및 타 정수센터 우수· 수범사례 벤치마킹