강북아리수정수선테

□ 유효율 현황

○ 최근3년간 유효율 증․감

구 분	2012년	2013년	2014년	비 고
취수량(천㎥)	296,481	295,765	288,421
생산량(천㎥)	295,818	294,696	287,652
유효율(%)	99.78	99.64	99.73

○ 유효율 향상 추진실적

- 2014.08.18. 침전지 4계열 유입수로 스컴제거기 누수 부위 보수 실시

- 2014.11.01. 침전지 1계열6지 유입수로 스컴제거기 이탈부위 보수 실시

- 2014.04~11월 침전지 및 정수지 균열부위 보수

- 고도처리시설 활성탄흡착지 초기 역세척수 회수(2014.06~08월)

□ ’14년 유효율 분석

○ 유효율 분석 현황(일평균)

(단위 : ㎥/일)

구 분	취수량	생산량	차익량	계측수량				미계측량
				계	방류량	구내용수	케익량
2014년	790,194	788,088	2,106	2,721	2,633	60	28

□ 유효율 향상대책

○ ‘15년 유효율 향상목표 : 99.5%

- 효율적인 침전지 청소관리로 배출수 최소화

- 침전지 청소시 담수 재이용으로 퇴수 최소화

- 슬러지 수집기 1회 이송량 최대화로 퇴수 횟수 감소

□ 유효율 추진실적 사례(4건)

○ 2014.08.18. 침전지 4계열 유입수로 스컴제거기 누수 부위 보수 실시

보수 전	보수 후

○ 2014.11.01. 침전지 1계열6지 유입수로 스컴제거기 이탈 부위 보수 실시

- 향후 배수관을 스테인리스관 플랜지식으로 교체하여 이탈을 방지하여        생산유효율 향상에 기여코자 함.

보수 실시

○ 2014.04~11월 침전지 및 정수지 균열부위 보수

침전지 균열보수1	침전지 균열보수2

정수지 균열보수1	정수지 균열보수2

○ 고도처리시설 활성탄흡착지 초기역세척수 회수(2014.06.11.회의 후 실시)