시설별 절연저항 측정결과(1/4)

시설별	절연저항		기준치(MΩ)	비고
	최저(MΩ)	최고(MΩ)
관리본관	90	1000	0.3
유량계실	1000	1000	0.3
여과지기계실	400	1000	0.3
침전지	100	1000	0.3
배니지	15	400	0.3
회수조	3.5	1000	0.3
구1차농축조	0.8	1000	0.3
구2차농축조	1000	1000	0.3
신1차농축조	25	1000	0.3
신2차농축조	900	1000	0.3
탈수기동	700	1000	0.3
약품실	60	1000	0.3
혼화지	1000	1000	0.3
착수정	300	1000	0.3
중계펌프동	3	1000	0.3
활성탄여과지	300	1000	0.3
활성탄회수조	800	1000	0.3
오존접촉조	500	1000	0.3

시설별 접지 측정결과(1/4)

시설별		접지저항		기준치(Ω)	비고
		최저(Ω)	최고(Ω)
주변전실		0.5	0.5	10
관리본관		1.2	1.2	10
여 과 지		1.2	1.2	10
오 니 장		0.7	0.7	10
약 품 실		0.3	0.3	10
중계펌프동		0.4	0.4	10
계장설비	중앙제어실	1.0	1.0	10	특3종 접지
	여과지	1.2	1.2	10
	변전실	0.5	0.5	10
	오니처리장	0.7	0.7	10
	약품실	0.3	0.3	10
	활성탄여과지	1.1	1.1	10
	원수유량계	1.0	1.0	10
	송수유량계	0.5	24	10

수배전설비 온도측정 결과표(1/4)

시 설 별		R		S		T		비 고
		최저	최고	최저	최고	최저	최고
주변전실	22.9KV	17	24	17	24	17	24	세부측정표 별첨
	6.6KV	17	25	17	26	17	24
관리본관	6.6KV	22	25	22	25	22	25
	380V	22	26	22	26	22	25
탈수기동	6.6KV	17	21	17	21	17	21
	380V	17	21	17	21	17	21
고도처리	6.6KV	17	23	17	23	17	23
	380V	17	23	17	23	17	23
여과지	380V	14	14	13	14	14	14
약품실	380V	13	14	14	14	13	14