중블록별 공급량 분석

□ 총 괄 표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2015. 8월				2014. 8월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	5,978	191	-1,078	-15.27	7,056	226
용마1	1158	37	-1277	-52.44	2435	78
용마2	2031	65	182	9.83	1849	59
용마4	658	21	72	12.27	586	19
용마5	512	17	-63	-11.06	575	19
월곡1	548	17	-23	-4.08	571	18
공릉7	1071	34	31	2.97	1040	33

○ 분야별 추진실적

중블록명	경 계 일 치	과대․과소 해소	과거 데이터 분석	공 급 량 일일결산제
용마1	시행	시행	시행	시행중
용마2	시행	시행	시행	시행중
용마4	시행	시행	시행	시행중
용마5	시행	시행	시행	시행중
월곡1	시행	시행	시행	시행중
공릉7	시행	시행	시행	시행중

------------------

(이용민)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년 08월	225,356		11	787	7	701
2015년 08월	222,667		18	208	7	199
전년대비증감 (%)	-1.19		63.64	-73.57		-71.61

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년08월	전월	2015년08월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공급량	2,435,406	2,847,113	1,158,161	-1,277,245	-1,688,952	-52.44	-59.32
1일 평균공급량	78,561	91,842	37,360	-41,201	-54,482	-52.44	-59.32

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	96.83	89.87	86.48	98.13	130.64	91.44	96.16
2014	91.58	100.97	89.98	96.85	78.22	85.8	87.68	101.4	88.77	102.31	86.04	98.42	84.3
증 ․감	5.25	-11.1	-3.5	1.28	52.42	5.64	8.48

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 1.19% 감소함. - 누수현황 분석 ․ 전년대비 누수건수는 증가되었고 누수량은 감소하였음. - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 면목동198-23호외 17개소 누수복구 시행(방지량 208㎥/일) ․ 중화동296-58호외 6개소 누수탐지복구 시행(방지량199㎥/일) ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 금년 08월 공급량이 1,158천㎥으로 전년 2,435천㎥ 대비 공급량이 1277㎥ 감소함
문제점	- 2015년 공급량은 2014년에 비해 감소하고 있으며 옥외누수탐지 및 경계밸브 점검 등 지속적인 관리가 필요함.
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 대형송수관로 누수로 인한 수계전환으로 공급량 보정실시

------------------

(김재영)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2014년 8월	171,996		5	27	5	163
2015년 8월	172,930		10	55	3	257
전년대비증감(%)	증0.54%		100.00%	103.70%	-40.00%	57.67%

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량(㎥)			증 감 량(㎥)		증 감 율(%)
	2014년 8월	전 월	2015년 8월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,849,252	2,042,274	2,031,105	181,853	-11,169	9.83	0.55
1일 평균공급량	59,653	65,880	65,520	5,866	-360	9.83	0.55

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	95.45	99.94	93.38	99.5	89.27	102.15	88.43
2014	93.86	96.87	95.89	97.52	89.92	97.04	89.91	98.53	85.91	106.20	86.10	106.18	84.63
증 ․감	1.59	+3.07	-2.51	+1.98	-0.65	+5.11	2.52

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석 · 추진 사항	- 인구증감 : 전년대비 0.54% 증가 ․ 답십리 16구역(답십리 178번지 일대, 삼성래미안)-2,652세대 2014년 8~12월 입주 시작 증가 - 누수현황 분석 ․ 누수건수(탐지)가 소폭 증가, 누수방지량은 55㎥으로 전년도 보다 28㎥ 증가 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 답십리16구역(답십리동 178번지 일대) -준공 ․ 퇴수변 및 블록 경계밸브 점검 ․ 옥외 누수탐지 집중적 시행하고 있음.
증감 원인	- 답십리18구역, 전농11구역, 대농·신안사업구역 이주 중으로 인구수 감소
문제점	- 2015년 공급량은 전월대비에 비해 소폭 감소하고 있으며 지속적인 관리가 필요함.
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 재개발지역 지속적인 순찰로 누수발생 확인 철저 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저 시행으로 감소 추진

------------------

(최성태)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2014년 8월	50,208		3	74	1	8
2015년 8월	50,120		3	18	2	24
전년대비증감 (%)	감0.18		-	감75.68	증100	증200

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년8월	전월	2015년8월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	586,435	664,842	658,390	71,955	-6,452	12.27	-0.97
1일 평균공급량	19,548	22,161	21,946	2,399	-215	12.27	-0.97

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	117.54	73.71	168.48	73.9	132.14	62.68	161.83
2014	129.20	86.68	122.36	85.46	123.51	118.68	437.05	100.32	170.08	81.81	169.34	80.07	155.51
증 ․감	-11.66	-12.97	+46.12	-11.56	+8.63	-56	-275.22

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 0.18% 감소함. - 누수현황 분석 ․ 누수건수가 전년보다 1건이 증가되었으나, 누수방지량은 42㎥으로 전년도 보다 40㎥ 감소. - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- ‘14년 공급량 경우 강북정수장 고도정수시설 연결공사로 수계전환 시행으로 용마4중블록에서 용마5중블록으로 26만톤 유출되어 ’15년도 공급량과 차이가 있으며, - 용두역 주변 송배수관 정비공사와 관련 현재 용마4, 5중블록 수계가 혼용되고 있어 송배수관 정비공사 완료후(9월말) 중블록 공급량 증·감 원인 확인 가능
문제점	- 공급량이 전년에 비해 증가되고 있으며 지속적인 관리가 필요함
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 블록(용마4 중블록과 용마5중블록)간 경계밸브 점검 및 수전현황 파악

------------------

(최성태)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2014년 8월	32,286		0	0	1	16
2015년 8월	31,988		1	1	-	-
전년대비증감 (%)	감0.92		-	-	감100	감100

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년8월	전월	2015년8월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	575,696	533,464	512,007	-63,689	-21,457	-11.06	-4.02
1일 평균공급량	19,190	17,782	17,069	-2,123	-715	-11.06	-4.02

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	64.50	79.16	47.59	82.27	62.45	118.53	48.84
2014	61.42	67.25	101.32	68.42	101.19	54.23	26.42	66.51	43.21	82.59	45.05	83.93	43.03
증 ․감	+3.08	+11.91	-53.73	+13.85	-38.74	64.3	22.42

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 0.92%감소함. - 누수현황 분석 ․ 누수건수가 전년과 동일하나(1건), 누수방지량은 1㎥으로 전년도 보다 15㎥ 감소 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- ‘14년 공급량 경우 강북정수장 고도정수시설 연결공사로 수계전환 시행으로 용마4중블록에서 용마5중블록으로 26만톤 유출되어 ’15년도 공급량과 차이가 있으며, - 용두역 주변 송배수관 정비공사와 관련 현재 용마4, 5중블록 수계가 혼용되고 있어 송배수관 정비공사 완료후(9월말) 중블록 공급량 증·감 원인 확인 가능
문제점	- 공급량이 전년에 비해 감소되고 있으나 지속적인 관리가 필요함.
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급 량 감소 추진 - 퇴수밸브 및 블록경계 제수밸브 점검 - 재개발지역 지속적인 순찰로 누수발생 확인 철저 - 공급량 증가에 따른 누수탐지반에 집중 누수탐지 의뢰 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 블록(용마4 중블록과 용마5중블록)간 경계밸브 점검 및 수전현황 파악

------------------

(박현대)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년 08월	105,639		1	1	1	1,996
2015년 08월	103,016		5	13	0	0
전년대비증감 (%)	-2.48		400.00	1200.00	-100.00	-100.00

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년08월	전월	2015년08월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	571,864	555,893	548,544	-23,320	-7,349	-4.08	-1.32
1일 평균공급량	18,447	17,932	17,695	-752	-237	-4.08	-1.32

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	94.79	60.68	133.35	59.57	127.46	66.37	128.13
2014	92.51	75.55	103.46	69.89	103.83	61.64	128.31	59.07	121.67	68.55	127.94	71.39	118.35
증 ․감	2.28	-14.87	29.89	-10.32	23.63	4.73	-0.18

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 2.48% 감소 - 누수현황 분석 ․ 누수건수는 5건으로 전년도보다 3건이 증가하였으며, 누수량은 전년도보다 1,984㎥ 감소 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 이문동 256-223 외 12개소 불용관 정비 ․ 옥외 누수탐지 집중적 시행 - 상반기(1~6월) 중블록 유수율은 전년 대비 2.28% 증가한 94.79%
증감 원인	- 전년대비 일평균 공급량 752㎥ 감소 - 전월대비 일평균 공급량 237㎥ 감소 → 이문․휘경재정비촉진지구 내 이주 등으로 인한 인구 감소
문제점	- 금년도 유수율 목표 달성을 위하여 공급량 감소 추진계획에 의거 지속적인 관리가 필요함. - 중블록 내 이문․휘경재정비촉진지구 사업시행 및 관리처분 등으로 상수도시설물의 집중적인 관리가 필요함
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 퇴수밸브 및 블록 경계 제수밸브 점검 - 신축공사장, 재개발, 재건축 현장점검을 철저히 시행 - 중블록 경계 수전 등 확인 및 정비

------------------

(이용민)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년 08월	194,113				1	13
2015년 08월	193,591		3	18	5	216
전년대비증감 (%)	-0.27		100	100	400	1561.54

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년08월	전월	2015년08월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,040748	1,085,439	1,071,677	30.929	-13.762	2.97	-1.27
1일 평균공급량	33,573	35,014	34,570	998	-444	2.97	-1.27

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	93.08	66.71	124.15	67.81	121.91	67.48	113.61
2014	103.55	70.28	135.85	70.59	287.66	176.86	121.62	66.22	114.22	67.41	112.4	65.03	112.64
증 ․감	-10.47	-3.57	-11.7	-2.78	-165.75	-109.38	-8.01

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 0.27%김소함. - 누수현황 분석 ․ 전년보다 누수건수 및 누수량은 증가하였음 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 묵동296-8호외 2개소 누수복구 시행(방지량 18㎥/일) ․ 묵동190-2호외 4개소 누수탐지복구 시행(방지량216㎥/일) ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 금년 08월 공급량이 1,071천㎥으로 전년 1,040천㎥ 대비 공급량이 31천㎥ 증가함
문제점	- 2015년 공급량은 2014년에 비해 증가하고 있으며 경계밸브 점검 등 지속적으로 관리하고 있음
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 대형송수관로 누수로 인한 수계전환으로 공급량 보정실시