중블록별 공급량 분석

□ 총 괄 표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2015. 9월				2014. 9월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	5,626	184.9	-1,149	-16.95	6,775	223.2
용마1	1,023	34.1	-1,345	-131.48	2,368	78.9
용마2	1,948	64	160	8.94	1788	59
용마4	733	24	173	30.9	560	18
용마5	386	12	-148	-27.7	534	17
월곡1	552	18	27	5.14	525	17
공릉7	984	32.8	-16	-1.63	1,000	33.3

○ 분야별 추진실적

중블록명	경 계 일 치	과대․과소 해소	과거 데이터 분석	공 급 량 일일결산제
용마1	시행	시행	시행	시행중
용마2	시행	시행	시행	시행중
용마4	시행	시행	시행	시행중
용마5	시행	시행	시행	시행중
월곡1	시행	시행	시행	시행중
공릉7	시행	시행	시행	시행중

------------------

(이용민)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년 09월	225,082		6	1,205	8	1,345
2015년 09월	222,048		26	96	7	151
전년대비증감 (%)	-1.35		333.33	-92.03	-12.5	-88.77

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년09월	전월	2015년09월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공급량	2,368,677	1,052,409	1,023,124	-1,345,553	-29.285	-56.81	-2.78
1일 평균공급량	78,956	33,949	34,104	-44,852	-954	-56.81	-2.78

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	95.64	89.87	86.48	98.13	130.64	91.44	96.16	90.03
2014	91.58	100.97	89.98	96.85	78.22	85.8	87.68	101.4	88.77	102.31	86.04	98.42	84.3
증 ․감	4.06	-11.1	-3.5	1.28	52.42	5.64	8.48	-11.37

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 1.35% 감소함. - 누수현황 분석 ․ 전년대비 누수건수는 증가되었고 누수량은 감소하였음. - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 면목동109-39호외 25개소 누수복구 시행(방지량 96㎥/일) ․ 면목동58-3호외 6개소 누수탐지복구 시행(방지량151㎥/일) ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 금년 09월 공급량이 1,023천㎥으로 전년 2,368천㎥ 대비 공급량이 1,345㎥ 감소함
문제점	- 2015년 공급량은 2014년에 비해 감소하고 있으며 옥외누수탐지 및 경계밸브 점검 등 지속적인 관리가 필요함.
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 대형송수관로 누수로 인한 수계전환으로 공급량 보정실시

------------------

(김재영)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2014년 9월	171,996		2	4	5	468
2015년 9월	172,930		4	11	3	36
전년대비증감(%)	증0.54%		100.00%	175.00%	-40.00%	92.31%

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량(㎥)			증 감 량(㎥)		증 감 율(%)
	2014년 9월	전 월	2015년 9월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,788,796	2,031,105	1,948,878	160,082	-82,227	8.95	-4.05
1일 평균공급량	59,627	65,520	64,996	5,164	-524	8.66	-0.8

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	95.58	99.94	93.38	99.5	89.27	102.15	88.43	96.4
2014	94.53	96.87	95.89	97.52	89.92	97.04	89.91	98.53
증 ․감	1.59	+3.07	-2.51	+1.98	-0.65	+5.11	2.52	-2.13

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석 · 추진 사항	- 인구증감 : 전년대비 0.54% 증가 ․ 답십리 16구역(답십리 178번지 일대, 삼성래미안)-2,652세대 2014년 8~12월 입주 시작 증가 - 누수현황 분석 ․ 누수건수가 소폭 증가, 누수방지량은 36㎥으로 전년도 보다 432㎥ 감소 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 답십리16구역(답십리동 178번지 일대) -준공 ․ 퇴수변 및 블록 경계밸브 점검 ․ 옥외 누수탐지 집중적 시행하고 있음.
증감 원인	- 답십리18구역, 전농11구역, 대농·신안사업구역 이주 중으로 인구수 감소
문제점	- 2015년 공급량은 전월대비에 비해 소폭 감소하고 있으며 지속적인 관리가 필요함.
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 재개발지역 지속적인 순찰로 누수발생 확인 철저 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저 시행으로 감소 추진

------------------

(최성태)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2014년 9월	50,121		2	2,161	2	37
2015년 9월	50,086		5	10	2	75
전년대비증감 (%)	감0.07		증150	감99.54	-	증102.7

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년9월	전월	2015년9월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	560,807	658,390	733,591	172,784	75,201	30.81	11.42
1일 평균공급량	18,694	21,946	24,453	5,759	2,507	30.81	11.42

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	117.54	73.71	168.48	73.9	132.14	62.68	161.83	74.25
2014	129.20	86.68	122.36	85.46	123.51	118.68	437.05	100.32	170.08	81.81	169.34	80.07	155.51
증 ․감	-11.66	-12.97	+46.12	-11.56	+8.63	-56	-275.22	-26.07

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 0.18% 감소함. - 누수현황 분석 ․ 누수건수가 전년보다 1건이 증가되었으나, 누수방지량은 42㎥으로 전년도 보다 40㎥ 감소. - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 용두역 주변 송배수관 정비공사와 관련 현재 용마4, 5중블록 수계가 혼용되고 있어 송배수관 정비공사 완료후(9월말) 중블록 공급량 증·감 원인 확인 가능 (‘15.9.23. 수계전환 시행) - ‘15.9.23. 수계전환 시행으로 금년 4월, 5월 수준으로 공급량이 증가 추세임.
문제점	- 공급량이 전년에 비해 증가되고 있으며 지속적인 관리가 필요함
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 블록(용마4 중블록과 용마5중블록)간 경계밸브 점검 및 수전현황 파악

------------------

(최성태)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2014년 9월	32,255		2	62	4	1,708
2015년 9월	31,987		5	24	1	53
전년대비증감 (%)	감0.83		증150	감61.29	감75	감96.90

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년9월	전월	2015년9월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	534,940	512,007	386,707	-148,233	-125,300	-27.71	-24,47
1일 평균공급량	17,831	17,067	12,890	-4,941	-4,177	-27.71	-24,47

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	64.50	79.16	47.59	82.27	62.45	118.53	48.84	89.01
2014	61.42	67.25	101.32	68.42	101.19	54.23	26.42	66.51	43.21	82.59	45.05	83.93	43.03
증 ․감	+3.08	+11.91	-53.73	+13.85	-38.74	64.3	22.42	22.5

------------------

(박현대)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년 09월	105,443		-	-	2	32
2015년 09월	103,016		1	16	1	40
전년대비증감 (%)	-2.48		-	-	-50.00	-25.00

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년09월	전월	2015년09월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	525,208	548,544	552,168	26,960	3,624	5.13	0.66
1일 평균공급량	17,507	17,695	18,406	899	711	5.13	4.02

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	90.60	60.68	133.35	59.57	127.46	66.37	128.13	66.47
2014	92.51	75.55	103.46	69.89	103.83	61.64	128.31	59.07	121.67	68.55	127.94	71.39	118.35
증 ․감	-1.91	-14.87	29.89	-10.32	23.63	4.73	-0.18	7.40

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 2.48% 감소 - 누수현황 분석 ․ 누수건수는 2건으로 전년도와 동일하였으며, 누수량은 전년도보다 24㎥ 증가 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 회기동 2-16 외 10개소 불용관 정비 ․ 옥외 누수탐지 집중적 시행 - 1~7월까지 중블록 유수율은 전년 대비 5.04% 증가한 90.6%
증감 원인	- 전년대비 일평균 공급량 899㎥ 증가 → 전년대비 일평균 공급량이 증가한 것에 대해 중블록 경계밸브 확인 및 퇴수밸브 확인 등을 통해 원인 분석 중 - 전월대비 일평균 공급량 711㎥ 증가 → 전월대비 평균 기온이 떨어졌으나, 대학가라는 지역적 특성상 개학 시기 일평균 공급량이 증가한 것으로 추정됨
문제점	- 금년도 유수율 목표 달성을 위하여 공급량 감소 추진계획에 의거 지속적인 관리가 필요함. - 중블록 내 이문․휘경재정비촉진지구 사업시행 및 관리처분 등으로 상수도시설물의 집중적인 관리가 필요함
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 퇴수밸브 및 블록 경계 제수밸브 점검 - 신축공사장, 재개발, 재건축 현장점검을 철저히 시행 - 중블록 경계 수전 등 확인 및 정비

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 0.92%감소함. - 누수현황 분석 ․ 누수건수가 전년과 동일하나(1건), 누수방지량은 1㎥으로 전년도 보다 15㎥ 감소 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 용두역 주변 송배수관 정비공사와 관련 현재 용마4, 5중블록 수계가 혼용되고 있어 송배수관 정비공사 완료후(9월말) 중블록 공급량 증·감 원인 확인 가능 - ‘15.9.23. 수계전환 시행으로 금년 4월, 5월 수준으로 공급량이 감소 추세임.
문제점	- 공급량이 전년에 비해 감소되고 있으나 지속적인 관리가 필요함.
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급 량 감소 추진 - 퇴수밸브 및 블록경계 제수밸브 점검 - 재개발지역 지속적인 순찰로 누수발생 확인 철저 - 공급량 증가에 따른 누수탐지반에 집중 누수탐지 의뢰 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 블록(용마4 중블록과 용마5중블록)간 경계밸브 점검 및 수전현황 파악

------------------

(이용민)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년 09월	194,381		1	16
2015년 09월	193,426		5	289	3	60
전년대비증감 (%)	-0.49		400	1706.25	100	100

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년09월	전월	2015년09월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,000,828	1,071,677	984,270	-16,558	-87,407	-1.65	-8.16
1일 평균공급량	33,361	34,570	31,751	-552	-2,820	-1,65	-8.16

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	88.73	66.71	124.15	67.81	121.91	67.48	113.61	65.66
2014	103.55	70.28	135.85	70.59	287.66	176.86	121.62	66.22	114.22	67.41	112.4	65.03	112.64
증 ․감	-14.82	-3.57	-11.7	-2.78	-165.75	-109.38	-8.01	-0.56

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 0.49%김소함. - 누수현황 분석 ․ 전년보다 누수건수 및 누수량은 증가하였음 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 중화동282-11호외 4개소 누수복구 시행(방지량 289㎥/일) ․ 중화동134-21호외 2개소 누수탐지복구 시행(방지량60㎥/일) ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 금년 09월 공급량이 984천㎥으로 전년 1,000천㎥ 대비 공급량이 16천㎥ 감소함
문제점	- 2015년 공급량은 2014년에 비해 감소하고 있으며 경계밸브 점검 등 지속적으로 관리하고 있음
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 대형송수관로 누수로 인한 수계전환으로 공급량 보정실시