중블록별 공급량 분석

□ 총 괄 표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2015. 10월				2014. 10월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	5,549	179	-1,272	-18.64	6,821	219.1
용마1	924	29.8	-1,451	-157.03	2,375	76.6
용마2	1,928	62	112	6.1	1,816	58
용마4	686	22	140	25	546	18
용마5	455	15	-84	-15	539	17
월곡1	557	18	21	3.9	536	17
공릉7	999	32.2	-10	-1.0	1,009	32.5

○ 분야별 추진실적

중블록명	경 계 일 치	과대․과소 해소	과거 데이터 분석	공 급 량 일일결산제
용마1	시행	시행	시행	시행중
용마2	시행	시행	시행	시행중
용마4	시행	시행	시행	시행중
용마5	시행	시행	시행	시행중
월곡1	시행	시행	시행	시행중
공릉7	시행	시행	시행	시행중

------------------

(이용민)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년 10월	224,784		13	11,281	11	553
2015년 10월	221,372		25	180	10	234
전년대비증감 (%)	-1.52		92.31	-98.4	-9.09	-57.69

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년10월	전월	2015년10월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공급량	2,375,063	922,073	924,252	-1,450,811	2,179	-61,09	0.24
1일 평균공급량	76,615	30,736	29,815	-46,800	73	-61.09	0.24

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	94.11	89.87	86.48	98.13	130.64	91.44	96.16	90.03	84.33
2014	91.58	100.97	89.98	96.85	78.22	85.8	87.68	101.4	88.77	102.31	86.04	98.42	84.3
증 ․감	2.53	-11.1	-3.5	1.28	52.42	5.64	8.48	-11.37	-4.44

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 1.52% 감소함. - 누수현황 분석 ․ 전년대비 누수건수는 증가되었고 누수량은 감소하였음. - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 중화동324-103호외 24개소 누수복구 시행(방지량 180㎥/일) ․ 면목동140-59호외 9개소 누수탐지복구 시행(방지량234㎥/일) ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 금년 10월 공급량이 924천㎥으로 전년 2,375천㎥ 대비 공급량이 1,451㎥ 감소함
문제점	- 2015년 공급량은 2014년에 비해 감소하고 있으며 옥외누수탐지 및 경계밸브 점검 등 지속적인 관리가 필요함.
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 대형송수관로 누수로 인한 수계전환으로 공급량 보정실시

------------------

(김재영)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2014년 10월	171,996		3	64	5	336
2015년 10월	172,930		10	102	3	2,528
전년대비증감(%)	증0.43%		233.33%	59.38%	0.00%	572.02%

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량(㎥)			증 감 량(㎥)		증 감 율(%)
	2014년 10월	전 월	2015년 10월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,816,095	1,948.878	1,928,383	112,288	-20,495	6.18	-1.05
1일 평균공급량	58,584	64,996	62,206	3,622	-2,790	6.18	-4.29

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	93.69	99.94	93.38	99.5	89.27	102.15	88.43	96.4	80.43
2014	93.45	96.87	95.89	97.52	89.92	97.04	89.91	98.53	85.91
증 ․감	0.24	+3.07	-2.51	+1.98	-0.65	+5.11	2.52	-2.13	-5.48

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석 · 추진 사항	- 인구증감 : 전년대비 0.43% 증가 ․ 답십리 16구역(답십리 178번지 일대, 삼성래미안)-2,652세대 2014년 8~12월 입주 시작 증가 - 누수현황 분석 ․ 누수건수가 증가, 누수방지량은 36㎥으로 전년도 보다 2,230㎥ 증가 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 답십리16구역(답십리동 178번지 일대) -준공 ․ 퇴수변 및 블록 경계밸브 점검 ․ 옥외 누수탐지 집중적 시행하고 있음.
증감 원인	- 답십리18구역, 전농11구역, 대농·신안사업구역 이주 및 철거 중으로 인구수 감소
문제점	- 2015년 공급량은 전월대비에 비해 소폭 감소하고 있으며 지속적인 관리가 필요함.
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 재개발지역 지속적인 순찰로 누수발생 확인 철저 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저 시행으로 감소 추진

------------------

(최성태)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2014년 10월	49,945		3	170	3	53
2015년 10월	50,013		7	2	0	0
전년대비증감 (%)	증0.14		증133.33	감98.82	감100	감100

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년10월	전월	2015년10월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	546,353	733,591	686,232	139,879	-47,359	25.60	-6.46
1일 평균공급량	18,212	24,453	22,874	4,663	-1,579	25.60	-6.46

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	117.54	73.71	168.48	73.9	132.14	62.68	161.83	74.25	148.95
2014	129.20	86.68	122.36	85.46	123.51	118.68	437.05	100.32	170.08	81.81	169.34	80.07	155.51
증 ․감	-11.66	-12.97	+46.12	-11.56	+8.63	-56	-275.22	-26.07	-21.13

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 0.14% 증가함. - 누수현황 분석 ․ 누수건수가 전년보다 1건이 증가되었으나, 누수방지량은 2㎥으로 전년도 보다 221㎥ 감소. - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 인접한 용마5 중블록하고 급수 혼용되어 유수율 편차발생 - 지리정보시스템 상 표시된 중블록 경계밸브 잠금여부 확인 후에도 편차해소가 되지 않아 사업소에서 인지 못하는 연결관로가 있다고 판단됨
문제점	- 공급량이 전년에 비해 증가되고 있으며 지속적인 관리가 필요함
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 경계지역 관로 배관탐사 실시 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 블록(용마4 중블록과 용마5중블록)간 경계밸브 점검 및 수전현황 파악

------------------

(최성태)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2014년 10월	32,210		1	27	5	353
2015년 10월	31,977		3	15	1	16
전년대비증감 (%)	감0.72		증200	감44.44	감80	감95.47

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년10월	전월	2015년10월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	539,071	386,707	455,286	-83,785	68,579	-15.54	17.73
1일 평균공급량	17,969	12,890	15,176	-2,793	2,286	-15.54	17.73

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	64.50	79.16	47.59	82.27	62.45	118.53	48.84	89.01	47.90
2014	61.42	67.25	101.32	68.42	101.19	54.23	26.42	66.51	43.21	82.59	45.05	83.93	43.03
증 ․감	+3.08	+11.91	-53.73	+13.85	-38.74	64.3	22.42	22.5	4.69

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 0.72%감소함. - 누수현황 분석 ․ 누수건수가 전년보다 2건이 감소 되었으며, 누수방지량은 31㎥으로 전년도 보다 349㎥ 감소 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 인접한 용마4 중블록하고 급수 혼용되어 유수율 편차발생 - 지리정보시스템 상 표시된 중블록 경계밸브 잠금여부 확인 후에도 편차해소가 되지 않아 사업소에서 인지 못하는 연결관로가 있다고 판단됨
문제점	- 공급량이 전년에 비해 감소되고 있으나 지속적인 관리가 필요함.
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 퇴수밸브 및 블록경계 제수밸브 점검 - 경계지역 관로 배관탐사 실시 - 재개발지역 지속적인 순찰로 누수발생 확인 철저 - 공급량 증가에 따른 누수탐지반에 집중 누수탐지 의뢰 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 블록(용마4 중블록과 용마5중블록)간 경계밸브 점검 및 수전현황 파악

------------------

(박현대)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년 10월	105,117		2	52	3	41
2015년 10월	102,707		4	9	2	107
전년대비증감 (%)	-2.48		100.00	-82.69	-33.33	160.98

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년10월	전월	2015년10월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	536,909	552,168	557,931	21,022	5,763	3.92	1.04
1일 평균공급량	17,320	18,406	17,998	678	-408	3.92	-2.22

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	95.59	60.68	133.35	59.57	127.46	66.37	128.13	66.47	129.76
2014	92.51	75.55	103.46	69.89	103.83	61.64	128.31	59.07	121.67	68.55	127.94	71.39	118.35
증 ․감	3.08	-14.87	29.89	-10.32	23.63	4.73	-0.18	7.40	8.09

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 2.29% 감소 - 누수현황 분석 ․ 누수건수는 이문동 409-9 외 5건으로 전년도보다 1건 감소했으나, 누수량은 전년도보다 23㎥ 증가 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 회기동 347-5 외 7개소 불용관 정비 ․ 옥외 누수탐지 집중적 시행 - 1~8월까지 중블록 유수율은 전년 대비 3.08% 증가한 95.59%
증감 원인	- 전년대비 일평균 공급량 678㎥ 증가 → 전년대비 일평균 공급량이 증가한 것에 대해 중블록 경계밸브 확인 및 퇴수밸브 확인 등을 통해 원인 분석 - 전월대비 일평균 공급량 408㎥ 감소 → 전월대비 평균 기온 감소 등으로 공급량 감소한 것으로 추정
문제점	- 금년도 유수율 목표 달성을 위하여 공급량 감소 추진계획에 의거 지속적인 관리가 필요함. - 중블록 내 이문․휘경재정비촉진지구 사업시행 및 관리처분 등으로 상수도시설물의 집중적인 관리가 필요함
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 퇴수밸브 및 블록 경계 제수밸브 점검 - 신축공사장, 재개발, 재건축 현장점검을 철저히 시행 - 중블록 경계 수전 등 확인 및 정비

------------------

(이용민)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년 10월	194,638		4	389
2015년 10월	193,401		4	14
전년대비증감 (%)	-0.64			-96.4

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년10월	전월	2015년10월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,009,188	984,270	999,125	-10,063	14,855	-1.0	1.51
1일 평균공급량	32,554	32,809	32,230	-325	495	-1.0	1.51

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	91.93	66.71	124.15	67.81	121.91	67.48	113.61	65.66	110.72
2014	103.55	70.28	135.85	70.59	287.66	176.86	121.62	66.22	114.22	67.41	112.4	65.03	112.64
증 ․감	-11.62	-3.57	-11.7	-2.78	-165.75	-109.38	-8.01	-0.56	-3.5

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 0.64%김소함. - 누수현황 분석 ․ 전년보다 누수건수는 동일하며, 누수량은 감소하였음 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 상봉동489-7호외 3개소 누수복구 시행(방지량 14㎥/일) ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 금년 10월 공급량이 999천㎥으로 전년 1,009천㎥ 대비 공급량이 10천㎥ 감소함
문제점	- 2015년 공급량은 2014년에 비해 감소하고 있으며 경계밸브 점검 등 지속적으로 관리하고 있음
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 대형송수관로 누수로 인한 수계전환으로 공급량 보정실시