중블록별 공급량 분석

□ 총 괄 표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2015. 11월				2014. 11월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	5,264	173.1	-1,329	-20.1	6,593	219.1
용마1	898	29.9	-1,406	-61	2,304	76.8
용마2	1,786	59	48	2.73	1738	58
용마4	679	22	139	25.7	540	18
용마5	412	13	-101	-19.68	513	17
월곡1	522	17	24	4.8	498	16
공릉7	967	32.2	-33	-3.3	1,000	33.3

○ 분야별 추진실적

중블록명	경 계 일 치	과대․과소 해소	과거 데이터 분석	공 급 량 일일결산제
용마1	시행	시행	시행	시행중
용마2	시행	시행	시행	시행중
용마4	시행	시행	시행	시행중
용마5	시행	시행	시행	시행중
월곡1	시행	시행	시행	시행중
공릉7	시행	시행	시행	시행중

------------------

(이용민)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년 11월	224,520		6	79	6	2,772
2015년 11월	221,124		26	4,975	12	2,942
전년대비증감 (%)	-1.51		333.33	6197.47	100	6.13

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년11월	전월	2015년11월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공급량	2,304,503	930,443	898,292	-1,406,211	-32,151	-61,02	-3.46
1일 평균공급량	76,817	30,014	29,943	-46,874	-1,037	-61.02	-3.46

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	94.81	89.87	86.48	98.13	130.64	91.44	96.16	90.03	84.33	100.25
2014	91.58	100.97	89.98	96.85	78.22	85.8	87.68	101.4	88.77	102.31	86.04	98.42	84.3
증 ․감	3.23	-11.1	-3.5	1.28	52.42	5.64	8.48	-11.37	-4.44	-2.06

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 1.51% 감소함. - 누수현황 분석 ․ 전년대비 누수건수는 증가되었고 누수량도 증가하였음. - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 망우동521-32호외 25개소 누수복구 시행(방지량 4,975㎥/일) ․ 중화동28-35호외 11개소 누수탐지복구 시행(방지량2,942㎥/일) ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 금년 11월 공급량이 898천㎥으로 전년 2,304천㎥ 대비 공급량이 1,406천㎥ 감소함
문제점	- 2015년 공급량은 2014년에 비해 감소하고 있으며 옥외누수탐지 및 경계밸브 점검 등 지속적인 관리가 필요함.
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 대형송수관로 누수로 인한 수계전환으로 공급량 보정실시

------------------

(김재영)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2014년 11월	171,996		5	373	7	115
2015년 11월	172,930		7	23	2	65
전년대비증감(%)	증0.43%		40.00%	-93.83%	-71.43%	-43.48%

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량(㎥)			증 감 량(㎥)		증 감 율(%)
	2014년 11월	전 월	2015년 11월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,738,128	1,928.383	1,786,842	48,714	-141,541	2.80	-7.34
1일 평균공급량	57,938	62,206	59,561	1,571	-2,645	2.71	-4.25

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	93.69	99.94	93.38	99.5	89.27	102.15	88.43	96.4	80.43	96.91
2014	93.45	96.87	95.89	97.52	89.92	97.04	89.91	98.53	85.91	106.18
증 ․감	0.24	+3.07	-2.51	+1.98	-0.65	+5.11	2.52	-2.13	-5.48	-9.27

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석 · 추진 사항	- 인구증감 : 전년대비 0.43% 증가 ․ 답십리 16구역(답십리 178번지 일대, 삼성래미안)-2,652세대 2014년 8~12월 입주 시작 증가 - 누수현황 분석 ․ 누수건수가 증가, 누수방지량은 23㎥으로 전년도 보다 350㎥ 감사 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 답십리16구역(답십리동 178번지 일대) -준공 ․ 퇴수변 및 블록 경계밸브 점검 ․ 옥외 누수탐지 집중적 시행하고 있음.
증감 원인	- 답십리18구역, 전농11구역, 대농·신안사업구역 이주 및 철거 중으로 인구수 감소
문제점	- 2015년 공급량은 전월대비에 비해 소폭 감소하고 있으며 지속적인 관리가 필요함.
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 재개발지역 지속적인 순찰로 겨울철 도수 및 누수발생 확인 철저 - 동절기 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저 시행으로 감소 추진

------------------

(최성태)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2014년 11월	49,848		6	184	4	411
2015년 11월	49,890		8	13	1	74
전년대비증감 (%)	증0.08		증33.33	감92.93	감75	감82

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년11월	전월	2015년11월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	540,316	686,232	679,870	139,554	-6,362	25.83	-0.93
1일 평균공급량	18,011	22,874	22,662	4,652	-212	25.83	-0.93

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	117.54	73.71	168.48	73.9	132.14	62.68	161.83	74.25	148.95	62.66
2014	129.20	86.68	122.36	85.46	123.51	118.68	437.05	100.32	170.08	81.81	169.34	80.07	155.51
증 ․감	-11.66	-12.97	+46.12	-11.56	+8.63	-56	-275.22	-26.07	-21.13	-19.15

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 0.08% 증가함. - 누수현황 분석 ․ 누수건수가 전년보다 1건이 감소 되었으나, 누수방지량은 87㎥으로 전년도 보다 508㎥ 감소. - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 배관탐사 시행············································11.16.~11.30. 용마4중블록과 용마5중블록 경계지역 인지 못하는 연결관로 여부 확인 ․ 중블록별 급수구역 수전 일치화 확인··········11.16.~11.30. 가. 대 상 : 용마5중블록(7,732수전), 용마4중블록(13,490수전) 나. 점검내용 : 중블록 급수구역 수계코드, 요금관리시스템 등 점검 다. 확인결과 : 187수전 용마4중블록 → 용마5중블록으로 변경요청 ⇒ 2016년부터 유수율 100%미만 중블록으로 전환 기대
증감 원인	- 인접한 용마5 중블록하고 급수 혼용되어 유수율 편차발생 - 지리정보시스템 상 표시된 중블록 경계밸브 잠금여부 확인 후에도 편차해소가 되지 않아 사업소에서 인지 못하는 연결관로 또는 수전 불일치 대상이 있다고 판단됨
문제점	- 공급량이 전년에 비해 증가되고 있으며 지속적인 관리가 필요함
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 경계지역 관로 배관탐사 실시 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 블록(용마4 중블록과 용마5중블록)간 경계밸브 점검 및 수전현황 파악

------------------

(최성태)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2014년 11월	32,208		0	0	4	86
2015년 11월	31,915		3	15	2	246
전년대비증감 (%)	감0.91		증300	증1500	감50	증186.05

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년11월	전월	2015년11월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	513,274	455,286	412,130	-101,144	-43,156	-19,71	-9.48
1일 평균공급량	17,109	15,176	13,738	-3,371	-1,439	-19,71	-9.48

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	64.50	79.16	47.59	82.27	62.45	118.53	48.84	89.01	47.90	116.51
2014	61.42	67.25	101.32	68.42	101.19	54.23	26.42	66.51	43.21	82.59	45.05	83.93	43.03
증 ․감	+3.08	+11.91	-53.73	+13.85	-38.74	64.3	22.42	22.5	4.69	33.92

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황

요소

분석

- 인구증감 : 전년대비 0.91%감소함.

- 누수현황 분석

․ 누수건수가 전년보다 2건이 감소 되었으며, 누수방지량은 31㎥으로

전년도 보다 349㎥ 감소

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 지하누수탐지 시행(2건 적출)······················11.16.~11.30.

연번	적출일자	위치	구경	누수복구 현황	방지량	비고
1	2015-11-16	용두동 728-1	D=150mm	클렘프접합	239
2	2015-11-18	제기동 67-401	D=20mm	발브소켓접합	7

․ 배관탐사 시행············································11.16.~11.30.

용마4중블록과 용마5중블록 경계지역 인지 못하는 연결관로 여부 확인

․ 중블록별 급수구역 수전 일치화 확인··········11.16.~11.30.

가. 대   상 : 용마5중블록(7,732수전), 용마4중블록(13,490수전)

나. 점검내용 :  중블록 급수구역 수계코드, 요금관리시스템 등 점검

다. 확인결과 : 187수전 용마4중블록 → 용마5중블록으로 변경요청

⇒ 2016년부터 유수율 80%이상 중블록으로 전환 기대

증감

원인

- 인접한 용마4 중블록하고 급수 혼용되어 유수율 편차발생

- 지리정보시스템 상 표시된 중블록 경계밸브 잠금여부 확인 후에도 편차해소가 되지 않아 사업소에서 인지 못하는 연결관로 또는 수전 불일치 대상이 있다고 판단됨

문제점

- 공급량이 전년에 비해 감소되고 있으나 지속적인 관리가 필요함.

대  책

- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소  추진

- 퇴수밸브 및 블록경계 제수밸브 점검

- 경계지역 관로 배관탐사 실시

- 재개발지역 지속적인 순찰로 누수발생 확인 철저

- 공급량 증가에 따른 누수탐지반에 집중 누수탐지 의뢰

-  신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진

-  블록(용마4 중블록과 용마5중블록)간 경계밸브 점검

------------------

(박현대)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년 11월	104,793		3	13	3	577
2015년 11월	102,517		2	4	1	32
전년대비증감 (%)	-2.17		-33.33	-69.23	-66.67	-94.45

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년11월	전월	2015년11월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	498,624	557,931	522,020	23,396	-35,911	4.69	-6.44
1일 평균공급량	16,621	17,998	17,401	780	-597	4.69	-3.32

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	92.31	60.68	133.35	59.57	127.46	66.37	128.13	66.47	129.76	66.81
2014	92.51	75.55	103.46	69.89	103.83	61.64	128.31	59.07	121.67	68.55	127.94	71.39	118.35
증 ․감	-0.20	-14.87	29.89	-10.32	23.63	4.73	-0.18	7.40	8.09	-1.74

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 2.17% 감소 - 누수현황 분석 ․ 누수건수는 회기동 5-1 외 2건으로 전년도 6건보다 3건 감소, 누수량 또한 전년도보다 554㎥ 감소 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 이문동 264-320 외 16개소 불용관 정비 ․ 옥외 누수탐지 집중적 시행 - 1~9월까지 중블록 유수율은 전년도 동기간(88.23%) 대비 4.08% 증가한 92.31%
증감 원인	- 전년대비 일평균 공급량 780㎥ 증가 → 전년대비 일평균 공급량이 증가한 것에 대해 중블록 경계밸브 확인 및 퇴수밸브 확인 등을 통해 원인 분석 → 월곡48소블록 유입밸브 개폐 여부 확인(용마2블록과 경계) - 전월대비 일평균 공급량 597㎥ 감소
문제점	- 금년도 유수율 목표 달성을 위하여 공급량 감소 추진계획에 의거 지속적인 관리가 필요함. → 전년대비 공급량은 증가하였으나, 2015년 추세를 보았을 때 큰 편차없이 안정적인 것으로 확인됨 - 중블록 내 이문․휘경재정비촉진지구 사업시행 및 관리처분 등으로 상수도시설물의 집중적인 관리가 필요함
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 퇴수밸브 및 블록 경계 제수밸브 점검 - 신축공사장, 재개발, 재건축 현장점검을 철저히 시행 - 중블록 경계 수전 등 확인 및 정비

------------------

(이용민)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년 11월	194,852		5	545	2	177
2015년 11월	193,362		4	16
전년대비증감 (%)	-0.64		-20	-97.06	-100	-100

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년11월	전월	2015년11월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	989,624	999,125	967,121	-22,503	-32,004	-2.27	-3.2
1일 평균공급량	32,987	32,230	32,237	-750	-1,032	-2.27	-3.2

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	89.40	66.71	124.15	67.81	121.91	67.48	113.61	65.66	110.72	69.05
2014	103.55	70.28	135.85	70.59	287.66	176.86	121.62	66.22	114.22	67.41	112.4	65.03	112.64
증 ․감	-14.15	-3.57	-11.7	-2.78	-165.75	-109.38	-8.01	-0.56	-3.5	1.64

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 0.76%김소함. - 누수현황 분석 ․ 전년보다 누수건수는 감소되었고, 누수량도 감소하였음 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 묵동180-17호외 3개소 누수복구 시행(방지량 16㎥/일) ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 금년 11월 공급량이 967천㎥으로 전년 1,000천㎥ 대비 공급량이 33천㎥ 감소함
문제점	- 2015년 공급량은 2014년에 비해 감소하고 있으며 경계밸브 점검 등 지속적으로 관리하고 있음
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 대형송수관로 누수로 인한 수계전환으로 공급량 보정실시