중블록별 공급량 분석

□ 총 괄 표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2015. 12월				2014. 12월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	4,304	137.5	-2,380	-35.6	6,684	214
용마1	15	0.5	-2,312	-99.35	2,327	75
용마2	1,802	58	47	2.66	1,754	56
용마4	645	21	66	11.4	579	19
용마5	448	14	-78	-14.8	526	17
월곡1	503	16	-35	-6.5	538	17
공릉7	891	28	-69	-7.1	960	30

○ 분야별 추진실적

중블록명	경 계 일 치	과대․과소 해소	과거 데이터 분석	공 급 량 일일결산제
용마1	시행	시행	시행	시행중
용마2	시행	시행	시행	시행중
용마4	시행	시행	시행	시행중
용마5	시행	시행	시행	시행중
월곡1	시행	시행	시행	시행중
공릉7	시행	시행	시행	시행중

------------------

(이용민)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년 12월	224,073		10	68	7	155
2015년 12월	220,687		25	274	8	212
전년대비증감 (%)	-1.51		150.00	302.94	14.29	36.77

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년12월	전월	2015년12월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공급량	2,327,975	909,234	15,304	-2,312,671	-893,930	99,34	98.32
1일 평균공급량	75,096	30,308	494	-74,602	-29,798	99.34	98.32

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	93.63	89.87	86.48	98.13	130.64	91.44	96.16	90.03	84.33	100.25	83.27
2014	91.58	100.97	89.98	96.85	78.22	85.8	87.68	101.4	88.77	102.31	86.04	98.42	84.3
증 ․감	2.05	-11.1	-3.5	1.28	52.42	5.64	8.48	-11.37	-4.44	-2.06	-2.77

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 1.51% 감소함. - 누수현황 분석 ․ 전년대비 누수건수는 증가되었고 누수량도 증가하였음. - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 면목동550-23호외 24개소 누수복구 시행(방지량 274㎥/일) ․ 망우동226번지외 7개소 누수탐지복구 시행(방지량 212㎥/일) ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 금년 12월 공급량이 15천㎥으로 전년 2,327천㎥ 대비 공급량이 2,312㎥ 감소함
문제점	- 2015년 공급량은 2014년에 비해 감소하고 있으며 옥외누수탐지 및 경계밸브 점검 등 지속적인 관리가 필요함.
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 대형송수관로 누수로 인한 수계전환으로 공급량 보정실시

------------------

(김재영)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2014년 12월	171,996		7	39
2015년 12월	172,290		9	30
전년대비증감(%)	증0.17%		28.57%	-23.08%

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량(㎥)			증 감 량(㎥)		증 감 율(%)
	2014년 12월	전 월	2015년 12월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,754,557	1,786.842	1,802,446	47,889	15,604	2.73	0.87
1일 평균공급량	56,599	59,561	58,143	1,545	-1,418	2.73	-2.38

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	93.52	99.94	93.38	99.5	89.27	102.15	88.43	96.4	80.43	96.91	88.74
2014	93.47	96.87	95.89	97.52	89.92	97.04	89.91	98.53	85.91	106.18	84.63
증 ․감	-0.96	+3.07	-2.51	+1.98	-0.65	+5.11	2.52	-2.13	-5.48	-9.27	4.11

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석 · 추진 사항	- 인구증감 : 전년대비 0.17% 증가 ․ 답십리 16구역(답십리 178번지 일대, 삼성래미안)-2,652세대 2014년 8~12월 입주 시작 증가 - 누수현황 분석 ․ 누수건수가 증가, 누수방지량은 30㎥으로 전년도 보다 9㎥ 감소 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 답십리16구역(답십리동 178번지 일대) -준공 ․ 퇴수변 및 블록 경계밸브 점검 ․ 옥외 누수탐지 집중적 시행하고 있음.
증감 원인	- 답십리18구역, 전농11구역 이주 및 철거 중으로 급수 인구수 감소
문제점	- 2015년 공급량은 전월대비에 비해 소폭 감소하고 있으며 지속적인 관리가 필요함.
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 재개발지역 지속적인 순찰로 겨울철 도수 및 누수발생 확인 철저 - 동절기 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저 시행으로 감소 추진

------------------

(최성태)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2014년 12월	49,806		6	836	2	56
2015년 12월	49,862		10	33	1	21
전년대비증감 (%)	증0.11		증66.67	감96.05	감50	감62.50

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년12월	전월	2015년12월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	579,001	679,870	645,208	66,207	-34,662	11.43	-5.10
1일 평균공급량	19,300	22,662	21,507	2,207	-1,155	11.43	-5.10

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	107.58	73.71	168.48	73.9	132.14	62.68	161.83	74.25	148.95	62.66	134.97
2014	129.20	86.68	122.36	85.46	123.51	118.68	437.05	100.32	170.08	81.81	169.34	80.07	155.51
증 ․감	-21.62	-12.97	46.12	-11.56	8.63	-56	-275.22	-26.07	-21.13	-19.15	-34.37

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 0.11% 증가함. - 누수현황 분석 ․ 누수건수가 전년보다 3건이 증가 되었으나, 누수방지량은 54㎥으로 전년도 보다 838㎥ 감소. - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 용두3 빗물 펌프장 설치공사 중 상수도관 이설공사와 관련 12월16일 수계전환으로 현재 용마4, 5중블록 수계가 혼용되고 있어 송배수관 이설공사 (D=900mm) 통수 완료후(1월중순) 중블록 공급량 증·감 원인 확인 가능
문제점	- 공급량이 전월(11월)보다 감소하였으나 전년(‘14년 11월)에 비해 증가되고 있으며 유수율이 100% 이상으로 부적정하여 지속적인 관리가 필요함
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 경계지역 관로 배관탐사 실시 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 블록(용마4 중블록과 용마5중블록)간 경계밸브 점검 및 수전현황 파악

------------------

(최성태)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2014년 12월	32,189		3	104	0	0
2015년 12월	31,861		5	9	1	33
전년대비증감 (%)	감1.02		증66.67	감91.35	증100	증3300

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년12월	전월	2015년12월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	526,115	412,130	448,563	-77,552	36,433	-14.74	8.84
1일 평균공급량	17,537	13,738	14,952	-2,585	1,214	-14.74	8.84

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	73.60	79.16	47.59	82.27	62.45	118.53	48.84	89.01	47.90	116.51	54.36
2014	61.42	67.25	101.32	68.42	101.19	54.23	26.42	66.51	43.21	82.59	45.05	83.93	43.03
증 ․감	+12.18	11.91	-53.73	13.85	-38.74	64.3	22.42	22.5	4.69	33.92	9.31

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 1.02% 감소함. - 누수현황 분석 ․ 누수건수가 전년보다 3건이 증가 되었으나, 누수방지량은 54㎥으로 전년도 보다 838㎥ 감소. - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행 ․ ‘16년 노후 배급수관 정비사업 대상선정 추진 (용두동 722-8~742-1외 2개소 D=100~300mm, L=1.540m)
증감 원인	- 용두3 빗물 펌프장 설치공사 중 상수도관 이설공사와 관련 12월16일 수계전환으로 현재 용마4, 5중블록 수계가 혼용되고 있어 송배수관 이설공사 (D=900mm) 통수 완료후(1월중순) 중블록 공급량 증·감 원인 확인 가능
문제점	- 공급량이 전년에 비해 감소되고 있으나 유수율 80% 미만으로 저조하여 지속적인 관리가 필요함
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 퇴수밸브 및 블록경계 제수밸브 점검 - 경계지역 관로 배관탐사 실시 - 재개발지역 지속적인 순찰로 누수발생 확인 철저 - 공급량 증가에 따른 누수탐지반에 집중 누수탐지 의뢰 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 블록(용마4 중블록과 용마5중블록)간 경계밸브 점검

------------------

(박현대)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년 12월	104,544		4	30	1	200
2015년 12월	102,178		2	4	1	53
전년대비증감 (%)	-2.26		-50.00	-86.67	0.00	-73.50

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년12월	전월	2015년12월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	538,992	522,020	503,797	-35,195	-18,223	-6.53	-3.49
1일 평균공급량	17,387	17,401	16,252	-1,135	-1,149	-6.53	-6.60

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	95.52	60.68	133.35	59.57	127.46	66.37	128.13	66.47	129.76	66.81	123.39
2014	92.51	75.55	103.46	69.89	103.83	61.64	128.31	59.07	121.67	68.55	127.94	71.39	118.35
증 ․감	3.01	-14.87	29.89	-10.32	23.63	4.73	-0.18	7.40	8.09	-1.74	-4.55

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 2.26% 감소 - 누수현황 분석 ․ 누수건수는 이문동 288-56 외 3건으로 전년도 5건보다 2건 감소, 누수량 또한 전년도보다 173㎥ 감소 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 이문동 256-276 외 18개소 불용관 정비 ․ 옥외 누수탐지 집중적 시행 - 1~10월까지 중블록 유수율은 전년도(92.51%) 대비 3.01% 증가한 95.52%
증감 원인	- 전년대비 일평균 공급량 1,135㎥ 감소 → 인구감소로 인한 공급량 감소 → 월곡48소블록 유입밸브 폐(용마2블록과 경계) - 전월대비 일평균 공급량 1,149㎥ 감소 → 대학가 특성 상 방학 기간 중 급수사용자 감소로 인한 공급량 감소
문제점	- 금년도 유수율 목표 달성을 위하여 공급량 감소 추진계획에 의거 지속적인 관리가 필요함. - 중블록 내 이문․휘경 재정비 촉진지구 사업시행 및 관리처분 등으로 상수도시설물의 집중적인 관리가 필요함
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 퇴수밸브 및 블록 경계 제수밸브 점검 - 신축공사장, 재개발, 재건축 현장점검을 철저히 시행 - 중블록 경계 수전 등 확인 및 정비

------------------

(이용민)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년 12월	194,763
2015년 12월	193,222		2	19
전년대비증감 (%)	-0.79		100	100

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2014년12월	전월	2015년12월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	960,772	967,121	891,289	-69,483	-75,832	-7.23	-7.84
1일 평균공급량	30,993	32,237	28,751	-2,241	-2,528	-7.23	-7.84

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	91.76	66.71	124.15	67.81	121.91	67.48	113.61	65.66	110.72	69.05	112.82
2014	103.55	70.28	135.85	70.59	287.66	176.86	121.62	66.22	114.22	67.41	112.4	65.03	112.64
증 ․감	-11.79	-3.57	-11.7	-2.78	-165.75	-109.38	-8.01	-0.56	-3.5	1.64	0.42

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 0.79%김소함. - 누수현황 분석 ․ 전년보다 누수건수는 증가되었고, 누수량도 증가하였음 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 상봉동315-30호외 1개소 누수복구 시행(방지량 19㎥/일) ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 금년 12월 공급량이 891천㎥으로 전년 960천㎥ 대비 공급량이 69천㎥ 감소함
문제점	- 2015년 공급량은 2014년에 비해 감소하고 있으며 경계밸브 점검 등 지속적으로 관리하고 있음
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 대형송수관로 누수로 인한 수계전환으로 공급량 보정실시