수․배전설비 온도측정 기록부

기 관 명 : 광암아리수정수센터

점검일시 : 2015. 3. 18∼ 25

점 검 자 : 전기6 지동성, 전기7 변양수, 전기9 엄주원

구 분	설 비 명			상 별			특 이 사 항	비 고
				R 상	S 상	T 상
주변전실	22.9KV	LBS LA	1차	17	17	17
			2차	17	17	18
		MOF	1차	18	18	17
			2차	17	17	17
		PT	1차	18	18	17
			2차	17	18	18
		M-VCB	1차	17	17	17
			2차	17	17	17
		TR1(상시) 3000KVA	1차	24	24	24
			2차	25	26	24
		TR2(예비) 3000KVA	1차					예비
			2차
	6.6KV	# 상시 M-VCB	1차	18	18	18
			2차	17	18	18
		# 예비 M-VCB	1차					예비
			2차
		TIE VCB	1차					예비
			2차
		관리동(상시) VCB	1차	17	17	17
			2차	17	17	17
		관리동(예비) VCB	1차					예비
			2차
		고도처리(상시) VCB	1차	17	18	18
			2차	18	17	17
		고도처리(예비) VCB	1차					예비
			2차

수․배전설비 온도측정 기록부

구 분	설 비 명			상 별			특 이 사 항	비 고
				R 상	S 상	T 상
주변전실	6.6KV	탈수기동(상시) VCB	1차	17	17	18
			2차	17	18	17
		탈수기동(예비) VCB	1차					예비
			2차
		콘덴서반	1차	20	20	20
			2차	21	20	20
관리본관동	6.6KV	M-VCB (상시)	1차	22	22	22
			2차	22	22	22
		M-VCB (예비)	1차					예비
			2차
		TR1(상시) 1250KVA	1차	25	25	25
			2차	26	26	25
		TR2(예비) 1250KVA	1차					예비
			2차
		ACB(상시)	1차	22	22	22
			2차	22	22	22
		ACB(예비)	1차					예비
			2차
		여과지동 ACB(상시)	1차	22	22	22
			2차	22	22	22
		여과지동 ACB(예비)	1차					예비
			2차

수․배전설비 온도 기록부

구 분	설 비 명			상 별			특 이 사 항	비 고
				R 상	S 상	T 상
약품실	배전반	ACB(상시)	1차	14	14	14
			2차	13	14	13
		ACB(예비)	1차					예비
			2차
여과지	배전반	ACB(상시)	1차	14	13	14
			2차	14	14	14
		ACB(예비)	1차					예비
			2차
탈수기동	6.6KV	M-VCB (상시)	1차	17	17	16
			2차	17	16	16
		M-VCB (예비)	1차					예비
			2차
		TR1(상시) 600KVA	1차	21	21	21
			2차	21	21	21
		TR2(예비) 600KVA	1차					예비
			2차
		ACB(상시)	1차	17	17	17
			2차	17	17	17
		ACB(예비)	1차					예비
			2차

수․배전설비 온도 기록부

구 분	설 비 명			상 별			특 이 사 항	비 고
				R 상	S 상	T 상
고도처리	6.6KV /380V	M-VCB (상시)	1차	17	17	18
			2차	17	18	17
		M-VCB (예비)	1차					예비
			2차
		TR1(상시) 1,500KVA	1차	23	23	23
			2차	23	23	23
		TR2(예비) 1,500KVA	1차					예비
			2차
		ACB(상시)	1차	17	17	17
			2차	17	17	17
		ACB(예비)	1차					예비
			2차
		TIE ACB	1차	17	17	17
			2차	17	17	17
		약품투입설비 ACB	1차	17	17	18
			2차	18	17	17
		오존설비 ACB	1차	17	17	17
			2차	18	18	17

절연저항 측정 기록부

기 관 명 : 광암아리수정수센터

점검일시 : 2015. 03. 11∼18

점 검 자 : 전기6 지동성, 전기7 변양수, 전기9 엄주원

설 비 명		대 지 절 연(㏁)			상 간 절 연(㏁)			결 과	비 고
		R상	S상	T상	R-S	S-T	T-R
본관	소화전펌프(주)	1000	1000	1000				양호
	소화전펌프(예비)	1000	1000	1000				〃
	소화전 보조펌프	1000	1000	1000				〃
	급탕순환펌프 1	900	900	900				〃
	급탕순환펌프 2	1000	1000	1000				〃
	지하 배수펌프 1호	500	500	500				〃
	지하 배수펌프 2호(예비)	500	500	500				〃
	폰드(옥외)배수 펌프1	600	600	600				〃
	폰드(옥외)배수 펌프2(예비)	500	500	500				〃
	급·배기휀 1	600	600	600				〃
	급·배기휀 2	600	600	600				〃
	지열순환펌프1	1000	1000	1000
	지열순환펌프2	1000	1000	1000				〃
	지열순환펌프3	1000	1000	1000				〃
	지열순환펌프4	1000	1000	1000				〃
	지열순환펌프5	1000	1000	1000				〃
	지열순환펌프6	1000	1000	1000				〃
	냉각순환픔프1	800	800	800				〃
	냉각순환픔프2	1000	1000	1000				〃
	냉각순환픔프3	1000	1000	1000				〃
	냉각순환픔프4	900	900	900				〃
	급탕대류펌프1	500	500	500				〃
	급탕대류펌프2	700	700	700				〃
	관사 급수펌프1	90	90	90				〃
	관사 급수펌프2	100	100	100				〃
유량계실	원수유량계실 배수펌프 1호	1000	1000	1000				〃
	원수유량계실 배수펌프 2호	1000	1000	1000				〃
	원수 샘플링 펌프 1호	1000		1000			운휴	〃	단상
	원수 샘플링 펌프 2호						가동중	〃	단상
	우면산유량계실 배수펌프 1호	1000	1000	1000				〃
	우면산유량계실 배수펌프 2호	1000	1000	1000				〃
	우면산 샘플링 펌프 1호	1000		1000			운휴	〃	단상
	우면산 샘플링 펌프 2호						가동중	〃	단상
	청담유량계실 배수펌프 1호	1000	1000	1000				〃
	청담유량계실 배수펌프 2호	1000	1000	1000				〃
	청담 샘플링 펌프 1호	1000		1000			운휴	〃	단상
	청담 샘플링 펌프 2호						가동중	〃	단상

절연저항 측정 기록부

설 비 명		대 지 절 연(㏁)			상 간 절 연(㏁)			결 과	용량
		R상	S상	T상	R-S	S-T	T-R
기계실	여과지 역세척펌프 1호	1000	1000	1000				양호
	여과지 역세척펌프 2호	1000	1000	1000				〃
	여과지 역세척펌프 3호	1000	1000	1000				〃
	여과지 에어브로아 1호	1000	1000	1000				〃
	여과지 에어브로아 2호	1000	1000	1000				〃
	여과지 에어브로아 3호	1000	1000	1000				〃
	전 염소 가압펌프 1호	가	동	중
	전 염소 가압펌프 2호	500	500	500				〃
	후 염소 가압펌프 1호	가	동	중
	후 염소 가압펌프 2호	500	500	500				〃
	배수펌프 1호	500	500	500				〃
	배수펌프 2호	700	700	700				〃
	폴리아민 가압수펌프 1호	1000	1000	1000				정상
	폴리아민 가압수펌프 2호	1000	1000	1000				〃
	활성탄 가압수 펌프 1호	500	500	500				〃
	활성탄 가압수 펌프 2호	400	400	400				〃

설 비 명		대 지 절 연(㏁)			상 간 절 연(㏁)			결 과	용 량
		R상	S상	T상	R-S	S-T	T-R
침전지	침전지송풍기 1-1-1	900	900	900				양호
	침전지송풍기 1-1-2	1000	1000	1000				〃
	침전지송풍기 1-2-1	500	500	500				〃
	침전지송풍기 1-2-2	800	800	800				〃
	침전지송풍기 2-1-1	1000	1000	1000				〃
	침전지송풍기 2-1-2	1000	1000	1000				〃
	침전지송풍기 2-2-1	1000	1000	1000				〃
	침전지송풍기 2-2-2	900	900	900				〃
	침전지송풍기 3-1-1	1000	1000	1000				〃
	침전지송풍기 3-1-2	1000	1000	1000				〃
	침전지송풍기 3-2-1	400	400	400				〃
	침전지송풍기 3-2-2	100	100	100				〃

절연저항 측정 기록부

설 비 명		대 지 절 연(㏁)			상 간 절 연(㏁)			결 과	비 고
		R상	S상	T상	R-S	S-T	T-R
베니지	구 배니지 슬러지이송펌프 A	400	400	400				양호
	구 배니지 슬러지이송펌프 B	300	300	300				〃
	구 배니지 슬러지이송펌프 C	15	15	15				〃
	구 배니지 슬러지이송펌프 D	300	300	300				〃
	신 배니지 슬러지이송펌프 E	300	300	300				〃
	신 배니지 슬러지이송펌프 F	300	300	300				〃
	신 배니지슬러지이송펌프 G	200	200	200				〃
	신 배니지 슬러지이송펌프 H	200	200	200				〃
세정수 펌프실	세정수펌프 1	100	100	100				〃
	세정수펌프 2	40	40	40				〃
	배수펌프	500	500	500				〃
회수조	회수조 상등수 펌프 A	1000	1000	1000				〃
	회수조 상등수 펌프 B	1000	1000	1000				〃
	회수조 상등수 펌프 C	700	700	700				〃
	회수조 상등수 펌프 D	3.5	3.5	3.5				〃
	회수조 상등수 펌프 E	800	800	800				〃
	회수조 하등수 펌프 A	1000	1000	1000				〃
	회수조 하등수 펌프 B	1000	1000	1000				〃
	SAND펌프 1	1000	1000	1000				〃
	회수조 배수펌프 1	300	300	300				〃
	회수조 배수펌프 2	200	200	200				〃
구1차 농축조	슬러지 수집기	1000	1000	1000				〃
	슬러지이송펌프 1호	800	800	800				〃
	슬러지이송펌프 2호	1000	1000	1000				〃
	살수펌프 1호	700	700	700				〃
	살수펌프 2호	700	700	700				〃
	배수펌프	0.8	0.8	0.8				〃
구2차 농축조	슬러지수집기	1000	1000	1000				〃
	믹서기	1000	1000	1000				〃
신1차 농축조	슬러지 수집기	1000	1000	1000				〃
	슬러지이송펌프 1호	500	500	500				〃
	슬러지이송펌프 2호	600	600	600				〃
	살수펌프 1호	400	400	400				〃
	배수펌프	25	25	25				〃
신2차 농축조	슬러지수집기	1000	1000	1000				〃
	믹서기	900	900	900				〃

절연저항 측정 기록부

설 비 명		대 지 절 연(㏁)			상 간 절 연(㏁)			결 과	비 고
		R상	S상	T상	R-S	S-T	T-R
탈수기동	저류조 교반모터 1호	1000	1000	1000				양호
	저류조 교반모터 2호	1000	1000	1000				〃
	저류조 교반모터 3호	1000	1000	1000				〃
	저류조 교반모터 4호	1000	1000	1000				〃
	슬러지투입펌프 1호	700	700	700				〃
	슬러지투입펌프 2호	800	800	800				〃
	슬러지투입펌프 3호	700	700	700				〃
	슬러지투입펌프 4호	900	900	900				〃
	여포 세정수펌프 1호	1000	1000	1000				〃
	여포 세정수펌프 2호	1000	1000	1000				〃
	여포 세정수펌프 3호	900	900	900				〃
	여포 세정수펌프 4호	1000	1000	1000				〃
	코아세청수펌프 1호	1000	1000	1000				〃
	코아세청수펌프 2호	1000	1000	1000				〃
	압착수공급펌프 1호	1000	1000	1000				〃
	압착수공급펌프 2호	800	800	800				〃
	압착수공급펌프 3호	1000	1000	1000				〃
	압착수공급펌프 4호	900	900	900				〃
	가압용 유압펌프 1-1호	1000	1000	1000				〃
	가압용 유압펌프 1-2호	1000	1000	1000				〃
	가압용 유압펌프 2-1호	1000	1000	1000				〃
	가압용 유압펌프 2-2호	1000	1000	1000				〃
	가압용 유압펌프 3-1호	1000	1000	1000				〃
	가압용 유압펌프 3-2호	1000	1000	1000				〃
	진공펌프 1호	800	800	800				〃
	진공펌프 2호	1000	1000	1000				〃
	진공펌프 3호	800	800	800				〃
	진공펌프 4호	700	700	700				〃
	콤프레샤 1호	100	100	100				〃
	콤프레샤 2호	1000	1000	1000				〃

절연저항 측정 기록부

설 비 명		대 지 절 연(㏁)			상 간 절 연(㏁)			결 과	비 고
		R상	S상	T상	R-S	S-T	T-R
약품실	NAOH이송펌프50% 1	200	200	200				양호
	NAOH이송펌프50% 2	100	100	100				〃
	NAOH이송펌프20% 1	100	100	100				〃
	NAOH이송펌프20% 2	200	200	200				〃
	NAOH 믹서기	1000	1000	1000				〃
	지하 배수펌프1	200	200	200				〃
	지하 배수펌프2	300	300	300				〃
	CO2 급수펌프1	1000	1000	1000				〃
	CO2 급수펌프2	1000	1000	1000				〃
	CO2 혼화수펌프1	60	60	60				〃
	CO2 혼화수펌프2	500	500	500				〃
	혼화지1지유량계배수	500	500	500				〃
	혼화지2지유량계배수	400	400	400				〃
	혼화지3지유량계배수	600	600	600				〃
혼화지샘플링펌프	착수정 샘플펌프 1호	1000		1000				양호	단상
	착수정 샘플펌프 2호	가	동	중					단상
	혼화수 샘플펌프 1호	1000		1000				양호	단상
	혼화수 샘플펌프 2호	가	동	중					단상
착수정	착수정 배수펌프 1호	1000	1000	1000				양호
	착수정 배수펌프 2호	300	300	300				〃

절연저항 측정 기록부

설 비 명		대 지 절 연(㏁)			상 간 절 연(㏁)			결 과	비 고
		R상	S상	T상	R-S	S-T	T-R
중계 펌프실	중계펌프 A호	900	900	900				양호
	중계펌프 B호	1000	1000	1000				〃
	중계펌프 C호	1000	1000	1000				〃
	중계펌프 D호	700	700	700				〃
	중계펌프 E호	1000	1000	1000				〃
	중계펌프 F호	1000	1000	1000				〃
	배수펌프 1호	300	300	300				〃
	배수펌프 2호	500	500	500				〃
	배수펌프 3호	400	400	400				〃
	워터챔버 1	15	15	15				〃
	워터챔버 2	3	3	3				〃
활성탄여과지	활성탄 역세 펌프 1호	900	900	900				양호
	활성탄 역세 펌프 2호	700	700	700				〃
	활성탄 역세 펌프 3호	1000	1000	1000				〃
	활성탄 역세 불러워 1호	1000	1000	1000				〃
	활성탄 역세 불러워 2호	1000	1000	1000				〃
	배수펌프 1호	400	400	400				〃
	배수펌프 2호	300	300	300				〃
활성탄회수조	회수펌프 1호	900	900	900				양호
	회수펌프 2호	900	900	900				〃
	회수펌프 3호	800	800	800				〃
	배수펌프 1호	1000	1000	1000				〃
	배수펌프 2호	800	800	800				〃
오존 접촉조	오존투입 펌프 1호	1000	1000	1000				양호
	오존투입 펌프 2호	800	800	800				〃
	오존투입 펌프 3호	1000	1000	1000				〃
	오존투입 펌프 4호	900	900	900				〃
	배수펌프 1호	1000	1000	1000				〃
	배수펌프 2호	1000	1000	1000				〃
	샘플링 펌프 1호	700	700	700				〃
	샘플링 펌프 2호	500	500	500				〃

접지저항 측정 기록표

기 관 명 : 광암아리수정수센터

점검일시 : 2015. 3. 19∼20

점 검 자 : 전기6 지동성, 전기7 변양수, 전기9 엄주원

구 분	설 비 명	접지선의굵기 ( 종 류)	규정치 (Ω)	측정치 (Ω)	결 과	비 고
주변전실	변압기 외함	GV 120 ㎟	10Ω	0.5	정상
	차단기 외함	GV 95㎟	10Ω	0.5	〃
	큐비클 외함	GV 95 ㎟	10Ω	0.5	〃
관리본관	변압기 외함	GV 95 ㎟	10Ω	1.2	〃
	차단기 외함	GV 95 ㎟	10Ω	1.2	〃
	큐비클 외함	GV 95 ㎟	10Ω	1.2	〃
여 과 지	큐비클 외함	GV 95 ㎟	10Ω	1.2	〃
오 니 장	변압기 외함	GV 95 ㎟	10Ω	0.7	〃
	차단기 외함	GV 95 ㎟	10Ω	0.7	〃
약 품 실	큐비클 외함	GV 95 ㎟	10Ω	0.3	〃
중계펌프실	큐비클 외함	GV 95 ㎟	10Ω	0.4	〃
계장설비	중앙제어실	GV 95 ㎟	10Ω	1.0	〃
	여 과 지	GV 25㎟	10Ω	1.2	〃
	변전실	GV 95㎟	10Ω	0.5	〃
	오니장	GV 25㎟	10Ω	0.7	〃
	약품실	GV 25㎟	10Ω	0.3	〃
	활성탄 여과지	GV 95㎟	10Ω	1.1	〃
	원수유량계	GV 2㎟	10Ω	1.0	〃
	송수유량계(우면산)	GV 2㎟	10Ω	0.5	〃

접지저항 측정 기록표

구 분	설 비 명	접지선의굵기 ( 종 류)	규정치 (Ω)	측정치 (Ω)	결 과	비 고
계장설비	송수유량계 (청담)	GV 2㎟	10Ω	24	불량
	수위계 (3지)	GV 2 ㎟	10Ω	2	정상
	수위계 (5지)	GV 2 ㎟	10Ω	2	〃
피뢰설비	관리본관	GV 50㎟	10Ω	1.2	〃
	여과지	나동선 38㎟	10Ω	2.5	〃
	약품실	IV 38㎟	10Ω	0.4	〃
	PAC탱크	나동선 38㎟	10Ω	2.5	〃
	NAOH탱크	IV 38㎟	10Ω	4.5	〃
	탈수기동	IV 38㎟	10Ω	3.0	〃
	배출수반	IV 38㎟	10Ω	3.0	〃
	변전실	GV 95 ㎟	10Ω	0.5	〃
	활성탄여과지	GV 95 ㎟	10Ω	1.2	〃
	오존접촉조	GV 95 ㎟	10Ω	0.9	〃
	활성탄 회수조	GV 95 ㎟	10Ω	1.3	〃
	CO2저장탱크	GV 95 ㎟	10Ω	1.6	〃