문서번호	정수시설과-612
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
협조

안전하고 맛있는 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

2015 광암아리수정수센터 전기안전관리 추진계획

2015. 02

광암아리수정수센터

(정수시설과)

광암아리수정수센터 전기안전관리 추진계획

광암 아리수정수센터 전기설비에 대한 효율적이고 지속적인 점검관리 계획을 수립하여 적극적으로 추진함으로써 정수센터 전기안전사고 예방 및 안정적인 아리수 생산·공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

광암아리수정수센터 고도정수처리시설 등 전기설비

전기사업법 제68조(전기설비의 유지)

전기사업법 제73조(전기안전관리자 선임 등) 및 동법시행규칙 제40조

(전기안전관리자의 자격 및 직무)

Ⅱ		아리수 생산공정

취수(팔당)  → 전염소 투입

착 수 정	→	분 배 조	→	혼 화 지	→

침전지	→ 중염소 투 입	모래여과지	→	중계펌프장	→	오존접촉조	→	활성탄흡착지	→ 후염소 투 입	정 수지	→ 수요가

↓            ↓                         ↓

슬러지처리		역세척수 재 활 용

		역세척수 재 활 용

Ⅲ		주요 전기설비 현황

1. 한전공급변전소 및 수전선로 현황

구 분	공급변전소		인입케이블 (㎟)	변압기용량 (kVA)	선로길이 (m)	공급전압 (kV)	비상선로 구축방식	설치형태	설치년도
	S/S	D/L
상시수전	동서울	감북	CNCV-W 325sq 1Cx3, ACSR	3,000	1,734	22.9	이중선로	지 중	‘12.08
예비수전	동서울	명일	CNCV-W 325sq 1Cx3, ACSR	3,000	2,819

※ 년1회 상시 및 예비선로 교차수전 시행중(2013. 10월부터 시행)

현재 주선로인 감북선로 수전중임.

2. 변압기설비 현황

설비위치	시설용량 (KVA)	수량(대)	1차 전압(V)	2차 전압(V)
주변전실	3,000	2(예비 1대)	22,900	6600
관리본관	1,250 (동력용, 전등용)	2(예비 1대)	6600	380-220
전염소투입동	600	2(예비 1대)	6600	380-220
중계펌프동	1,500	2(예비 1대)	6600	380-220

3. 수배전반 설비 현황

설치장소		소계	특고압 수배전반	고 압 수배전반	콘덴서반		TR반 22.9/6.6kV	TR반 6.6kv/380	저압반	기타 (정류기반)
					고압	저압
광암 정수장	중계펌프동	41	9	13	2	1	2	2	13	1
	관리본관동	9		2				2	4	1
	전염소투입동	8		2				2	3	1
	여과지동	3							3
	약품투입동	3							3
	합계	64	9	17	2	1	2	6	26	3

4. 발전기설비 현황

설치장소	발전용량(kw)	형 식	전 압(v)	냉각방식	제조사	제 조 일
활성탄흡착지동	400	옥내용(고정식)	380, 220	자력 통풍형	부시파워	2009. 10

5. 한전 계약전력 및 종별

계약전력(kw)	계약종별	요금체계
3,000	산업용(을) 선택Ⅱ	계절별, 시간대별 구분 요금제

Ⅳ		전기안전관리 개요

1. 전기안전관리자 선임

○ 근거규정 : 전기사업법 제73조

○ 전기안전관리자 : 지 동 성

2. 전기안전관리자의 직무

○ 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 업무

○ 전기설비 종사자의 안전교육

○ 전기설비의 안전관리를 위한 확인·점검 및 이에 대한 업무의 감독

○ 전기설비의 운전·조작 또는 이에 대한 업무의 감독

○ 전기설비의 안전관리에 관한 기록 및 그 기록의 보존

○ 공사계획의 인가신청 또는 신고에 필요한 서류의 검토

○ 1억원 미만의 비상용 예비발전설비공사 공사감리업무

○ 5천만원 미만의 전기수용설비 증설 또는 변경공사 등 공사감리업무

○ 전기설비의 각종 점검절차, 방법 및 기준에 대한 안전관리규정 작성

○ 전기재해 발생예방 및 피해 감소에 필요한 응급조치

3. 전기설비의 안전원칙(전기설비기술기준 제2조)

○ 전기설비는 감전, 화재 그 밖에 사람에게 위해(危害)를 주거나 물건에 손상을 줄 우려가 없도록 시설하여야 함

○ 전기설비는 사용목적에 적절하고 안전하게 작동하여야 하며, 그 손상으로 인하여 전기 공급에 지장을 주지 않도록 시설하여야 함

○ 전기설비는 다른 전기설비, 그 밖의 물건의 기능에 전기적 또는 자기적인 장해를 주지 않도록 시설하여야 함

○ 기타 전기설비기술준에 정한 사항의 준수

4. 저압전로의 절연성능 기준(전기설비기술기준 제52조)

전로의 사용전압 구분		절연저항
400 V 미만	대지전압(접지식 전로는 전선과 대지 사이의 전압, 비접지식 전로는 전선 간의 전압을 말한다. 이하 같다)이 150 V 이하인 경우	0.1 MΩ이상
	대지전압이 150 V 초과 300 V 이하인 경우	0.2 MΩ이상
	사용전압이 300 V 초과 400 V 미만인 경우	0.3 MΩ이상
400 V 이상		0.4 MΩ이상

5. 전기설비의 접지 기준(전기설비기술기준 제52조)

○ 전기설비(발전용 화력설비, 발전용 수력설비 및 발전용 풍력설비에 의한 전기설비 제외)의 필요한 곳에는 이상시 전위상승, 고전압의 침입 등에 의한 감전, 화재 그 밖의 사람에게 위해를 주거나 물건에 손상을 줄 우려가 없도록 접지를 하고 적절한 조치를 취하여야 함.

○ 전기설비를 접지하는 경우에는 전류가 안전하고 확실하게 대지로 흐를 수 있도록 하여야 함.

Ⅴ		2015 전기안전관리 추진계획

1. 고도정수처리 중계펌프동 정전대비 훈련실시

❍ 일    시 : 2015. 6.(전기안전점검 진단시 병행 실시 예정)

❍ 대    상 : 중계펌프동 중계펌프

❍ 훈련상황 : 중계펌프동 정전으로 중계펌프 전체가 가동중지되어 비상발전기를 가동하여 중계펌프동 흡수정 ~ 후염소접촉조로 가는 배관의 바이패스 밸브가 중계펌프동 흡수정 수위(3.8m)에 의해 연동되어 자동으로 열리는 운전상태 확인.

❍ 훈련상황별 주요 점검내용

① 중계펌프동 중계펌프 전체 가동중지(한전전원 차단)

② 비상발전기 가동

③ 중계펌프동 흡수정 ~ 후염소접촉조로 가는 배관의 바이패스 밸브가 열리는 운전상태 확인.

④ 사여과지 공동수로 월류턱 넘어 배출수처리장 흡수정 유출상태 확인

⑤ 사여과지 공동수로 물이 기계실로 유입되는 상태확인

⑥ 역세척수조 유입밸브 CLOSE 상태확인

❍ 훈련 참여자 : 보수과 : 16명, 운영팀 : 제어실 근무자

2. 기전설비 안전점검 및 진단실시

❍ 점검대상 : 주변전실 특,고압 설비 및 지구변전실 전기설비

❍ 점검일시 : 2015. 06.

❍ 점검내용 : - 전력설비의 모선기기 접속부의 접속상태 및 전력기기의               절연열화상태 측정

- 변압기의 절연 및 접지저항 측정

- 발전기의 전압 및 전류상태, 정전 및 복전시 자동절체여              부, 기름 누유상태 확인

- 배선용차단기의 적절한 선정, 부설상태 및 동작상태 확인

- 전기설비 사고 위험성 잠재요인을 발굴하여 안전도 검토 분석

❍ 점검방법 : 절연저항 측정기 및 접지저항 측정기, 계전기 시험기 등등

❍ 점 검 자 : 한국전기안전공사 또는 관련업체

❍ 점검후 조치 : 지적사항 집계 후 자체 수리 또는 긴급복구업체 의뢰

3. 정수센터 전체 한전 정전대비 비상발전기 시험운전 훈련실시

❍ 추진시기 : 상반기(6월), 하반기(10월)

❍ 대    상 : 주변전실 및 중계펌프동

❍ 훈련상황별 주요내용

① 중계펌장 전체 가동중지(한전전원 차단)

② 비상발전기 가동

③ 현장 긴급상황 발생지역 확인 및 대응조치

④ 현장 훈련결과 대응방안 매뉴얼 작성 및 체계화

❍ 정전작업 절차 : ① 정전작업안내 사전방송 → ② 주변전실 전력차단(LBS개방) → ③ 변압기 탭 조정작업 → ④ 탭조정완료 → ⑤ 기타 사여과지 발전기 회로 연결작업 → ⑥ 정전종료 안내방송

❍ 정전기간 중 정수센터 운영 : 정전시 운영팀 작업 매뉴얼에 따른 운영실시

❍ 훈련 참여자 : 정수시설과, 정수운영과(제어실, 염소, 실험실)

4. 전기안전사고 예방 확행

① 전기안전관리자 안전관리업무 수행 철저

○ 전기설비안전관리일지 작성 기록관리(일일. 월간점검)

○ 안전관리 교육일지 작성

○ 분기별(접지 및 절연저항, 온도)측정 기록관리

② 전기안전관리자의 직원 안전교육 강화

○ 비상시 응급조치 요령 및 보고계통에 의한 신속보고 체계유지

○ 주요 전기설비 점검방법 작동교육

○ 안전 및 주요장비 사용에 관한 교육

○ 현장 실습교육 및 기술교육 등

5. 기타 정전 및 돌발사고 방지 응급복구 대책

① 정전 및 사고시 수배전반 조작요령 비치----------- (따로붙임 1)

② 긴급복구반 및 긴급복구업체 지정운영------------- (따로붙임 2)

③ 사건, 사고 발생시 아리수정수센터 보고체계 유지----- (따로붙임 3)

Ⅵ		기대효과

❍ 감전 등 전기안전사고 예방

❍ 전기설비의 효율적 관리로 원활한 전원공급 유지(정전 예방)

❍ 비상시 신속한 대응체계 구축 및 대응능력 확보

❍ 안정적인 아리수 생산 및 공급

Ⅶ		향후계획

❍ 주기적인 전기안전점검 및 일지기록 확행(일일, 주간, 월간 등)

❍ 전기설비 유지관리 및 전기안전관리자 준수사항 이행 철저

❍ 전기안전관리 교육 실시

❍ 정전 비상훈련 및 비상시 운영 매뉴얼 적극 활용

❍ 전기안전진단 실시

붙임 : 1. 전기안전관리 규정 1부

2. 정전시 조치요령 및 운영매뉴얼 각 1부

3. 수전설비 현황 1부

4. 관련 법령 등 참고자료 각 1부. 끝.