문서번호	하천관리과-842
결재일자	2015.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장	물순환기획관
협 조

2015 빗물펌프장 수문시설 점검계획

2015. 1.

도시안전본부

하천관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	용산구외 24 자치구	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2015 빗물펌프장 ∙ 수문시설 점검계획

빗물펌프장․ 수문 등 주요 수방시설물에 대하여 시․자치구 직원과 외부 전문가(제작업체,검사기관등)를 활용하여 주기적인 점검을 실시, 고장 요인을 사전 제거․보수하여 2015 수방업무에 만전을 기하고자 함.

□ 시설현황

○ 빗 물 펌 프 장 : 114개소

○ 간이빗물펌프장 : 86개소

○ 수           문  : 302개소

○ 관측 및 영상설비 : 강우량계 47개소, 수위계 24개소, CCTV 21개소

□ 점검분야

○ 기계분야 : 모터펌프, 수문, 제진기, 크레인 등

○ 전기분야 : 변압기, 수배전반, 기타 설비 등

○ 전산분야 : 운영제어, 관측(강우,수위)설비, 전산 서버 등

○ 시 설 물 : 유수지, 유입․토출관로, 건축물 등

□ 점검일정

○ 2015. 02～03 : 해빙기 점검(자치구) 및 외부 전문기관 점검

○ 2015. 04~05 : 합동 시운전 점검(자치구 및 시․자치구 합동)

○ 2015. 05      : 간부 시운전 점검

○ 2015. 06      : 외부 전문가(토목,전기,기계) 점검

○ 2015. 07～08 : 태풍 대비 점검

○ 2015. 11      : 겨울철 기온강하 대비 점검

※ 점검계획 일정표 참조

□ 세부 점검계획

Ⅰ. 해빙기 안전점검(자치구 자체점검)

○ 점검대상 : 빗물펌프장(간이포함) 및 수문시설

○ 점검내용 : 해빙기 안전 및 수방대비 점검

- 시설물․구조물의 구조 안전, 내구성, 기타 결함사항

․ 위험지역 안내 표지판은 설치되었는지

․ 지반침하나 도로수 등의 배수 불량 상태

- 모터펌프, 수문, 전기, 전산, 기계 분야 점검

․ 겨울철 기온강하로 설비내 습기로 인한 오작동, 파손여부

○ 점검방법 : 시설물 특성에 따라 분야별(기계,전기,토목등) 직원

2~3명으로 점검반 구성하여 합동점검 실시

Ⅱ. 외부 전문기관 점검(제작사 및 검사기관, 관련협회등 활용)

배수설비(모터펌프)

○ 점검대상 : 빗물펌프장(간이포함) 및 수문시설

○ 점검사항

- 모터 절연측정 및 윤활유 누유, 주입 상태

- 베드 고정 볼트, 커플링 체결볼트 풀림여부(레드마크)

- 펌프 가동시  축의 휨, 진동, 소음 발생여부

- 흡입케이싱 및 임펠러 마모, 균열, 이물질 낌 여부

- 그리스 펌프 작동상태 및 베어링 윤활유 주입여부

- 각종 감지기의 작동, 표출상태 및 측정치 저장여부

- 수중펌프의 전기인입선 꼬임여부

○ 점검기관 : 모터펌프 제작업체 및 전문 점검업체

수문시설(구조물, 기전설비)

○ 점검대상 : 수문 302개소

○ 점검내용

- 수문 개․폐 및 원격제어 작동상태

- 수문 인양시 권양기 작동상태(과부하, 전선노화등)

- 개도계의 작동상태(현장 및 제어설비내 표출)

- 문비(문짝 및 문틀)의 부식여부

- 지수고무의 경화 및 파손여부

- 외부인의 윤활유(그리스 등) 주입 및 부식 여부

- 레크바 휨, 부식여부

- 와이어 로프 마모여부

- 구조물의 파손상태등

○ 점검업체 : 수문 제작업체 및 전문 점검업체

※ 한강 육갑문은 자치구, 한강사업본부와 합동점검 시행

전기․전산설비 분야

○ 점검대상 : 빗물펌프장(간이포함) 및 수문시설

○ 점검내용 : 전기설비 정밀점검, 보호 장치 및 차단기 시험 등

- 수배전반

․단로기 개폐상태 및 청결상태

․전자 개폐기, 전자 접촉기 등의 접촉상태(불일치등)

․수․변전 설비의 개폐상태등

․배전반의 전원표시등 점등상태

- 변 압 기 : 기름누유, 발열여부(주위온도), 절연상태

- 제어설비 : 설비간 통신, 경보, 감시, 제어기능 동작상태

○ 검사기관 : 한국전기안전공사, 한국전력기술인협회 등

일반기계설비 분야

○ 점검대상 : 빗물펌프장(간이포함) 및 수문시설

○ 점검내용

- 밸  브 : 개폐상태, 체결볼트 풀림여부, 액츄레이터 작동상태등

- 크레인

․ 와이어 로프 마모, 꼬임여부

․ 과부하방지장치, 브레이크 클러치 작동상태 및 안전장치 이상여부

․ 배선,집전장치,배전반,개폐기등 콘트롤러의 작동상태(이상여부)

- 제진기

․ 유압유 충만 및 누유여부

․ 갈퀴와 스크린 사이 간격, 스크린의 휨, 간격 및 작동상태

․ 각 체결 부위의 볼트 체결상태

○  점검기관  :  제작업체 및 전문기관(승강기안전관리원, 대한건설안전협회 등)

Ⅲ. 시운전 점검

① 자치구 자체점검

○ 점검대상 : 빗물펌프장(간이포함) 180개소 및 수문시설

○ 점검내용 : 펌프장 수방 및 부대시설 일제점검

펌프 가동 및 원격제어 상태 확인

② 시․자치구 합동

○ 점검대상 : 빗물펌프장 20개소(대용량 펌프장등 - 추후 선정)

○ 점검내용

- 기전설비 작동 및 관리상태, 원격제어등 통신상태 확인

- 수방시설의 점검 및 정비(외부 전문기관 지적사항 조치여부등) 상태

③ 시 간부점검

○ 점검대상(7개소) : 배수용량이 큰 펌프장, 공사 중인 펌프장

- 대형 펌프장(4) : 망원1(마포구), 양평1(영등포구), 가양(강서구), 대치(강남구)

- 공사 중인 펌프장(3) : 신이문(동대문구), 공릉2(노원구), 중동(마포구)

※  점검대상은 추후 일정에 따라 변경될 수 있음

○ 점검내용 : 수방대비태세, 설비(펌프등) 시운전 및 근무상태 확인

○ 점  검  자  : 도시안전본부장, 물순환기획관 등(필요시 구청 간부와 합동점검)

Ⅳ. 외부전문가 점검

○ 점검대상 : 유수지가 있는 펌프장 또는 대형펌프장

○ 점검내용

- 수방장비 관리 및 운영상태(펌프, 수문, 제진기 등 작동상태)

- 계측설비 작동상태(CCTV, 수위계 등)

- 구조물 관리상태

○ 점검자 : 외부 전문가 분야별(토목,기계,전기) 각 2명내외

Ⅴ. 태풍 대비 점검(자치구 자체점검)

○ 점검대상 : 빗물펌프장(간이포함) 및 수문시설

※ 합동점검 대상은 세부계획수립시 시에서 펌프장 선정

○ 점검내용

- 수방장비 관리상태(펌프, 수문, 제진기 등 작동상태)

- 계측설비 작동상태(CCTV, 수위계 등)

Ⅵ. 동절기 월동점검(자치구 자체점검)

○ 점검대상 : 빗물펌프장(간이포함) 및 수문시설

○ 점검내용

- 집수정 청소 및 배수상태 점검

- 겨울철 동파대책 및 화재 예방상태 점검 등

□ 행정사항

○ 자치구는 구별 특성에 맞게 해빙기, 외부 전문기관, 시운전, 태풍대비 및

겨울철 기온강하 대비 점검계획을 수립 시행

▶ 해빙기점검은 3.10일까지 완료, 보수 및 점검결과 제출 : 3.31일까지 (붙임2)

▶ 외부 전문기관 점검은 3.31일까지 완료, 보수 및 점검결과 제출 : 4.15일까지 (붙임3)

○ 펌프장 돌발사고시 신속한 조치를 위하여 분야별 긴급복구업체 지정 후

4.30일까지 제출(붙임4)

○ 빗물펌프장 전기는 기상이변에 즉응할 수 있도록 관련기관 협조체제 유지

○ 유사시 응급복구용 예비자재 4월중 확보

붙임 : 1) 빗물펌프장 점검계획 일정표 1부.

2) 해빙기점검 점검표 및 결과 보고 1부.

3) 제조사․외부 전문기관 점검결과 보고 1부.

4) 시설별 긴급복구업체 지정현황 보고 1부. 끝.