서식 1

2015 상수도사업본부 학습동아리

상상마당 연구 발표 경진대회 연구계획서

소속기관

구의아리수정수센터

동아리명

아리수 THINKTANK

동아리 임원

회장(동아리장) : 이태일

- 사무실 전화 : 3146-5441

- 휴  대   폰 : *************

총무 : 박근희

- 사무실 전화 : 3146-5442

- 휴  대   폰 : *************

회 원 수

회원수(계)

내부

외부

회원의 주 소속

20명

20명

명

구의아리수정수센터

선정 과제명

보다 안전한 고도정수처리로 보다 맛있는 아리수 생산 연구

과제선정

사유

□ 염소보다 100배 높은 소독력을 지닌 오존처리와 활성탄 흡착력을

이용 맛․냄새 유발물질 모두를 제거하는 고도정수처리시설이

2015년 7월 100% 도입되어 됨에 따라

○ 보다 맛있고 안전한 아리수 생산을 위한 고도산화공정 연구 및

시설물 등의 개선사업을 통해, 서울시민이 소독냄새 등으로 인한

막연한 불안감을 해소하고, 우리센터의 여건에 맞은 적정운영 기준을

마련하고자 함.

활동 계획

Ⅰ. 추진방향

고도산화공정 운영기준 마련		효율적 운영 매뉴얼 확보
활성탄 흡착지 최적 운영		역세척 주기 및 세척방법 등의 효율적 운영 방안 도출
일일공정운영 회의 내실화		개선사항 발굴 및 신속 조치
아리수 Think Tank 연계		개선사항 적용 및 시설물 보완

활동 계획

Ⅱ. 현  황

□ 고도정수처리시설 현황(2015년 5월 준공)

○ 시설용량 : 50만톤/일

○ 고도정수처리시설 설치현황

오존발생기	과산화수소 투입기	배오존파괴기	활성탄 흡착지
3대(9.9kgO3/h)	7대(정량튜브펌프)	3대(열촉매방식)	16지

	고도정수처리란
기존정수처리에 오존+입상활성탄 처리공정을 추가한 것으로 맛․냄새 유발물질과 소독부산물 완벽 처리로 더욱 더 맛있고 깨끗한 아리수 생산

Ⅲ. 추진계획

1. 고도산화공정 운영기준 설정에 관한 연구

□ 추진기간 : 2015. 3. ~ 2016. 2.

○ 결과보고 : 2015. 11(중간), 2016. 3(최종)

□ 연구내용

○ 오존 및 AOP(오존+과산화수소)의 선택적 사용기준 및 투입비율 설정

- 오존 단독 투입 및 AOP 적용시 유기물질 제거효과와 경제성 비교

- AOP 적용시 오존과 과산화수소 투입비율별 산화효과 분석

○ 오존냄새제어를 위한 과산화수소 퀜칭 적정 투입량 도출

- 수질조건에 따른 과산화수소 자동투입량 결정 프로그램 구축

○ 분탄누출 방지를 위한 활성탄흡착지 역세척 기준 및 방법 결정

- 역세척 주기, 세척방법 및 여과개시시 유량변동 최소화 방안 마련

※ AOP(Advanced Oxidation Process)

오존과 과산화수소를 함께 물에 넣어 생긴 중간생성물(OH라디칼)로

각종 유기물을 산화(살균,소독)처리하는 고도공정

※ 퀜칭(Quenching) : 과산화수소로 잔류오존을 제거하는 공정

□ 연구방법

○ 유입수질별 약품투입율 조정(현장실험)

○ 수질효과 분석(맛냄새물질, TOC, THM, 소독능, 대기오존농도 등)

활동 계획

□ 그간 추진사항(개선사항)

○ 운영방법 개선(현장실험 및 분석)

- 퀜칭 실험결과 잔류오존 제거 확인 → 활성탄지내 대기오존농도 불검출

- 1,2계열 오존접합정 통합 운영 → 역세척에 의한 잔류오존농도 편차 개선

퀜칭 전		퀜칭 후
0.1㎎/ℓ

통합운영 전		통합운전 후

0.09㎎/ℓ

0.02㎎/ℓ

Q(오존:과수 =1:1)

○ 시설물 개선

- 과산화수소 주입방법 변경(인젝터 방식 → 강제 주입방식)

- 과산화수소 정량펌프 전단 안전판 보완 설치 : 운영자 안전사고 사전예방

2. 일일 공정회의(인수인계 회의) 내실화(일일 2회 실시)

□ 운영방법(스토리텔링 방식의 공정회의)

○ 참석대상(20명)

- 교대근무자, 정수과, 정수시설과 담당자

○ 회의 일시 : 일일 2회(오전 08:40, 오후 17:40)

○ 공정회의 내용 : 효율적 수질관리를 위한 개선사항 발굴 및 시설물 보완

□ 문제점 및 개선 발굴 사항 조치 방법

○ 개선 및 보완 사항 발굴 → 실무담당자 검토 → 개선여부 및 방법

토론(실무자 + 학습동아리 회의) → 현장 적용 설치 → 효율성 검토

□ 개선사례(발굴 및 요청건수 424건,  조치완료 392건)

○ 응집제 투입설비 감시기능 다각화 및 비상 투입배관 추가 설치

<응집제 투입 감시기능 다각화>       <응집제 비상투입배관 추가 설치>

정적상태	눈금 설치	물레방아설치

최초설치 비상배관		추가설치 비상배관

2차 개선

비상배관 추가설치

1차 개선

최초 설치

기대 효과

□ 고도산화공정의 최적 운영기술 횡단전개

□ 활성탄흡착지 운영관리 최적화로 고품질의 아리수 생산

□ 일일 공정운영회의 내실화로 신속하고 체계적인 생산시설 유지관리