난지 미술창작스튜디오 선로 절연저항 측정표

2015.12.22(화)

점 검 대 상	점 검 항 목	점 검 사 항	점검방법	점검결과	비고
◦ 자동 고장 구분 개폐기( AISS)	◦전원스위치 작동상태	•제어전원 ON/OFF스위치 상태	육 안	양호
	◦조작스위치 작동상태	•개폐 스위치 상태	육 안	양호
	◦제어회로내 퓨즈상태	•제어회로내 퓨즈 상태	육 안	양호
	◦축전지 충전상태	•축전지 자체 충전상태	육 안	양호
		•축전지 전압 및 전류 측정	계측기사용	25.8[Ｖ]
	◦고압기기의 접지상태	•외함과 접지선의 연결 상태	육 안	양호
◦피뢰기(LA)	◦피뢰기의 외관 상태	•외관애자 파손 및 균열 여부	육 안	양호
		•접속단자의 조임 상태	육 안	양호
		•접지선의 연결상태	육 안	양호
◦계기용 변성기 ( M O F )	◦계기용 변성기의 상태	•접속단자의 조임 상태	육 안	양호
		•외함과 접지선의 연결 상태	육 안	양호
◦전력용변압기 ( Tr )	◦전력용 변압기의 상태	•몰드의 소손이나 크랙 발생 여부	육 안	양호
		•부품의 파손 및 탈락 여부	육 안	양호
		•규정치 이상 온도상승 여부	육 안	양호
		•변압기 상부에 물방울 유입 여부	육 안	양호
		•변압기주변 이물질 유무	육 안	양호
		•변압기주변 작은 동물 침입 여부	육 안	양호
		•전력케이블과의 이음부 연결상태	육 안	양호
		•2차측 전압, 부하전류, 누설전류	계측기사용	5.65[mA]
		•진동, 소음 , 변형 여부	육 안	양호
		•외함과 접지선과의 연결 상태	육 안	양호

점 검 대 상	점 검 항 목	점 검 사 항	점검방법	점검결과	비고
◦수∙배전반	◦수배전반의 상태	•개폐기의 파손, 변색(과열)여부	육 안	양호
		•개폐기, 차단기 등의 조작 상태	수동조작	양호
		•케이블의 외피 손상 및 지지상태	육 안	양호
		•접소부분의 접속 상태	육 안	양호
		•지지애자류의 파손 및 탈락 여부	육 안	양호
		•외함 및 철구류의 부식∙손상여부	육 안	양호
		•각종 지시계기의 동작상태	수동조작	양호
		•각종 표시램프 점등상태	육 안	양호
		•각종 조작S/W 의 작동 상태	수동조작	양호
		•내부의 조작배선의 시설상태 확인	육 안	양호
	◦누전차단기의 작동상태	•누전차단기의 작동상태	수동조작	양호
	◦부하별 케이블 절연상태	•부하별 배전선로의 절연상태	계측기사용	측정표참조
	◦각종 지시계기 작동상태	•전력, 전압, 전류계 작동상태	육안	양호	전자식
◦차 단 기 (ACB)	◦차단기의 상태	•차단기의 작동상태	수동조작	양호
		•차단기의 접촉부분 변색 여부	육 안	밀폐형
		•전환스위치 작동 여부	수동조작	양호
		•표시램프의 점등상태	육 안	양호
		•각종 지시계기의 작동상태	수동조작	양호
		•외함 과 접지선과의 연결 상태	육 안	양호
◦전력 퓨우즈 ( P F )	◦전력 퓨우즈의 상태	•접촉부의 접촉 상태	육 안	양호
		•퓨즈 용량의 적정	육 안	양호
◦태양광 인버터	◦인버터 상태	•접촉부의 접촉 상태	육 안	양호
		•외함 및 접지선과의 연결 상태	육 안	양호
		•선로 발열 상태	촉 수	양호
◦조명설비	◦조명등 관리 상태	•조명등의 점등 상태	육 안	양호
		•등기구의 파손, 탈락, 오손여부	육 안	양호
◦환풍기	◦환풍기 작동상태	•인출선 손상 여부	육 안	양호
		•과열, 소음, 진동, 냄새 여부	육 안	양호
		•과부하 보호 장치 작동 여부	수동조작	양호
		•진동, 소음, 변형 여부	육 안	양호

점 검 대 상	점 검 항 목	점 검 사 항	점검방법	점검결과	비고
◦배수설비	◦수중펌프 작동상태	•기동 및 운전전류의 적정여부	육 안	양호
		•진동, 소음, 변형 여부	육 안	양호
		•각종 지시계기의 작동상태	수동조작	양호
	◦토출관의 상태	•밸브 및 배관의 누수 여부	육 안	양호
		•압력계의 작동 여부	육 안	양호
		•배수로 준설 여부	육 안	양호
◦방재설비	◦경보장치 작동상태	•발신기 내부의 청결상태	육 안	양호
		•수신반의 오동작 여부	수동조작	양호
	◦소화기 상태	•소화기 충약 상태	육 안	양호

선로별 절연저항 측정표

(LV - 1 : 1관 전기실 저압반 간선)

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	1층메인 L-01	1관전기실 PM-01	2층 메인 L-02	1관 전기실 LM-01	월드컵사무실 중앙통제실	SP	갤러리2관메인LP-EH	조각공원메인LP-OS	2관 기계실 MCC-N	2관 복도 LP-STM
기준치	0.3㏁
측정치	∞	∞	∞	∞			∞	∞	∞	∞
결 과	양호	양호	양호	양호			양호	양호	양호	양호
구분	No 11	No 12	No 13	No 14	No 15	No 16	No 17	No 18
	SP	SP	SP	SP	초소	태양광 인버터전원	SP	태양광 인버터전원
기준치	0.3㏁
측정치					∞	∞		∞
결 과					양호	양호		양호

(LM - 01 : 1관 전기실) 접지저항 : 1.7[Ω]

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10	No 11	No 12
	SP	배수펌	1호실	2호실	3호실	4호실	5호실	6호실	7호실	8호실	9호실	10호실
기준치	0.2㏁
측정치		2	∞	∞	∞	300	∞	∞	∞	∞	25	∞
결 과		양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
구분	No 13	No 14	No 15	No 16	No 17	No 18	No 19	No 20	No 21	No 22	No 23	No 24
	11호실	12호실	13호실	14호실	15호실	16호실	17호실	난지사무실	방범셨터	태양광접속함전원	LG TELECOM	SK TELECOM
기준치	0.2㏁
측정치	2	∞	100	∞	∞	∞	∞	60	∞	1	∞	200
결 과	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호

(PM-01 : 1관 전기실)

구분	No 1	No 2	No 3	No 4
	냉난방전원 23KW	냉난방전원 17KW	SP	1관 기계실 전기온수기보일러전원
기준치	0.3㏁
측정치	∞	500		∞
결 과	양호	양호		양호

접지저항 : 0.5[Ω]

(L-01 : 1층 복도) 접지저항 : 0.5[Ω]

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	SP	SP	SP	SP	SP	SP	1층계단등	B-2	가로등-1 M-1	가로등-2 M-2
기준치	0.2㏁
측정치							∞	500	40	20
결 과							양호	양호	양호	양호
구분	No 11	No 12	No 13	No 14	No 15	No 16	No 17	No 18
	SP	L-2	수신기 R-1	레이스웨이, 복도 전등	SP	화장실전등,전열L-3.R-2	전기실 전등	유도등전원
기준치	0.2㏁
측정치		∞	∞	1.2		∞	500	∞
결 과		양호	양호	양호		양호	양호	양호

(L-02 : 2층 복도) 접지저항 : 0.5[Ω]

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	SP	SP	L-3	L-4	트렉등	유도등전원	R-2	SP	손건조기 R-3	SP
기준치	0.2㏁
측정치			∞	∞	70	∞	1.2		∞
결 과			양호	양호	양호	양호	양호		양호
구분	No 11	No 12	No 13	No 14
	다용도실 R-1	SP	복도전등 L-1	테라스외등
기준치	0.2㏁
측정치	100		∞	∞
결 과	양호		양호	양호

(LP-OS : 조각공원) 접지저항 : 150[Ω]

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	SP	SP	SP	SP	콘센트	콘센트	SP	SP	SP	SP
기준치	0.2㏁
측정치					∞	∞
결 과					양호	양호

(LP-WS : 갤러리 1관) 접지저항 : 0.8[Ω]

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10	No 11	No 12
	에어컨	청경초소	SP	SP	갤러리 중앙조명	트렉조명	콘센트 하부전원	유도등	환풍기	TV증폭기 CCTV전원	SP	SP
기준치	0.2㏁
측정치	∞	∞			∞	∞	∞	∞	∞	∞
결 과	양호	양호			양호	양호	양호	양호	양호	양호

(LP-EH : 갤러리 2관) 접지저항 : 2.5[Ω]

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	갤러리1관메인LP-WS	야외작업장전원LP-OWS	에어컨 AC1	SP	트렉조명,전실	갤러리 중앙조명L1	콘센트,캡스	환풍기	유도등, TV증폭기	침출수 동파방지
기준치	0.2㏁
측정치	∞	∞	∞		∞	∞	2	∞	∞	∞
결 과	양호	양호	양호		양호	양호	양호	양호	양호	양호

(LP-OWS : 야외작업장) 접지저항 : 1.8[Ω]

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	SP	SP	전등	전등	전열	전열	SP	SP	SP	SP
기준치	0.2㏁
측정치			∞	∞	∞	∞
결 과			양호	양호	양호	양호

(LP-GH : 경비실)

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	SP	SP	에어컨 실외기전원	에어컨 실외기전원	온수방열관 전원	작업용 콘센트	전등	작업용 콘센트	수신반전원	TV증폭기
기준치	0.2㏁
측정치			∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
결 과			양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
구분	No 11	No 12	No 13	No 14
	SP	CCTV 전원	옥외등 OL2	옥외등 OL1
기준치	0.2㏁
측정치		∞	200	∞
결 과		양호	양호	양호

접지저항 : 0.5[Ω]

(LP-B1 : 2관 지하1층 계단) 접지저항 : 1.1[Ω]

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10	No 11	No 12
	지하식당메인 LP-B!A	SP	온수방열관용전원	온수방열관용전원	REC×4EA	PFL,IL,FAN	MH,IL	용접용 콘센트	REC×2EA	SP	SP	SP
기준치	0.2㏁
측정치	∞		∞	∞	∞	∞	∞	∞	1.7
결 과	양호		양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호

(LP-STM : 2관 복도) 접지저항 : 0.2[Ω]

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	U-1	U-2	U-3(SP)	U-4(SP)	U-5(SP)	U-6	U-7	U-8	U-9	U-10
기준치	0.2㏁
측정치	∞	∞				∞	∞	∞	∞	∞
결 과	양호	양호				양호	양호	양호	양호	양호
구분	No 11	No 12	No 13	No 14	No 15	No 16	No 17	No 18	No 19	No 20
	U-11	경비실메인 LP-GH	지하1층계단 메인LP-B1	SP	회의실	복도전등	화장실 전등	작업용 콘센트	전기방열기 전원	전기방열기 전원
기준치	0.2㏁
측정치	100	∞	∞		∞	9	∞	0.8	∞	1000
결 과	양호	양호	양호		양호	양호	양호	양호	양호	양호
구분	No 21	No 22	No 23	No 24	No 25
	전기방열기 전원	유도등	SP	타이머	SP
기준치	0.2㏁
측정치	1000	∞		∞
결 과	양호	양호		양호

(분전반 : 2관 회의실) 접지저항 : 0.5[Ω]

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	전등	엠프	소방 (비상)	프로젝트	히터1	히터2	전열1	전열4	전열2	냉난방
기준치	0.2㏁
측정치	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
결 과	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
구분	No 11	No 12	No 13	No 14
	전열3	SP	SP	SP
기준치	0.2㏁
측정치	∞
결 과	양호

(MCC-N : 2관 기계실) 접지저항 : 1.8[Ω]

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	히트펌프	냉온수펌프	침출수펌프	급탕펌프	P-1지열 순환펌프	P-2지열 순환펌프	P-3급탕 순환펌프	P-4급탕 순환펌프	P-7썬큰 배수펌프	P-8썬큰 배수펌프
기준치	0.3㏁
측정치	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	0.4	∞
결 과	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
구분	No 11	No 12	No 13	No 14	No 15	No 16	No 17	No 18	No 19	No 20
	P-5펌프실 배수펌프	P-6펌프실 배수펌프	EF-1기계실배기휀	SF-1기계실 급기휀	SF-2복도 급기휀	SP	자동제어반 전원
기준치	0.3㏁
측정치	∞	∞	∞	∞	∞		∞
결 과	양호	양호	양호	양호	양호		양호

(LP-B1A : 2관 지하 식당) 접지저항 : 4.3[Ω]

구분	No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
	전열기1	전열기2	FL,PF,IL, FAN	식기소독기 냉장고	R1 주방	냉온정수기	냉온정수기	휀코일유니트용 전원	전열기3	주방배기휀
기준치	0.2㏁
측정치	∞	∞	50	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
결 과	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호

TR 부하전류

구 분	측 정 전 류
	R	S	T	N	누설	비고
TR - 500[KVA]	63	59	62	․	․
특이사항	○ 절연저항 측정 참여자 [정일용, 박시현, 최현봉(전기안전대행 미래FMS)] ○ 태양광 인버터 내 콘덴서 (양호) ○ (LP-OS : 조각공원) 접지저항 150[Ω]으로 불량 보수요함